## Sheet1
注：部门，专业和班组请务必保证与系统中的名称一致，多个请用英文逗号分隔，如 安全部,运行部，生技部
岗位 | 部门 班组 | 区域 场所 | 风险点 | 作业/操作项目 | 作业工序/操作步骤 | 危害分类 | 风险描述 | 危害属性 | 风险类别 | 风险后果 | 风险控制措施 | 评价方式 | 风险评估 |  |  |  | 风险 等级 | 可能导致的事故类型
[13 empty] | 事件发生 的可能性 （P） | 暴露于 危险环境 的频繁程度 （E） | 事件后果 的严重性 （S） | 风险分值 P*E*S
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉平台，栏杆缺失或损坏，人员不慎依靠时坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 建立设施定期维护制度，加强平台护栏维护保养，定期维护保养，发现问题及时修复 | PSE | 1 | 3 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 爬梯损坏或松动，人员上下时坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 建立设施定期维护制度，加强爬梯维护保养，定期维护保养，发现问题及时修复 | PSE | 1 | 3 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉平台存放杂物掉落，导致人员被砸伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 不得存放杂物，及时清理；设置隔离带，正确佩戴安全帽 | PSE | 1 | 3 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 爬梯存放杂物掉落，导致人员被砸伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 不得存放杂物，及时清理；设置隔离带，正确佩戴安全帽 | PSE | 1 | 3 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉防灰时，人员未佩戴防护口罩吸入粉尘，导致尘肺病 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴防护口罩 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉运行中产生的粉尘，人员未佩戴防护口罩吸入粉尘，导致尘肺病 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴防护口罩 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉运行中产生的热辐射 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 加强炉体保温，尽量进行远程运行控制，减少在锅炉本体附近逗留的时间 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉缺水 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 水位计定期冲洗；保持锅炉给水连续平稳，定期检查锅炉水位，水位低报警后立即调整 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉满水 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 水位计定期冲洗；保持锅炉给水连续平稳，定期检查锅炉水位，水位高报警后立即调整；水位高至紧急放水阀开启而未能自动开启时，立即手动开启紧急发生阀； | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 安全阀超压未动作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 定期对安全阀进行校验，确保其完好有效 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 水位调整不好造成汽包满水或缺水 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 调整调整锅炉水位；控制锅炉燃烧，保持燃烧稳定 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 风机联轴器护罩损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对设备的检查、维护，及时恢复缺失的联轴器护罩；现场张贴机防止械伤的害安全标识 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 风机轴套损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对设备的检查、维护，及时恢复缺失的轴套；现场张贴防止机械伤害安全标识。 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 人员违规跨越风机转轴或误碰转轴 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强员工安全教育培训，提高员工安全意识；现场张贴防止机械伤害的安全标识 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 人员手持听音棒误搭在风机转轴上 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强员工安全教育培训，提高员工安全意识；现场张贴防止机械伤害的安全标识 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 上下锅炉本体梯子过快且不扶扶手 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 爬梯上下口处设置“上下楼梯，注意安全”安全标志牌；加强员工安全教育培训 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 水位计爆炸导致人员受伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 不要正对水位计 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉压火后产生的可燃气体在烟道大量聚集，启炉时，遇明火爆裂 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 锅炉压火后应打开两侧烟道放气阀门，排出可燃气体；锅炉启动时，延长引风机启动时间，保证烟道内可燃气体排出 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 观察炉内燃烧状况时没有使用防护用具，炉内瞬时正压，炉火喷出 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 观察时穿戴整齐劳保服装，戴防护眼镜；锅炉升火期间或燃烧不稳时，不得站在看火门、检查门或入煤口检查孔的正对面 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 管道破裂、阀门损坏，高温蒸汽或水喷出，发生灼烫 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 做好管道检查维修，保证完好 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 阀门、法兰漏气，保温脱落，人员误触高温设备而发生灼烫 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 及时消除高温介质的跑冒滴漏现象，修复好保温层，做好安全防护措施，避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 检修设备内的热水没有放净，与其有关联的管道阀门没有关死，突然返水 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 检修开始前，要将设备内热水放净，并可靠关闭所有相关联的管道 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 锅炉运行中产生噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴耳塞，加强职工安全教育；减少逗留时间；加强主控室隔音 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 风机运行时产生的噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴耳塞，加强职工安全教育；减少逗留时间；加强主控室隔音 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 锅炉区域 |  |  |  |  | 蒸汽压力高，安全阀起跳排空噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 加强调节，避免汽压过高造成安全阀起跳；安全阀排汽口装设消音器 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油区内卸油作业时，遇火源或静电火花 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强员工消防安全培训，加强员工消防设备使用的培训，及时处理 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 人员穿戴化纤服装、钉子鞋或使用通信设备 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 人员不得穿戴化纤服装、钉子鞋或使用通信设备 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油区内的电气设备短路 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 按照电业安全工作规程相关规定做好安全措施 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库油罐液位计失灵导致柴油泄漏，遇火源或静电火花 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强巡检，及时修复 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库油罐液计法兰漏油 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强巡检，及时修复 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库油泵密封漏油。 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强巡检，及时修复 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库点火油管道法兰垫子损坏，柴油泄露 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强巡检，及时修复 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库人员违反规定携带火种进入油库内 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强油库管理，严禁人员携带火种进入油库；现场设置禁火警示标识 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库油泵房管理不到位门窗未及时关闭 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强油泵房管理，门窗及时关闭上锁 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油库油罐设备管道接地不良 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 保证柴油储罐设备接地良好 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油泵房内电气设施及照明未采用防爆型 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 油泵房内所有电气设备采用防爆措施 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油泵房内违规存放易燃物 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 严禁放置易燃等物品 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油泵房内消防器材检查不到位导致缺失或失效 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 按照消防器材管理相关对顶定期检查维护消防器材 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 油管路泄漏 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 定期检查维护，出现泄漏立即停运处理 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 挥发的有蒸汽中的烃类物质 | 化学危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴过滤烃类的防护口罩 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃油区域 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 油设备及管道等破裂，大量漏油 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对油设备、管道及阀门、密封件的检查维护，对渗、漏和积油现象随时清理 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 油系统阀门或密封件损坏渗漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对油设备、管道及阀门、密封件的检查维护，对渗、漏和积油现象随时清理 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 渗漏油接触到高温设备和热体 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 油系统的布置应尽量远离高温管道，油管最好布置在高温管路下方，减少油管法兰 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 油系统明火作业无安全防护措施 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 禁止在油设备和存油容器附近明火作业 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 汽轮机超速，主油压升高，油管超压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 确保超速保护装置投运 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 噪声危害 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴防护耳塞 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 1.管道破裂、阀门损坏，高温蒸汽或水喷出，发生灼烫； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 1.做好管道检查维修，保证完好； | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 2.阀门、法兰漏气，保温脱落，人员误触高温设备而发生灼烫。 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 2.及时消除高温介质的跑冒滴漏现象，修复好保温层，做好安全防护措施，避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方； | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 3.检修设备内的热水没有放净，与其有关联的管道阀门没有关死，突然返水。 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 3.检修开始前，要将设备内热水放净，并可靠关闭所有相关联的管道。 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 管道破裂、阀门损坏，高温蒸汽或水喷出，发生灼烫 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 做好管道检查维修，保证完好 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 阀门、法兰漏气，保温脱落，人员误触高温设备而发生灼烫 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 及时消除高温介质的跑冒滴漏现象，修复好保温层，做好安全防护措施，避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 检修设备内的热水没有放净，与其有关联的管道阀门没有关死，突然返水 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 检修开始前，要将设备内热水放净，并可靠关闭所有相关联的管道 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 运行中产生噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴耳塞，加强职工安全教育；减少逗留时间；加强主控室隔音 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 蒸汽压力高，安全阀起跳排空噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 加强调节，避免汽压过高造成安全阀起跳；安全阀排汽口装设消音器 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 汽轮机联轴器护罩损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对设备的检查、维护，及时恢复缺失的联轴器护罩；现场张贴机防止械伤的害安全标识 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 汽轮机轴套损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对设备的检查、维护，及时恢复缺失的轴套；现场张贴防止机械伤害安全标识。 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
机械班长 | 机械部 | 汽轮机区域 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 皮带严重磨损发热，引燃皮带 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 定期检修维护，防止皮带跑偏、磨损 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 煤场、通廊煤尘浓度高，遇明火或静电火花爆炸 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强通风，洒水降尘；严禁烟火；严禁穿戴化纤衣服、钉子鞋或使用通讯工具 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 司机无证驾驶，精神状态差； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 司机必须持证上岗，严禁酒后驾驶； | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 道路不平，车辆颠簸失控 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 平整道路，司机平稳驾车 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 车辆起动过猛，行驶速度过快或刹车失灵 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强安全教育，提高驾驶技能；上车前检查车辆状况，确保制定系统完好 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 车辆有故障，未经检验合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强车辆管理，定期对车辆进行维修、检验 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 皮带机运行中产生噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴耳塞，加强职工安全教育；减少逗留时间；加强主控室隔音 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 运行中产生的粉尘，人员未佩戴防护口罩吸入粉尘，导致尘肺病 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴防护口罩 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
煤质班长 | 煤质部 | 输煤系统 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 放、运灰渣时，不慎接触高温灰渣 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 放、运灰渣要小心谨慎，地面上热渣及时清理，尽量远离热灰渣；规范穿戴劳动防护用品 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 管道泄漏，热灰喷出伤人 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 定期检修维护，及时消除管道泄漏隐患；规范穿戴劳动防护用品 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 人员穿梭工作现场或因人员工作疏忽、站位处于危险位置 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 经过现场要左顾右看，确认安全位置，无关人员禁止经过、停留 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 车辆超载 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 车辆要适量装载 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 司机无证驾驶，精神状态差； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 司机必须持证上岗，严禁酒后驾驶 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 道路不平，车辆颠簸失控 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 平整道路，司机平稳驾车 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 车辆起动过猛，行驶速度过快或刹车失灵 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强安全教育，提高驾驶技能；上车前检查车辆状况，确保制定系统完好 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 车辆有故障，未经检验合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强车辆管理，定期对车辆进行维修、检验 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 设备和车辆运行中产生噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴耳塞，加强职工安全教育；减少逗留时间；加强主控室隔音 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 人员未佩戴防护口罩吸入粉尘，导致尘肺病 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 佩戴防护口罩 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
煤质班长 | 煤质部 | 除灰渣系统 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
运行部长 | 运行部 | 循环水池 |  |  |  |  | 循环水池未设防护栏和警示标志 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 循环水池周围设防护栏和警示标志 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
运行部长 | 运行部 | 循环水池 |  |  |  |  | 人员到循环水池洗涮 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强对外来人员的管理，严禁闲杂人员进厂 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
运行部长 | 运行部 | 循环水池 |  |  |  |  | 人员接近循环水泵吸水口，泵口吸力大 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 循环水泵吸水口设防护网 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
运行部长 | 运行部 | 循环水池 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 电缆中间接头压接不紧，接触电阻过大，造成电缆接头过热烧穿绝缘引起火灾 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 压紧接头，电缆刷防火涂料，孔洞处采用防火封堵 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 电气设备及线缆短路、超载、散热不良、绝缘严重老化等原因引起火灾 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 加强电气设备及线缆维护，防止超载、绝缘老化等现象 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 各种电气明线头 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 消除电气明线头 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 避雷装置失效、避雷接地断裂等，可能引起电气设备雷击火灾 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 定期检测避雷装置，保持接地良好 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 因故障接地，引起跨步电压触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 高压设备有故障接地时，与故障点保持室内4米，室外8米的距离 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 电气设备的绝缘或外壳损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 确保设备绝缘良好，外壳接地或接零 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 手持或移动式电动工具缆线损坏裸露，未装漏电保护器 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 确保手持电动工具要完好，安装漏电保护器 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 工作前不验电，不穿绝缘鞋，不戴绝缘手套 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 工作前必须验电，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，设监护人 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 乱接不符合要求的临时线 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 临时用电应经主管部门审批，专人管理 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 与带电体安全防护距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 临近带电部位应有可靠的隔断设施，并设置危险标牌、遮拦或红布帘 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 误入带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 做好区域准入隔离 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 工频电磁场 | 物理危害 | 人身安全 | 职业病 | 设置隔离防护 | PSE | 6 | 3 | 15 | 270 | 二级
配电部长 | 配电部 | 升压站 |  |  |  |  | 夜间现场照度不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 提高现场照度 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 四级
后勤班长 | 后勤部 | 化学水处理场所 |  |  |  |  | 野蛮装卸，造成化学品泄漏 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 卸酸碱要小心谨慎 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
后勤班长 | 后勤部 | 化学水处理场所 |  |  |  |  | 酸碱管道阀门、法兰不严，化学品不慎溅入眼中 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 及时消除各种泄漏缺陷，人员佩戴整齐防护眼镜、橡胶手套等防护用品 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
后勤班长 | 后勤部 | 化学水处理场所 |  |  |  |  | 配制酸洗液时酸洗液泄漏，触及皮肤 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 化学清洗配制酸洗溶液时，严格按规程进行；掌握化学品伤害急救法，现场备0.5%碳酸氢钠及2%硼酸氢钠防酸碱烧伤急救药品和清水 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级
后勤班长 | 后勤部 | 化学水处理场所 |  |  |  |  | 有毒化学品泄漏，蒸气挥发，人员触及或吸入 | 化学危害 | 人身安全 | 人身伤亡 | 及时检修，消除泄漏；严禁用口尝和正对瓶口鼻嗅方法鉴别药品 | PSE | 3 | 1 | 50 | 150 | 三级