## Sheet1
注：部门，专业和班组请务必保证与系统中的名称一致，多个请用英文逗号分隔，如 安全部,运行部，生技部
岗位 | 部门 班组 | 区域 场所 | 风险点 | 作业/操作项目 | 作业工序/操作步骤 | 危害分类 | 风险描述 | 危害属性 | 风险类别 | 风险后果 | 风险控制措施 | 评价方式 | 风险评估 |  |  |  | 风险 等级 | 可能导致的事故类型
[13 empty] | 事件发生 的可能性 （P） | 暴露于 危险环境 的频繁程度 （E） | 事件后果 的严重性 （S） | 风险分值 P*E*S
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室仔细核对开关室名称→走错开关室 | 物理危害 | 人身安全 | 延误巡查；人身伤害 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室仔细核对开关室名称→走错开关室 | 物理危害 | 人身安全 | 延误巡查；人身伤害 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备仔细核对开关室名称→走错开关室 | 物理危害 | 人身安全 | 延误巡查；人身伤害 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查仔细核对开关室名称→走错开关室 | 物理危害 | 人身安全 | 延误巡查；人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器；仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行母线PT送至工作位→走错间隔误送电；开关绝缘不合格；开关故障；带负荷送电；保护未投；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行母线PT送至工作位→走错间隔误送电；开关绝缘不合格；开关故障；带负荷送电；保护未投；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电开关送至运行位→走错间隔误送电；开关故障；带负荷送电；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制熔丝已取下，通知相关人员禁止操作该开关；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电开关送至运行位→走错间隔误送电；开关故障；带负荷送电；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制熔丝已取下，通知相关人员禁止操作该开关；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行地刀拉开操作→走错间隔误拉或误合地刀，误触带电体；地刀本身有缺陷 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；正常使用已有的“微机五防”设备，不得解锁操作或越级操作；穿防电弧服 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运快切装置的退出及各电动机低电压的退出→走错间隔；误投或误退快切装置；公用段快切方式的选择错误；触电及误碰运行保护 | 物理危害 | 人身安全 | 快切误动；保护误动，负载电动机跳闸。 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运快切装置的退入及各电动机低电压的投入→走错间隔；误投或误退快切装置；公用段快切方式的选择错误；触电及误碰运行保护 | 物理危害 | 人身安全 | 快切误动；保护误动，负载电动机跳闸。 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电操作电源小开关→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；切断电气开关后必须挂警示牌和上锁 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列停运待停直流母线整流装置和蓄电池→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电；误触带电体造成电弧伤害；直流母线失电 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；与开关保持一定距离；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套等 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 与开关保持一定距离；确认操作正确 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 确认操作用具的可靠性；必须确认开关位置与操作任务中开关要求位置相同； | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电分开FC开关的控制电源小开关→走错间隔；误拉开关，导致设备异常断电；拉开关时手误碰带电导线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应,操作前确认开关在分位；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电分开真空开关的综合保护小开关→走错间隔；误拉开关，导致设备异常断电；拉开关时手误碰带电导线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应,操作前确认开关在分位；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电分开真空开关的储能小开关→走错间隔；误拉开关，导致设备异常断电；拉开关时手误碰带电导线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；谨防误碰或接触带电体 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电分开真空开关的控制电源小开关→走错间隔；误拉开关，导致设备异常断电；拉开关时手误碰带电导线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；谨防误碰或接触带电体 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电分开真空开关的综合保护小开关→走错间隔；误拉开关，导致设备异常断电；拉开关时手误碰带电导线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；谨防误碰或接触带电体 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换操作电源切换开关→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；切换时间过长导致冷却器全停 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故。 | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；快速切换冷却装置电源 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运二次交、直流小开关的操作→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；操作顺序错误，造成保护、快切误动； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；保护、快切误动。 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；操作前检查有关保护和快切的状态、方式符合操作要求； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运二次交、直流小开关的操作→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；操作顺序错误，造成保护、快切误动； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；保护、快切误动。 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；操作前检查有关保护和快切的状态、方式符合操作要求； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列合上主变220KV侧中性点地刀→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；2台主变中性点接地刀闸都合上 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故；防止操作过电压；如果两台都投起将会在系统有接地故障时，因为零序电流被分流了而不动作． | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；保证解列的发电机中性点接地刀闸合上而另一台分开 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行操作电源小开关→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故。 | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电操作电源小开关→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故。 | 谨防误碰或接触带电体；切断电气开关后必须挂警示牌和上锁 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列合上两段直流母线联络开关→走错间隔；误合开关； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套等 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换检查#2备用硅整流与直流母线联络刀闸断开→走错间隔；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 确认刀闸位置；必须戴绝缘手套、穿防电弧服； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电推入开关→走错间隔；推错开关；开关掉落，砸伤操作人员；装入开关时操作不当；开关没有仔细检查 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 必须确认开关本体与开关柜对应；操作前确认开关在“分闸”位；摇开关时需将开关柜门关好；不得擅自解除开关闭锁；开关检修时确保五防功能正常 | PSE | 1 | 3 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电验电→走错间隔；使用不合格的验电器；误判无电；误碰有电部位产生电弧 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；电弧灼伤；火灾 | 双人确认设备名称、设备位置；使用好个人防护用品；使用合格安全工器具，使用前要检查确认其完好；正确使用验电器 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电验电→走错间隔；使用不合格的验电器；误判无电；误碰有电部位产生电弧 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；电弧灼伤；火灾 | 双人确认设备名称、设备位置；使用好个人防护用品；使用合格安全工器具，使用前要检查确认其完好；正确使用验电器 | PSE | 3 | 0.5 | 15 | 25 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修二次电压切换；→走错间隔；切换继电器未动作； | 物理危害 | 人身安全 | 母线二次电压消失引起设备误动作； | 操作后应就地检查切换继电器动作正确，保护及电度表回路电压正常；严格按操作票上的顺序操作严禁跳项漏项操作；严禁单人操作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修操作PT高压侧刀闸→走错间隔；刀闸未拉开；操作机构长期腐蚀 | 物理危害 | 人身安全 | 操作人员触电、电弧灼伤；设备事故；刀闸断裂倒塌； | 刀闸正常应采用远方操作,必须就地操作刀闸时，操作人员应远离刀闸；远方操作完刀闸后，应到就地去检查所操作的设备的状态；不得随意解除五防及机械闭锁；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；操作前对被操作设备加强检查与维护，保持设备良好状态； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行电源开关送至工作位→走错间隔；带负荷送电；操作漏项； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 0.5 | 15 | 25 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行电源开关送至工作位→走错间隔；带负荷送电；操作漏项； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 0.5 | 15 | 25 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电合上真空开关接地刀闸，查确已合好；→走错间隔；带负荷合接地刀闸；接地刀闸合不上，野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备伤害；事故扩大化 | 确认操作用具的可靠性；必须确认开关位置与操作任务中开关要求位置相同； | PSE | 1 | 1 | 40 | 4 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电合上FC开关接地刀闸，查确已合好；→走错间隔；带负荷合接地刀闸；接地刀闸合不上，野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备伤害；事故扩大化 | 谨防误碰或接触带电体；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；戴绝缘手套；操作前确认开关在分位；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；操作时避免野蛮操作 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用操作装置直流电源→走错间隔；操作顺序不正确；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故。 | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用操作装置直流电源→走错间隔；操作顺序不正确；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故。 | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列退出励磁系统→走错间隔；操作人员、工器具与带电运行设备的安全距离不够；触电；操作漏项；违反操作程序，越级操作；人员精神状态不佳； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写、审核操作票操作时看清设备名称及编号严格执行操作、监护、复诵制度；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套护目眼镜等与带电部位保持足够的安全距离；人员上班前注意休息安排操作时，值班负责人应了解操作人员精神状态，合理安排人员组合；应迅速将励磁电流减到零，防止发变组低频运行过励磁正常运行中过励磁保护应按规定投入运行； | PSE | 1 | 1 | 1 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修操作PT接地刀闸→走错间隔；安全工器具选择和使用不当， | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 禁止解除闭锁装置进行操作,发现闭锁不能正确动作，应及时联系检修处理，禁止野蛮操作；选择正确的验电器并检查其完好；在有电设备上验电时必须戴绝缘手套、穿防电弧服等；雨天验电时验电器应有防雨罩；合地刀应避免用力过猛使设备损坏 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运PT小车的出车操作→走错间隔；PT有缺陷，进出车卡塞；PT有接地故障时进出车；PT出车操作时用力过猛造成小车跌落 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；强行野蛮操作造成设备损坏； | 与带电设备保持一定距离；考虑好PT爆炸时的撤离线路；PT有接地故障时进出车操作；严格按照操作规程，杜绝野蛮操作；正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运PT小车的进车操作→走错间隔；PT有缺陷，进出车卡塞；PT有接地故障时进出车；PT出车操作时用力过猛造成小车跌落 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；强行野蛮操作造成设备损坏； | 与带电设备保持一定距离；考虑好PT爆炸时的撤离线路；PT有接地故障时进出车操作；严格按照操作规程，杜绝野蛮操作；正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换检查一期#2硅整流确在备用状态，装置各部无异常→走错间隔；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故。 | 戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电确认设备间隔→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤；设备事故。 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；核对设备名称编号双重名称；核对开关容量及型号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电测量电机绝缘→走错间隔，造成触电；误操作、误触带电体；给电机各相放电时产生电弧 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 谨防误碰或接触带电体；测绝缘前先验电 | PSE | 0.5 | 3 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作；人身触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行拉开变压器高压侧开关柜内接地刀闸，在开关下断头验明无压→走错带电间隔；未验电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；误操作 | 对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行测量变压器绝缘合格→走错带电间隔；未测绝缘 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；误操作 | 谨防误碰或接触带电体；判断熔丝好坏时，应将熔丝取下，用万用表测内阻； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器；仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔，测量压板两端压板电压正常；→走错带电间隔，造成保护误动或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行检查变压器高低压侧开关处于分闸、检修位置→走错带电间隔， | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号；必须确认开关本体与开关仓对应； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；误操作 | 仔细核对好设备的名称及编号；正确核对现场设备名称及标牌或系统图 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行断开变压器低压联络开关→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 切断电气开关后必须挂警示牌和上锁； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行将变压器高压侧开关摇至工作位→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离；不得随意解除机械闭锁； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行将变压器低压开关摇至工作位置→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离；不得随意解除机械闭锁； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行在DCS中点击变压器高压侧开关“合闸”，查开关合闸正常，变压器充电正常→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离；不得随意解除机械闭锁； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行合上变压器低压进线开关，查合闸正常→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离；不得随意解除机械闭锁； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行取下变压器低压侧地线一组→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；误操作 | 对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离；不得随意解除机械闭锁； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行将变压器高压侧开关摇至试验位置，开关试"合、分"一次正常→走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列启动自动准同期装置→准同期装置带电时间过长造成设备损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 准备并网前再合上自动准同期装置电源；并网后及时分开自动准同期装置电源 | PSE | 1 | 2 | 7 | 14 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；严格执行模拟操作、监护、复诵；严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 仔细核对好设备的名称及编号；正确核对现场设备名称及标牌或系统图 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 严格执行模拟预演及危险点分析工作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不熟悉 | 对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电快切装置及有关开关状态的检查→装置异常；开关位置或状态不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 非同期并列；切换不成功；设备损坏 | 检查确认同期装置正常；禁止不经同期鉴定进行厂用电并列操作；检查有关开关状态正常；查KVA段工作分支工作电源开关在工作位置；查KVB段工作分支工作电源开关在工作位置 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电快切装置检查→装置异常； | 物理危害 | 人身安全 | 非同期并列；设备损坏 | 检查确认同期装置正常；禁止不经同期鉴定进行厂用电并列操作 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 3 | 1 | 45 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#1主变、#1高厂变、#01启备变检查→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 导致拌跌、碰伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2主变、#2高厂变、#02启备变检查→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 导致拌跌、碰伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2化水变及配电室检查→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 导致拌跌、碰伤 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2金工变及配电室检查→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 导致拌跌、碰伤 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#5输煤变及#01输煤备变检查→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 导致拌跌、碰伤 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2除尘变及#01除尘备变检查→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 导致拌跌、碰伤 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电测量该真空开关绝缘；→造成设备损害；开关绝缘不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 加强真空开关绝缘检测；不合格及时处理 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电检查该开关在仓外位置，各部正常可投运；→造成设备损害；不符合投运条件 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用退出保护压板；→有失灵及出口压板未退出；压板退出错误； | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动或拒动； | 所有压板退出后，监护人应复查无误；严格按操作票上的顺序操作严禁跳项漏项操作；严禁单人操作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用装置通电前检查→有保护压板未退出；电源回路不正常，装置不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动；设备损坏 | 退出保护所有压板，断开所有小开关，用万用表检查电源回路没有短路和断路；检查插件是否松动 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀空间狭小→异常情况下人员撤退困难； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 操作前选择好撤退路线 | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀空间狭小→异常情况下人员撤退困难； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 操作前选择好撤退路线 | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电插入开关二次插头；→野蛮操作，插孔不对应 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 不得野蛮操作；操作力度合适 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作拉出开关至检修位→野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电在真空开关出线侧电缆头处验明确无电压→验电器故障，有电未发出报警信号；误碰带电设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 确认操作用具的可靠性；必须确认开关位置与操作任务中开关要求位置相同； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电在FC开关下侧电缆桩头处验明确无电压→验电器故障，有电未发出报警信号；误碰带电设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 谨防误碰或接触带电体 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2蓄电池房检查检查→蓄电池装置连接桩头连接松动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 备置防毒设备；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2蓄电池房检查检查→蓄电池外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 不得触及带电部分；检查外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2蓄电池房检查检查→蓄电池过放电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 加强检查、维护 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2蓄电池房检查检查→蓄电池缸体裂纹造成设备伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 加强检查、维护 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真正确核对设备运行方式和模拟图；对照模拟图，熟悉操作步骤 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真正确核对设备运行方式和模拟图；对照模拟图，熟悉操作步骤 | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真正确核对设备运行方式和模拟图；对照模拟图，熟悉操作步骤 | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真正确核对设备运行方式和模拟图；对照模拟图，熟悉操作步骤 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真正确核对设备运行方式和模拟图；对照模拟图，熟悉操作步骤 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 认真正确核对设备运行方式和模拟图；对照模拟图，熟悉操作步骤 | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电检查电机及机械具备送电条件→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 检查工作票终结，检修交代设备可以投运；现场检查设备情况 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列退出直流母线测控和绝缘监测装置→误拉开关导致设备异常断电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故。 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌； | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换操作将#2备用硅整流装置按“自动稳压”方式充电运行→误拉合开关，误触带电体；未按规程要求选择合适的运行方式；装置开关、刀闸有缺陷 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；造成设备及系统异常或事故；其他人身伤害。 | 检查装置各部正常，操作要稳定准确；熟悉设备，严格按票及运行规程要求操作；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套等； | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电合上开关控制电源开关，储能开关→误合其他开关 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌； | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障；人身伤害。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 2 | 30 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及编号；按规定执行操作监护 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行合上电源开关，母线充电→误操作别的开关； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；人身伤害； | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行合上电源开关，母线充电→误操作别的开关； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；人身伤害； | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电6KV厂用电由备用电源切至工作电源供电→误操作；操作漏项；切换不成功 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；非同期并列；延误操作时机，浪费燃油 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；操作时及时了解母线运行方式的变化，必须保证两侧电源系统的连接方式为同一系统，方可采用并列切换的方式；正确使用厂用电快速切换装置，严禁强制野蛮合闸送电；规范操作步骤和操作行为，防止发生就地误合闸引起非同期事故；禁止不经同期鉴定进行厂用电并列操作；检查厂用电快速切换装置完好，切换方式正确，快切装置出口压板投入正确且接触良好；遇到异常应及时查找原因并联系检修 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电6KV公用段快切装置运行方式的切换→误操作；操作漏项；公用段快切方式选择错误； | 物理危害 | 人身安全 | 6KV公用段失电； | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电6KV厂用电由工作电源切至备用电源→误操作；操作漏项；操作人员精神不好 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；非同期并列 | 操作时及时了解母线运行方式的变化，必须保证两侧电源系统的连接方式为同一系统，方可采用并列切换的方式；正确使用厂用电快速切换装置，严禁强制野蛮合闸送电；规范操作步骤和操作行为，防止发生就地误合闸引起非同期事故；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；周围无影响工作的其他因素；专工到场指导 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行操作电源熔丝→误操作、误触带电体；取放熔丝时产生电弧 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 确认熔丝放置位置；必须戴绝缘手套、穿防电弧服；判断熔丝好坏时，应将熔丝取下，用万用表测内阻 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列投退相关保护压板→误操作、误触带电体；漏停、漏投保护压板 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；造成保护误动、拒动等酿成的事故。 | 确认保护压板位置；必须戴绝缘手套；核实操作票内容 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修操作二次电压小开关→误操作、误触带电体；漏操作. | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故；反充电 | 严格按操作票上的顺序操作严禁跳项漏项操作；必须戴绝缘手套及报警表等； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用操作交流电源→误操作、误触带电体； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 确认熔丝放置位置；必须戴绝缘手套； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用操作交流电源→误操作、误触带电体； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 确认熔丝放置位置；必须戴绝缘手套； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列合上灭磁开关FMK→误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 操作前仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列合上主励磁开关41E→误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 操作前仔细核对设备的名称及编号 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作填写、打印操作票，并逐级审核签名→无票操作；未逐级审核工作对象、内容 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 严格执行操作票制度，逐级审核操作票 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作填写、打印操作票，并逐级审核签名→无票操作；未逐级审核工作对象、内容 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 严格执行操作票制度，逐级审核操作票 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电查真空开关绿灯亮，储能灯亮→未认真检查开关状态 | 物理危害 | 人身安全 | 电动机启动不了 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作模拟操作，确定操作对象和核对设备运行方式→未确定操作对象，未核对设备的运行方式 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 执行操作票制度，模拟操作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作模拟操作，确定操作对象和核对设备运行方式→未确定操作对象，未核对设备的运行方式 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 执行操作票制度，模拟操作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列主变220KV侧主开关分闸→未能及时拉开主开关导致逆功率；解列操作过电压；解列后高厂变低压分支开关在工作位误合； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 当发电机有功、无功均到零时，应及时拉开发变组出口开关；解列前应合上主变中性点接地刀闸；主变低压侧避雷器三相投入正常；解列前厂用电切换至备用电源供电后，迅速将高厂变低压分支开关拉至“试验”位置，防止厂用电倒送带发电机运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电拉开真空开关柜内接地刀闸→未拉开接地刀闸或未进行检查 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；开关损坏 | 必须确认就地有关标志牌、围栏等临时安全措施均拆除 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作将远近控开关切至就地，→未将开关切至就地位，设备电机联启 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作将远近控开关切至就地→未将开关切至就地位，设备电机联启 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行检查变压器及开关一次回路完好→未检查；走错带电间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 检查变压器及开关一次回路完好 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退在进行投退电气压板操作后，及时核对保护软报警控制字变位正常；→未及时核对保护软报警控制字变位正常； | 物理危害 | 人身安全 | 保护漏投或错投 | 对有保护的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作汇报操作完毕→未汇报操作情况 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作汇报操作完毕→未汇报操作情况 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 3 | 1 | 9
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作复查操作无误→未复查上述操作 | 物理危害 | 人身安全 | 操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作复查操作无误→未复查上述操作 | 物理危害 | 人身安全 | 操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 3 | 1 | 9
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电断开真空开关的储能开关→未断开储能开关 | 物理危害 | 人身安全 | 反复储能，损坏设备 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌； | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用投入保护压板；→投入压板前未测差流；压板投入错误； | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动或拒动； | 操作前校验交流回路良好，电压正常，无差流；严格按操作票上的顺序操作投入保护压板严禁跳项漏项操作；投跳闸压板前应验明确无电压；严禁单人操作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电通讯联系→通信不畅引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间；扩大事故，造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，造成人身伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间；扩大事故，造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，造成人身伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，造成人身伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电通讯联系→通信不畅错误引起误操作，人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用通电后检查→通电后未仔细检查；未查装置指示灯；未检查保护定值， | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动；设备损坏 | 通讯指示灯是否正常闪烁；液晶屏接线图与一次对应；各部无异常报警；联系保护班打印定值单并核对正确 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期9米电缆夹层检查→通道低矮 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰头 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期3米电缆夹层检查→通道低矮 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰头 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVI段电缆夹层检查→通道低矮 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰头 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVII段电缆夹层检查→通道低矮 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰头 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期0米电缆廊道检查→通道低矮 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰头 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运填写操作票，进行危险点分析对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运填写操作票，进行危险点分析对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；正确进行作业危害分析，交待操作注意事项；按票的顺序操作；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度；值长、监护人再确认 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度；值长、监护人认真审核操作票 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障；人身伤害。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 30 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换雷雨大雾天气时室内室外潮湿→设备潮湿引起短路；直流母线接地时操作对直流系统和线路保护产生影响； | 物理危害 | 人身安全 | 直流接地；直流系统异常和线路保护误动；其他人身伤害； | 操作前检查室内；室外湿度过大应采取相应措施；回避恶劣天气条件下进行操作；保持设备工具干燥； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用室内潮湿或高温→设备潮湿引起短路；高温造成设备损坏误动； | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动；设备损坏 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥；保持室内温度在正常范围， | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用室内潮湿或高温→设备潮湿引起短路；高温造成设备损坏误动； | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动；设备损坏 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥；保持室内温度在正常范围， | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 加强开关室通风 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电室内、室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室直流、UPS配电室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V1A/1B段、公用一段、照明一段、检修一段检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安1A/1B段检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V2A/2B公用2段、照明二段检查；→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安2A/2B段检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1机励磁小室及主整流屏室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV1A、1B段检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2机励磁小室及主整流屏室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV2A、2B段检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2机保护室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2柴油机房检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#1主变、#1高厂变、#01启备变检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2主变、#2高厂变、#02启备变检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2化水变及配电室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2金工变及配电室检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#5输煤变及#01输煤备变检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2除尘变及#01除尘备变检查→设备爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀操作人及监护人进入操作位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等；误碰带电设备；走错间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；工具等分类拿好；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀操作人及监护人进入操作位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等；误碰带电设备；走错间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；工具等分类拿好；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修人员因素→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用人员因素→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用人员因素→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换合上400V母线备用电源开关；→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作；注意检查备用分支电流变化指示 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电合上备用变电源开关充电→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作；注意检查备用变电流变化指示；合闸时人员远离变压器 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验推上4DK,调节备励输出调节开关，降输出电压缓慢升至20V，调节输出调节开关，降输出电压缓慢升至0V→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作；注意检查备励电压变化指示操作缓慢；合闸时人员应关门操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列合上整流柜交流、直流刀闸；→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修合上400V母线备用电源开关；→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修断开400V母线工作电源开关；→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修断开400V母线上级6KV厂用变压器高压侧开关；→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修将400V母线工作电源开关、备用电源开关、上级6KV厂用变压器高压侧开关停电；→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列查两段直流母线电压一致，相位一致；→母线极性和相邻母线不一致；母线电压和相邻母线差异大 | 物理危害 | 人身安全 | 非同期并列；设备事故； | 检查测量母线极性和相邻母线一致；检查测量母线电压和相邻母线相等 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修断开其工作电源开关；→母线负载失电；强行操作造成设备损伤或人身伤亡；由低压侧向变压器反送电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 检查00V母线各部正常后断开其工作电源开关；操作应到位，操作不动的不强行操作；变压器停电前应先停负荷侧开关，再断开电源侧开关 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修断开变压器高压侧开关；→母线负载失电；强行操作造成设备损伤或人身伤亡；由低压侧向变压器反送电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 检查00V母线各部正常后断开变压器高压侧开关；操作应到位，操作不动的不强行操作；变压器停电前应先停负荷侧开关，再断开电源侧开关 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验检查备励电源开关处于断开备用状态；→母线负载失电；带负荷推刀闸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电检查备用变电源开关处于热备用状态；→母线负载失电；带负荷送进、退出开关 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度；进退出开关前应检查开关确在分闸状态 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换检查400V母线备用电源开关处于热备用状态；→母线负载失电；带负荷送进、退出开关 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度；进退出开关前应检查开关确在分闸状态 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修检查400V母线备用电源开关处于热备用状态；→母线负载失电；带负荷送进、退出开关 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度；进退出开关前应检查开关确在分闸状态 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修检查400V母线备用电源开关在分闸状态；→母线负载失电；带负荷送进、退出开关 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度，按票逐项操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验拉开备励3DK刀闸；→母线负载失电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 检查励磁系统正常 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电断开备用变电源开关；→母线负载失电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 检查变压器各部正常运行0分钟后断开其工作电源开关，（检查确已断开） | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换断开其工作电源开关；→母线负载失电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 检查00V母线各部正常后断开其工作电源开关，（检查确已断开） | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修检查400V母线工作电源开关和备用电源开关的上级电源是否一致；→母线发生非同期并列事故 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作时及时了解运行方式，对于不同电源供电的母线禁止使用并列倒换的方式；电源切换前对两段母线如果未经过核相，必须进行核相检查； | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换检查400V母线工作电源开关和备用电源开关的上级电源是否一致；→母线发生非同期并列事故 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作时及时了解运行方式，对于不同电源供电的母线禁止使用并列倒换的方式（注意检查调整所需并列的两段母线电压差在允许范围内）；电源切换前对两段母线如果未经过核相，必须进行核相检查； | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行复查操作无误→模拟图位置较高，强行操作易造成设备损坏和人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 严格执行唱票复诵制度；按规定执行操作监护；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀现场进行模拟操作→模拟操作时动作幅度过大，触碰到设备；模拟操作不到位,不进行 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 严格执行模拟操作、监护、复诵；拟操作时，手指向设备，在不触碰设备的前提下，做出模拟操作动作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀现场进行模拟操作→模拟操作时动作幅度过大，触碰到设备；模拟操作不到位,不进行 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 严格执行模拟操作、监护、复诵；模拟操作时，手指向设备，在不触碰设备的前提下，做出模拟操作动作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀接地线存放规定地点→乱放 | 物理危害 | 人身安全 | 误使用的可能；接地线损坏。 | 每组接地线均应编号，并存放在固定地点；存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码必须一致 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2主变、#2高厂变、#02启备变检查→漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 地面积油导致滑跌。 | 及时清理油污 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#1主变、#1高厂变、#01启备变检查→漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 地面积油导致滑跌 | 及时清理油污 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2化水变及配电室检查→漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 地面积油导致滑跌。 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2金工变及配电室检查→漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 地面积油导致滑跌。 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#5输煤变及#01输煤备变检查→漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 地面积油导致滑跌。 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列投入发变组保护压板→漏投或误投保护；保护压板接触不良 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 对有联锁的设备要及时与集控室联络；防止造成误动作；保持一定的安全距离 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行准备齐全合适的工器具，填写操作票→漏拿或拿错工器具；填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 测量不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；使用合格的安全工器具；正确佩戴安全帽、穿绝缘鞋、戴耳塞；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；必须戴绝缘手套、穿防电弧服 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具；档位选择错误 | 物理危害 | 人身安全 | 测量不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行拆除地线、拉开地刀→漏拆；由于机械装置故障导致未拉开 | 物理危害 | 人身安全 | 带地线（地刀）送电；火灾；人身伤害 | 严格执行操作、监护、复诵制度；操作前后应认真检查；做好绝缘测量 | PSE | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行拆除地线、拉开地刀→漏拆；由于机械装置故障导致未拉开 | 物理危害 | 人身安全 | 带地线（地刀）送电；火灾；人身伤害 | 严格执行操作、监护、复诵制度；操作前后应认真检查；做好绝缘测量 | PSE | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行测量母线绝缘→漏测；摇表问题；走错间隔；未验电或验电器不合格；未确认测量设备无人工作；测量前后未放电；与带电设备距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电； | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行测量母线绝缘→漏测；摇表问题；走错间隔；未验电或验电器不合格；未确认测量设备无人工作；测量前后未放电；与带电设备距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电； | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电测量电机绝缘→漏测；摇表问题；走错间隔；未确认测量设备无人工作；测量前后未放电；与带电设备距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电； | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电测量电机绝缘→漏测；摇表问题；走错间隔；未确认测量设备无人工作；测量前后未放电；与带电设备距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电； | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电检查真空开关有关工作全部结束，各部正常，符合投运条件→临时安全措施未拆除，就地有关标志牌、围栏等未收回等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认就地有关标志牌、围栏等临时安全措施均拆除 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电就地对真空开关试"合、分"一次正常，查开关三相确已分开；→开关在合位进车 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；确认开关三相已分开 | PSE | 1 | 0.5 | 3 | 5 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀电源停电→开关在合位、摇把操作困难造成扭伤、碰伤；电弧灼伤、短路故障；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 与开关保持一定距离；操作前确认开关在分位；开关位置移动必须用手抓住把手，不要触碰其他位置；不得随意解除机械闭锁 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电开关由“试验”摇至“运行”位置操作→开关在合位、摇把操作困难造成扭伤、碰伤；电弧灼伤、短路故障、扭伤、碰伤；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 检修后新投运的开关送入柜内前必须测开关上下端口、相间及对地绝缘；开关位置移动必须用手抓住把手，不要触碰其他位置；不得随意解除机械闭锁；必须戴绝缘手套、穿防电弧服； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电开关“运行”摇至“试验”位置操作→开关摇把操作困难造成扭伤、碰伤；电弧灼伤、短路故障、扭伤、碰伤；误触带电体造成电弧伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关柜对应；操作前确认开关在分位；摇开关时需将开关柜门关好；开关位置移动必须用手抓住把手，不要触碰其他位置；不得随意解除机械闭锁 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电将开关推至"试验"位置；→开关小车轨道与柜体未锁住 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 不得野蛮操作；操作力度合适 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电将真空开关摇至"工作"位置→开关误合 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作将开关摇至试验位→开关未分开就强行摇出开关，造成设备误动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作将限位开关切至进出车位置→开关未分开就强行摇出开关，造成设备误动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作将限位开关切至锁定位→开关未分开就强行摇出开关，造成设备误动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电合上真空开关控制电源开关，储能开关→开关未储能 | 物理危害 | 人身安全 | 电动机启动不了 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电将真空开关拉至"检修"位置→开关拉不出，野蛮操作；开关与小车未衔接良好，造成开关坠地 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人员伤害 | 谨防误碰或接触带电体；操作时避免野蛮操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电将FC开关拉至"检修"位置→开关拉不出，野蛮操作；开关与小车未衔接良好，造成开关坠地 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人员伤害 | 操作前确认开关在分位 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电将真空开关拉至"试验"位置→开关拉不出，野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 谨防误碰或接触带电体；操作时避免野蛮操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电将FC开关拉至"试验"位置→开关拉不出，野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 操作时避免野蛮操作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电断开真空开关控制电源开关；→进车过程中开关合闸，带负荷送电 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，造成人身伤害；设备损坏 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作接收指令→接受指令不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 走错间隔；停错设备 | 仔细核对好设备的名称及编号；接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作接收指令→接受指令不清晰 | 物理危害 | 人身安全 | 走错间隔；停错设备 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电二次插头操作→接触不良；强行装上二次插头 | 物理危害 | 人身安全 | 开关无法操作；造成设备损坏。 | 检查二次插头和插座完好无损；在试验位置装上二次插头；操作时，力度要合适 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 要点掌握不全面 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；正确填写和检查操作票填写内容正确； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列查将并列带负载段直流母线运行正常→将带负载段直流母线运行不正常或有缺陷； | 物理危害 | 人身安全 | 影响系统安全 | 仔细核对检查 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空；→滑跌；踏空 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器；仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空；→滑跌；踏空 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空；→滑跌；踏空 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空；→滑跌；踏空 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空；→滑跌；踏空 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作检查需停电开关在分闸位置→核对不仔细 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔；人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作检查需停电开关在分闸位置→核对不仔细 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔；人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电合接地刀闸→合接地刀闸不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤； | 检查开关无杂物；开关操作不动时联系检修处理；操作时，力度要合适 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期9米电缆夹层检查→行走通道无方向标志 | 物理危害 | 人身安全 | 灾害时无法逃生 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期3米电缆夹层检查→行走通道无方向标志 | 物理危害 | 人身安全 | 灾害时无法逃生 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVI段电缆夹层检查→行走通道无方向标志 | 物理危害 | 人身安全 | 灾害时无法逃生 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVII段电缆夹层检查→行走通道无方向标志 | 物理危害 | 人身安全 | 灾害时无法逃生 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期0米电缆廊道检查→行走通道无方向标志 | 物理危害 | 人身安全 | 灾害时无法逃生 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2化水变及配电室检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；漏雨造成设备故障 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2金工变及配电室检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；漏雨造成设备故障 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#5输煤变及#01输煤备变检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；漏雨造成设备故障 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2除尘变及#01除尘备变检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；漏雨造成设备故障 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#1主变、#1高厂变、#01启备变检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；漏雨造成设备故障 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2主变、#2高厂变、#02启备变检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；漏雨造成设备故障 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室直流、UPS配电室检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V1A/1B段、公用一段、照明一段、检修一段检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安1A/1B段检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V2A/2B公用2段、照明二段检查；→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安2A/2B段检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1机励磁小室及主整流屏室检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV1A、1B段检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2机励磁小室及主整流屏室检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV2A、2B段检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2机保护室检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2柴油机房检查→柜门未关好 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；关闭柜门时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→管道、支架碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→管道、支架碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#1主变、#1高厂变、#01启备变检查→沟盖板缺失或者未盖好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 加强检查、维护 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2主变、#2高厂变、#02启备变检查→沟盖板缺失或者未盖好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 加强检查、维护 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2化水变及配电室检查→沟盖板缺失或者未盖好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2金工变及配电室检查→沟盖板缺失或者未盖好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#5输煤变及#01输煤备变检查→沟盖板缺失或者未盖好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查#2除尘变及#01除尘备变检查→沟盖板缺失或者未盖好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明；关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；防止滑跌； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电模拟操作→工作任务不清楚，误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 在模拟图上进行核对性模拟预演；正确进行作业危害分析，交待操作注意事项；按票的顺序操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电模拟操作→工作任务不清楚，误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格合适的工器具；正确进行作业危害分析，交待操作注意事项；正确佩戴安全帽，绝缘手套；按票的顺序操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电模拟操作→工作任务不清楚，误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格合适的工器具；正确进行危险点分析，交待操作注意事项；正确佩戴安全帽，绝缘手套；按票的顺序操作 | PSE | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电模拟操作→工作任务不清楚，误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格合适的工器具；正确进行危险点分析，交待操作注意事项；正确佩戴安全帽，绝缘手套；按票的顺序操作 | PSE | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行接收指令→工作对象不清楚，任务不明确 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，明确任务，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象；选择有经验的人员进行操作监护 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障；人身伤害。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障；人身伤害。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 母线失电；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀验电→工具不合格；误碰带电设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；人身伤害；设备损坏。 | 必须使用相应电压等级而且合格的接触式验电器；戴绝缘手套；验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好；在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电；验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体与验电设备保持安全距离；雨雪天气时不得进行室外直接验电 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电高厂变运行状态及系统运行方式的检查→高厂变运行异常；系统运行方式不符合切换条件 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害 | 严格执行操作、监护、复诵制度；与带电部位保持足够的安全距离； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电检查操作无误，高厂变及母线、开关运行正常→高厂变运行不正常；母线、开关运行不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 机组跳闸；设备损坏 | 操作结束后，检查各设备运行情况正常；操作结束后，查快切柜无异常信号，各开关位置正确，高厂变风扇运行正常，油温正常 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2机励磁小室及主整流屏室检查→风扇故障 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 加强检查、维护 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1机励磁小室及主整流屏室检查→风扇故障 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 加强检查、维护 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电分接地刀闸→分接地刀闸不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 检查开关无杂物；开关操作不动时联系检修处理；操作时，力度要合适；切断电气开关后必须挂警示牌和上锁 | PSE | 0.5 | 3 | 40 | 60 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列合上发变组主开关→非同期并列；操作过电压 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤亡 | 发电机正常必须采取微机自动准同期的方式进行并网，用同步表监视合闸过程；发电机升压至额定值后投入自动同步和同期投入由微机准同期装置自动调节发电机和系统同步；就地检查微机准同期装置面板显示发电机和系统是否同步，是否具备同期并列条件；采取微机自动准同期并网时，只有在同步表指针缓慢顺时针方向匀速旋转时方可按下装置的"同期启动"按钮；对于发电机同期回路、PT及其二次回路经过接线改动或设备更换后，并网前应核对发电机和系统的相序，核对同期系统的真实性，并做假同期试验；正确写票，操作过程严格执行操作、监护、复诵制度；对于同期回路故障或汽机调速系统不正常，不允许进行并网操作；并网前应合上主变中性点接地刀闸；主变低压侧避雷器三相投入正常 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列发电机有功降至零，发电机无功降至最小；→发电机有功未到零；发电机有功未能降至最低 | 物理危害 | 人身安全 | 有功降不到零，汽轮机可能超速，有可能损坏发电机；无功功率减不到0时，又容易造成发电机端电压升高； | 操作精心，认真操作；发电机减负荷过程中,应调整各冷却系统使之适应当时运行工况；当发电机有功、无功均到零时，应及时拉开发变组出口开关； | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#1发电机及励磁机本体检查→发电机碳刷 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、衣物绞入；机械伤害、手部伤害 | 行走安全通道；保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2发电机及励磁机本体检查→发电机碳刷 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、衣物绞入；机械伤害、手部伤害 | 行走安全通道；保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#1发电机及励磁机本体检查→发电机强磁场 | 物理危害 | 人身安全 | 辐射伤害 | 穿戴劳动防护用品 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2发电机及励磁机本体检查→发电机强磁场 | 物理危害 | 人身安全 | 辐射伤害 | 穿戴劳动防护用品 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#1发电机及励磁机本体检查→发电机端盖、轴承 | 物理危害 | 人身安全 | 氢气爆炸、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2发电机及励磁机本体检查→发电机端盖、轴承 | 物理危害 | 人身安全 | 氢气爆炸、火灾 | 考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电取下真空开关的二次辅助插头→二次插头不好拔出，野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 谨防误碰或接触带电体；操作时避免野蛮操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电取下FC开关的二次辅助插头→二次插头不好拔出，野蛮操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 操作时避免野蛮操作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室直流、UPS配电室检查→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V1A/1B段、公用一段、照明一段、检修一段检查→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安1A/1B段检查→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V2A/2B公用2段、照明二段检查；→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安2A/2B段检查→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV1A、1B段检查→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV2A、2B段检查→电气火灾产生的烟雾 | 物理危害 | 人身安全 | 窒息 | 发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期9米电缆夹层检查→电气短路、电缆损坏过热 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、窒息 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期3米电缆夹层检查→电气短路、电缆损坏过热 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、窒息 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVI段电缆夹层检查→电气短路、电缆损坏过热 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、窒息 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVII段电缆夹层检查→电气短路、电缆损坏过热 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、窒息 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期0米电缆廊道检查→电气短路、电缆损坏过热 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、窒息 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室直流、UPS配电室检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V1A/1B段、公用一段、照明一段、检修一段检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安1A/1B段检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V2A/2B公用2段、照明二段检查；→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安2A/2B段检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1机励磁小室及主整流屏室检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV1A、1B段检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2机励磁小室及主整流屏室检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV2A、2B段检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2机保护室检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2柴油机房检查→电气短路、电缆过热 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 密切注意温度、声音等异常情况 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2蓄电池房检查检查→电解液泄漏引起造成中毒、污染、火灾 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；环境污染；火灾。 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触本体；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电测量该电机绝缘→电机绝缘不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强电机绝缘检测；不合格及时处理 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电合上真空开关的综合保护开关→电动机无保护运行 | 物理危害 | 人身安全 | 损坏设备；人身伤害 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电查真空开关柜上电机综合保护投入正确；→电动机无保护运行 | 物理危害 | 人身安全 | 损坏设备；人身伤害 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2柴油机房检查→电动机故障 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 行走安全通道；保持安全距离 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→地面有油迹 | 物理危害 | 人身安全 | 滑跌 | 及时清理油污 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2发电机出线封闭母线、出线压变及发电机中性点接地柜→地面有油迹 | 物理危害 | 人身安全 | 滑跌 | 及时清理油污 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期9米电缆夹层检查→地面积水 | 物理危害 | 人身安全 | 摔倒；漏电 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期3米电缆夹层检查→地面积水 | 物理危害 | 人身安全 | 摔倒；漏电 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVI段电缆夹层检查→地面积水 | 物理危害 | 人身安全 | 摔倒；漏电 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVII段电缆夹层检查→地面积水 | 物理危害 | 人身安全 | 摔倒；漏电 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期0米电缆廊道检查→地面积水 | 物理危害 | 人身安全 | 摔倒；漏电 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行刀闸合闸操作→地刀在合位，带地刀合刀闸送电；电弧灼伤、电弧短路故障； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 必须确认PT本体与刀闸实际位置对应；操作前确认地刀在分位；与刀闸保持一定距离；不得随意解除五防及机械闭锁；刀闸位置一次与二次对应 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修将所停6KV母线上所有负荷转移，开关停电；→低压厂用负载供电中断；误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备失电或系统误动 | 母线停电前必须先将母线上所带负载切换至备用电源供电；检查母线上所有负荷开关均在检修位置后拉开母线电源开关及停运母线PT；仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度； | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修将变压器高压侧开关停电，并合上其接地刀闸；→带负荷送进、退出开关；强行操作造成设备损伤或人身伤亡；带电合接地刀闸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 进退出开关前应检查开关确在分闸状态；操作应到位，操作不动的不强行操作；禁止解除闭锁装置进行操作；合接地刀闸前应严格按要求正确验电，确证设备上没有电压 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电检查真空开关三相确已分开→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应,操作前确认开关在分位 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电检查FC开关三相确已分开→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修在所停6KV母线电源开关处挂一组接地线；→带电装设接地线或合接地刀闸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度；装设接地线前，必须检查母线上所有电源及负荷开关均在检修位置，母线PT停电，母线电压表指示为零（在开关桩头或母线处验明无压）； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修在变压器高低压侧验明无电压后各挂一组接地线；→带电装设接地线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 禁止解除闭锁装置进行操作；装设接地线前应严格按要求正确验电，确证设备上没有电压；装设接地线应先接接地端，后接导体端 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修在400V母线进线开关处、备用电源开关处、母线处各挂一组接地线；→带电装设接地线 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 禁止解除闭锁装置进行操作；装设接地线前应严格按要求正确验电，确证设备上没有电压；装设接地线应先接接地端，后接导体端 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修雷雨大雾天气→大雾天气刀闸无法灭弧；雷击； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。设备事故。 | 雷雨大雾天气应向调度申请暂缓操作雷电时不得靠近避雷设备米范围；大雾天气巡查设备应绝缘靴穿防电弧服等 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套；必要时穿防电弧服 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由运行转检修穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护停用穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母差保护启用穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换穿戴合适的防护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套， | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套必要时穿防电弧服 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→变压器冷却装置备用电源切换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→直流母线并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→220KV母PT由检修转运行穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、必要时穿防电弧服；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、必要时穿防电弧服；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、必要时穿防电弧服；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电检查该真空开关一次回路完好→触头不符合运行条件 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害；电机启动不了 | 加强检查；损坏及时处理 | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#1主变、#1高厂变、#01启备变检查→触及冷却器转动部分导致人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 行走安全通道；保持安全距离 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2主变、#2高厂变、#02启备变检查→触及冷却器转动部分导致人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 行走安全通道；保持安全距离 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期9米电缆夹层检查→触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期3米电缆夹层检查→触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVI段电缆夹层检查→触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期6kVII段电缆夹层检查→触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查一期0米电缆廊道检查→触电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 注意地面及空间情况，头顶注意避让；进门前注意观察内部情况，确定好撤退线路；闻到异味不能盲目进入电缆夹层；保持随手关门，室内无人时锁好；不要触及电缆 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组解列拉开主变220KV侧出口刀闸→出口刀闸拉开不到位；刀闸拉开过程中异常放电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作后确认刀闸拉开到位；及时切断刀闸电源，手动用摇把拉开刀闸 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列合上主变高压侧出口刀闸→出口刀闸接触不良 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作后确认刀闸接触良好 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6kV母线由检修转运行通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT停运通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVPT投运通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由检修转运行通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VMCC上负荷送电通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400VPC上负荷送电通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作选择合适的工器具，准备通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信；绝缘工器具不合格或过期 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作选择合适的工器具，准备通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信；绝缘工器具不合格或过期 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备良好通信设备 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害得不到及时救援 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通；携带状况良好的通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度； | PSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作 | 严格执行唱票复诵制度 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀装设接地线或合接地刀闸→操作方法错误；有来电可能 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作引起其他设备异常；设备损坏；人身伤害。 | 当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路；对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线，所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定；检修母线时，应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线数量；在室内配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点；装设接地线（合接地刀闸）必须由两人进行；装设接地线必须先接接地端，后接导体端，且必须接触良好；接地线应采用三相短路式、有透明护套的多股软铜接地线，其截面应符合短路电流的要求，但不得小于mm；接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀拆除接地线或拉开接地刀闸→操作方法错误；用力不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人员受伤。 | 拆除接地线时应先拆导体端，后拆接地端；拉开接地刀闸前应解除闭锁装置；用力恰当，避免设备损坏与人员受伤；拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电接受操作命令→操作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 复诵操作命令；外围操作根据停送电联系单执行 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换#1硅整流装置停用→操作刀闸因动作不当造成刀闸损坏；电弧灼伤、电弧短路故障 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害； | 必须确认刀闸操作后实际位置正确；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套等；与刀闸导电部分保持一定距离； | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→硅整流装置切换断开#1硅整流与直流母线联络闸刀后合上#1硅整流与直流母线联络闸刀→操作刀闸因动作不当造成刀闸损坏；#2硅整流直流输出电压与直流母线电压有误差；硅整流并列运行；电弧灼伤、电弧短路故障； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；对直流母线系统有冲击易造成设备及保护异常；严重违反运规要求，易造成设备损坏；其他人身伤害； | 必须确认刀闸实际位置正确；必须认真调整#硅整流装置直流输出电压与直流母线电压一致；严格执行操作票制度，谨防漏项或不按操作票顺序操作；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套等；与刀闸导电部分保持一定距离； | PSE | 3 | 3 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV真空开关送电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退在投入电气压板操作过程中要注意压板接触良好；尽量将压板拧紧；→部分压板没有拧紧 | 物理危害 | 人身安全 | 保护误动或拒动 | 对有保护的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退向值班负责人汇报压板投退情况，有无异常信号→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分；未核对保护软报警控制字变位正常 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅；检查不到位 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；正确进行危险点分析,交待安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行向值班负责人汇报所要进行的工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→发变组并列向值班负责人汇报发变组并列工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 加强就地与集控室的沟通； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电向值班负责人汇报备用变充电工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修向值班负责人汇报6KV母线由运行转检修工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线电源切换向值班负责人汇报400V母线电源切换工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由运行转检修向值班负责人汇报3KV/400V变压器由运行转检修工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修向值班负责人汇报400V母线由运行转检修工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 加强就地与集控室的沟通 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作向值班负责人汇报MCC400V开关停电操作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作向值班负责人汇报MCC400V开关停电操作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验向值班负责人汇报备用变充电工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查向值班负责人汇报进行外围变压器巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→外围变压器检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室向值班负责人汇报进行380V配电室巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室向值班负责人汇报进行6kV配电室巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查向值班负责人汇报进行16米巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备向值班负责人汇报进行一期0米电气设备巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→电缆夹层检查向值班负责人汇报进行电缆夹层巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 操作过程随时保持联系 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀现场检查检修工作结束→不检查、确认；误拆接地线（接地刀闸） | 物理危害 | 人身安全 | 影响检修工正常开展；触电。 | 现场检查检修工作确已结束，可以进行接地线（接地刀闸）的拆除工作；认真核对接地线（接地刀闸）的编号 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备装接地线、地刀操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 应做好记录，交接班时应交待清楚； | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→电气设备拆接地线、地刀操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 应做好记录，交接班时应交待清楚 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6.3KV400V变压器由检修转运行汇报上级操作完毕→不汇报，对现场不清楚影响设备恢复 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 汇报上级操作完毕 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KVFC开关送电查真空开关确在分闸状态，关好柜门；→不闭锁 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；严格按“两票”操作 | PSE | 3 | 3 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备用变充电检查备用变备用正常；→备用变充短路、爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作时及时了解运行方式，对于不同电源供电的母线禁止使用并列倒换的方式；检查变压器无异常； | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→备励升降压试验检查备励备用正常；→备励短路、爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作时及时了解运行方式，禁止并列；检查备励无异常； | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修将400V母线PT停运，如PT接有联锁保护需退出保护；→保护误动作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度，按票逐项操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修分开所停6KV母线电源开关，并将开关拉至检修位；→保护误动；强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 停运KV母线PT前解除对应快切压板；操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→6KV母线由运行转检修停运所停6KV母线PT；→保护误动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 停运KV母线PT前退出对应保护，分开PT小开关按照先直流后交流的原则 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃启备变供电倒为#高厂变供电保护柜运行状态及有关保护压板状态的检查→保护拒动；保护误动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；机组跳闸；人身伤害 | 检查核对保护压板投入正确；检查保护柜运行方式正常；严格执行操作、监护、复诵制度；与带电部位保持足够的安全距离； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→＃高厂变供电转为#启动变供电保护压板检查→保护拒动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 检查核对保护压板投入正确 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→PC400V开关停电操作分开控制电源小开关,与带电部位保持适当距离→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→MCC400V开关停电操作将电源开关切至检修位，与带电部位保持适当距离→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→保护投退保持一定的安全距离→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 3 | 9 | 四级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#1发电机及励磁机本体检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、噪音 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2发电机及励磁机本体检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、噪音 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室直流、UPS配电室检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V1A/1B段、公用一段、照明一段、检修一段检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安1A/1B段检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V2A/2B公用2段、照明二段检查；→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→380V配电室380V保安2A/2B段检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#1机励磁小室及主整流屏室检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV1A、1B段检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室#2机励磁小室及主整流屏室检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→6kV配电室6kV2A、2B段检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→12.6米检查#2机保护室检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气巡检→0米电气设备#2柴油机房检查→安全距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 与带电设备保持安全距离 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
电气班长 | 电气运行 | 变配电站 |  |  |  |  | 集控-电气操作→400V母线由运行转检修将400V母线上所有负载转移或停运，停电；→400V负载失电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度，按票逐项操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运现场照明不足，看不清设备→走路看不清 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运现场照明不足，看不清设备→走路看不清 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动现场照明不足，看不清设备→走路看不清 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运现场照明不足，看不清设备→走路看不清 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列现场照明不足，看不清设备→走路看不清 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运现场照明不足，看不清设备→走路看不清 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运停运捞渣机→走错间隔误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源；明确操作任务，采用指令操作票 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动点动启动空预器确认转向正确→转向不准确 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格按规程进行操作 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检烟气档板区域→转动设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再入口、烟气档板区域→转动设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动启动空预器上下轴承润滑油泵→转动机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 上下平台握紧扶手，行走时看清前面路线，注意观察所在环境情况；加强油泵启动后的检查；发现系统漏油及时停运联系检修进行处理；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动启动空预器运行→转动机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；发现系统漏油及时联系检修进行处理 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动；→转动机械 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运；→转动机械 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 行走时看清前方、地面状况 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动启动待运行送风机；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列启动待并列运行送风机；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动启动待运行引风机；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列启动待待并列运行引风机；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动启动待运行一次风机；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列启动待并列运行一次风机；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机、给煤机运行；→转动部分上有异物 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 设备启动时合理站位，站在转动设备轴向，禁止站在管道、栏杆、靠背轮罩壳上避免部件故障伤人； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动启动待运行送风机；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列启动待并列运行送风机；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动启动待运行引风机；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列启动待待并列运行引风机；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动启动待运行一次风机；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列启动待并列运行一次风机；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机、给煤机运行；→转动部分上有人工作 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检炉前油系统及火检风机区域→周围事故放水管、连排管道高温高压保温缺失、泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；避免触及高温高压管道；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运操作人及监护人进入投运位置→周围环境复杂，未事先看好逃生退路 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、碰撞、机械伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除操作人及监护人进入投运位置→周围环境复杂，未事先看好逃生退路 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、碰撞、机械伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗操作人及监护人进入投运位置→周围环境复杂，未事先看好逃生退路 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、碰撞、机械伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入开启汽侧疏水门和手动分门，缓慢开启辅汽联箱至蒸汽推动电动门，汽侧充分疏水排污→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；开启阀门时应缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出缓慢关闭蒸汽推动水侧各分门→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；关闭阀门时应缓慢进行；关闭阀门时注意辅汽联箱压力变化并及时调整，防止辅汽安全门动作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出逐渐关小汽侧手动分门和辅汽联箱至蒸汽推动电动门直至全关；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水烟风道人孔门、看火孔、打焦孔、检查孔完好，确认内部无人后，关闭各孔门；膨胀指示器刻度清晰，指示正确；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查关闭给水平台、给水管道、水冷壁下联箱、省煤器、减温水系统等疏放水门，检查开启给水管道、汽包、过热器、再热器等设备管道放空气门→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查并开启炉底液压关断门，投入炉底水封，检查溢水正常；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水启动一台给水泵，向锅炉进水；进水至点火水位后停止进水；上水前、后应抄录锅炉各部膨胀数值一次→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水压力降至0.2～0.15MPa时，全开炉本体空气阀，过热器向空排汽阀；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出，各膨胀指示器完好，指示正常并抄录一次，退出二次汽安全阀，做好紧急泄压准备；退出双色水位计→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作水压试验结束后，利用一次汽减温疏水阀进行泄压→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制泄压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作超水压试验时，压力升到25倍工作压力，保持5分钟然后降到工作压力，对锅炉全面检查；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制升压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作操作给水调节阀进行缓慢升压，当升压到0MPa、10MPa时分别暂停升压，抄录各膨胀指示器各一次，校对就地压力表，进行一次全面检查；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作升压至工作压力，关闭进水阀，对受热面及本体参与水压的阀门进行全面检查；→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉水上满，全面检查锅炉受热面及有关系统的漏泄情况，并抄录各膨胀指示器一次→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉水上满，全面检查锅炉受热面无异常→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水全面检查锅炉无异常→周围管阀、管架低矮导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作进行上水前检查→周围管阀、管架低矮，现场杂乱杂物堆积堵塞通道导致绊跌、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；水压试验前检修工作必须完结现场清理干净；严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；认真仔细操作，阀门开、关到位 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作试验前汽机做好防止炉水进汽缸的措施，→执行不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 制定防止炉水进汽缸的措施；认真执行措施 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投油系统检查正常，开始试投油枪；→正面着人孔 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；执行监护制度；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦打开除焦位置人孔门→正面着人孔 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运检查水位计各部完好正常→正对水位计 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对水位计；考虑好撤离线路；安装警示标识； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除检查水位计各部完好正常→正对水位计 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对水位计；考虑好撤离线路；安装警示标识 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗检查水位计各部完好正常→正对水位计 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对水位计；考虑好撤离线路；安装警示标识 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运检查水位计各部完好正常→蒸汽泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对水位计；考虑好撤离线路；安装警示标识； | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除检查水位计各部完好正常→蒸汽泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对水位计；考虑好撤离线路；安装警示标识 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗检查水位计各部完好正常→蒸汽泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对水位计；考虑好撤离线路；安装警示标识 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入检查蒸汽推动系统设备完整，确认汽包水位在点火位，辅汽联箱压力不低于0.8MPa,→蒸汽推动系统设备不完整，汽包水位高位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 仔细检查，做好事故预想；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；加强相关系统监视与检查；就地集控室加强联系 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰吹灰器推进→蒸汽门突然关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 吹灰器烧坏 | 吹灰时加强监视，注意吹灰压力正常；注意空预器吹灰电流监视 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰操作人及监护人进入空预器蒸汽吹灰位置→蒸汽吹灰平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换启动待并火检冷却风机→振动大；就地有异音； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查地脚螺栓有无松动，外；壳，叶片有无脱落；检修等有关人员到场；禁止触摸转动机械转动部分 | PSE | 6 | 6 | 1 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换运行火检冷却风机运行正常，停运风机不倒转→振动大、温度不正常升高；就地有异音；3停运风机倒转 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故； | 加强就地检查；振动、温度上升过快或超规定立即切换；停运风机倒转，检查原因；联系点检、检修等有关人员到场 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换检查手电筒完好状况，准备通信设备→照明不足造成绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、摔伤、机械伤害 | 携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理检查手电筒电量和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，现场亮度要足够； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理检查手电筒电量和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 携带手电筒，电源要充足，排石子煤的现场亮度要足够； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查手电筒完好状况并携带可靠通讯设备→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；检查应无影响启动的检修工作； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦检查手电筒完好状况并携带可靠通讯设备→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰检查空预器吹灰无检修工作具备吹灰条件→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 加强检修工作票管理；检查确认吹灰具备启动条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰检查空预器乙炔吹灰无检修工作具备吹灰条件→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 加强检修工作票管理；检查确认吹灰具备启动条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭检查确认炉底关断门液压油站具备启动条件，炉底关断门可以操作→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 加强检修工作票管理；检查确炉底关断门液压油站检查时注意人身安全；保持现场照明充足 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启检查确认炉底关断门液压油站具备启动条件，炉底关断门可以操作→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 加强检修工作票管理；检查确炉底关断门液压油站检查时注意人身安全；保持现场照明充足 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪着火情况→照明不足造成绊倒、摔伤； | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 不得正对人孔；考虑好撤离线路，联系集控室控制好炉膛负压；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理；注意穿戴好防护用品 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→照明不足 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性；行走时看清行走路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检检查手电筒处于完好状况→照明不足 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤） | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检检查手电筒处于完好状况→照明不足 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤） | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检检查手电筒处于完好状况→照明不足 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤） | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检检查手电筒处于完好状况→照明不足 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤） | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检检查手电筒处于完好状况→照明不足 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤） | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检检查手电筒处于完好状况→照明不足 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤） | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换就地检查备用油泵满足启动条件，运行油泵正常，油压正常，联锁位置正确；→照明不良状态看不清误判断；不具备启动条件；联锁位置不正确造成故障状态下备用油泵不能正常联启对应风机跳闸；备用泵出口管路仪表连接不正常漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；火灾、；滑倒、摔伤；作业环境危害 | 检查应无影响切换的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；进行操作时禁止进行其它操作；不要调出多个画面；严格执行操作票监护制度；对备用设备投运前进行仔细认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换就地检查备用油泵满足启动条件，运行油泵正常，油压正常，联锁位置正确；→照明不良状态看不清误判断；不具备启动条件；联锁位置不正确造成故障状态下备用油泵不能正常联启导致磨煤机机跳闸；备用泵出口管路仪表连接不正常漏油；上下楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；火灾、；滑倒、摔伤；作业环境危害；坠落、摔伤 | 检查应无影响切换的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；油泵倒换时禁止进行其它操作；操作时核对设备名称与编号；严格执行操作票监护制度；对备用设备投运前进行仔细认真检查；上下楼梯握紧扶手 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰吹灰器退出；→长时间在同一位置吹灰 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 手动退出；消除缺陷 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投油系统检查正常，开始试投油枪；→站立位置不好造成灼伤 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；执行监护制度；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦打开除焦位置人孔门→站立位置不好造成灼伤 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰吹灰器推进→站立位置不好造成灼伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 打开汽门前不得太靠近吹灰器 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投油系统检查正常，开始试投油枪；→站立位置不好高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；执行监护制度；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦打开除焦位置人孔门→站立位置不好高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰吹灰器推进→站立位置不好高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 打开汽门前不得太靠近吹灰器 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰吹灰器推进→站立位置不好高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 打开汽门前不得太靠近吹灰器 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→渣沟盖板不平或缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌；踩空、坠落 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→渣沟盖板不平或缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌；踩空 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启关闭渣船放水门开启渣船补水门将渣船水补满，保证炉底密封水正常→渣船水位低 | 物理危害 | 人身安全 | 炉底漏风锅炉燃烧不稳甚至熄火 | 保证炉底密封水正常；将渣船水补满 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启关闭渣船放水门开启渣船补水门将渣船水补满，保证炉底密封水正常→渣船水位低 | 物理危害 | 人身安全 | 大量热渣落下烫伤、爆炸 | 保证炉底密封水正常；将渣船水补满 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→渣船两侧溢水 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 加强捞渣机水温水位监视控制，及时进行调整控制在规定范围 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→渣船两侧溢水 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 加强捞渣机水温水位监视控制，及时进行调整控制在规定范围 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→渣船垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、惊吓造成行为失措而导致伤害 | 严格执行锅炉定期工作，进行降负荷除焦；进入该区域前看好撤出路线 | PSE | 3 | 6 | 7 | 126 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→渣船垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、惊吓造成行为失措而导致伤害 | 严格执行锅炉定期工作，进行降负荷除焦；进入该区域前看好撤出路线 | PSE | 3 | 6 | 7 | 126 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动联系灰水开启渣仓排渣门→渣仓排渣门未开 | 物理危害 | 人身安全 | 排渣积存损坏捞渣机 | 仔细检查水封系统有无漏水，以及溢流正常，水封畅通；严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 听力损伤、作业环境危害 | 佩戴耳塞等 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 听力损伤、作业环境危害 | 佩戴耳塞等 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动请示主值同意启动排风机运行，开启排风机入口挡板，调节系统压力正常；→造成锅炉燃烧不稳，炉膛负压波动大 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、烫伤、作业环境危害 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 6 | 3 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运操作人及监护人进入投运位置→在水位计平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除操作人及监护人进入投运位置→在水位计平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗操作人及监护人进入投运位置→在水位计平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再入口、烟气档板区域→再热烟道挡板下行楼梯、通道狭窄、光线暗 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用敲煤杆敲击疏通→原煤斗泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、作业环境危害 | 看清地面情况；及时清理地面泄露煤粉 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给煤机区域→原煤斗敲煤撞杆断脱 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 注意避开敲煤撞杆等高空悬吊物 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给煤机区域→原煤斗敲煤撞杆断脱 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 注意避开敲煤撞杆等高空悬吊物 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检吸风机→雨雪天风机周围地面湿滑 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒 | 行走时看清前方、地面状况；及时消除泄露，清理积油；上下检查平台楼梯应手扶扶手，使用安全带 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检送风机→雨雪天风机周围地面湿滑 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒 | 行走时看清前方、地面状况；及时消除泄露，清理积油；上下检查平台楼梯应手扶扶手 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动请示主值同意启动排风机运行，开启排风机入口挡板，调节系统压力正常；→有影响启动的杂物或脚手架 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 3 | 3 | 2 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通打开煤斗上的手孔门→有煤向外喷出； | 物理危害 | 人身安全 | 伤眼、坠落 | 加强联系，确认相关风门已关闭；进入工作现场时观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路况 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通下煤正常后封堵好手孔门→有大颗粒煤掉落伤人 | 物理危害 | 人身安全 | 伤眼、坠落 | 事先看清周围环境；下煤时及时注意躲避 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换停运原运行油泵，检查油压正常；否则立即重启原运行油泵；→油压或流量异常造成送风机工作情况异常；未能及时重启原运行油泵易造成对应风机损坏或调闸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 认真检查风机油站运行情况，确认油站油压、油位正常；集控监视风机动叶调整及风机温度温度 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换停运原运行油泵，检查油压正常；否则立即重启原运行油泵；→油压或流量异常造成磨煤机工作情况异常；未能及时重启原运行油泵易造成磨煤机跳闸或大瓦顺坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 认真检查磨煤机油站运行情况，确认油站油压、油位正常；集控监视磨煤机温度 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运停止空预器润滑油系统运行→油系统未停运，系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒、作业环境危害 | 加强对就地设备检查并及时汇报；及时停止油系统运行；发现漏油及时联系处理 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检送风机→油系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检吸风机→油系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检吸风机→油系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检炉前油系统及火检风机区域→油系统管道漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、污染、化学伤害 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检炉前油系统→油系统管道漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、污染、化学伤害 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油，体表接触油品后及时用水冲洗 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪着火情况→油系统管道漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、污染、化学伤害 | 不得正对人孔；考虑好撤离线路，联系集控室控制好炉膛负压；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理；注意穿戴好防护用品 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动前的检查；→油位不正常系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、滑倒、摔伤、作业环境危害 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运前的检查；→油位不正常系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、滑倒、摔伤、作业环境危害 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→油枪油管漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、烫伤、滑倒 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→油枪油管漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、烫伤、滑倒 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油，体表接触油品后及时用水冲洗 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→油枪雾化吹扫蒸汽泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪着火情况→油枪未着火 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 不得正对人孔；考虑好撤离线路，联系集控室控制好炉膛负压；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理；注意穿戴好防护用品 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运试投各油枪→油枪漏油；锅炉烧正压；油枪试投检查时炉膛高温 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾；烫伤、作业环境危害；灼伤 | 加强油系统检查，发现漏油及时停运漏油油枪，联系检修处理；及时清理漏油；油枪试投时检查人员不要站在燃烧器正对面；检查时戴好口罩护目镜等防护用品 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运试投各油枪→油枪漏油；锅炉烧正压；油枪试投检查时炉膛高温 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾；烫伤、作业环境危害；灼伤 | 加强油系统检查，发现漏油及时停运漏油油枪，联系检修处理；及时清理漏油；油枪试投时检查人员不要站在燃烧器正对面；检查时戴好口罩护目镜等防护用品 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运试投各油枪→油枪漏油；锅炉烧正压；油枪试投检查时炉膛高温 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾；烫伤、作业环境危害；灼伤 | 加强油系统检查，发现漏油及时停运漏油油枪，联系检修处理；及时清理漏油；油枪试投时检查人员不要站在燃烧器正对面；检查时戴好口罩护目镜等防护用品 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投油系统检查正常，开始试投油枪；→油枪漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 着火、作业环境危害 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；执行监护制度；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭试投油枪正常→油枪漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 着火、作业环境危害 | 接受炉底关断门操作指令后应试投各油枪正常；发现油枪漏油应及时推出运行联系检修处理并及时清理积油；加强炉膛负压监视与调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启试投油枪正常→油枪漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 着火、作业环境危害 | 接受炉底关断门操作指令后应试投各油枪正常；发现油枪漏油应及时推出运行联系检修处理并及时清理积油；加强炉膛负压监视与调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪投入着火正常，退出油枪；→油枪卡塞无法退出 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查油枪退出正常；油枪无法退出时就地退出，否则联系检修处理 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪备用正常→油枪管道破损漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 着火、作业环境危害、人身伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；油枪投运进行认真检查确保完好备用；检查时与主控加强联系，保持炉膛压力稳定 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭检查各关断门关闭到位，操作盘复位，停止油泵运行→油泵未停运漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害、火灾、滑倒、作业环境危害； | 启动油泵前检查系统正常；启动油泵后检查油压正常，系统无泄漏；发现漏油立即停止油泵运行联系检修处理并清理积油 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启最好关闭端门后，检查各关断门关闭到位，操作盘复位，停止油泵运行→油泵未停运漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害、火灾、滑倒、作业环境危害； | 启动油泵前检查系统正常；启动油泵后检查油压正常，系统无泄漏；发现漏油立即停止油泵运行联系检修处理并清理积油 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动操作结束检查捞渣机链条有无断链、跑偏→影响捞渣机的安全运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 仔细检查水封系统有无漏水，以及溢流正常，水封畅通；严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动检查捞渣机断链报警在检测位置→影响捞渣机安全运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 仔细检查水封系统有无漏水，以及溢流正常，水封畅通；严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动将捞渣机的转速调至低速启动→影响捞渣机安全运行； | 物理危害 | 人身安全 | 捞渣机机械卡塞损坏； | 仔细检查水封系统有无漏水，以及溢流正常，水封畅通；严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 18 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水噪音→→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动检查引风机静止状态正常正常，启动条件具备→引风机进出口挡板检查平台爬梯陡直 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、摔倒 | 引风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；引风机启动前启动油泵运行正常，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常，待启引风机油压正常；上下爬梯时双手应抓牢扶手；引风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的引风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰操作人及监护人进入空预器乙炔吹灰位置→乙炔气吹灰平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；熟知乙炔气体特性及安全注意事项； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→仪用气系统带水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 仪用气系统定期疏水 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→仪用气带水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤 | 仪用气系统定期疏水 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频适当关小风机入口挡板调→一次风压低 | 物理危害 | 人身安全 | 导致磨煤机堵塞、锅炉燃烧不稳等设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；操作应缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频在一次风机变工频画面上启动一次风机工切变按钮，一次风机自动切换至变频状态；→一次风机入口调节挡板未解除自动一次风压波动影响锅炉燃烧 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认一次风机、密封风机在运行正常，母管风压正常；→一次风机平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；爬上爬下一次风机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→一次风管炉前冷却风门不严 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、作业环境危害 | 按规法操作；及时联系处理 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认一次风机、密封风机在运行正常，母管风压正常；→一次风、密封风系统存在漏点 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害；人身伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；爬上爬下一次风机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭启动关断门液压油泵检查油压正常系统无泄漏→液压油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害、火灾、滑倒、作业环境危害； | 启动油泵前检查系统正常；启动油泵后检查油压正常，系统无泄漏；发现漏油立即停止油泵运行联系检修处理并清理积油 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启启动关断门液压油泵检查油压正常系统无泄漏→液压油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害、火灾、滑倒、作业环境危害； | 启动油泵前检查系统正常；启动油泵后检查油压正常，系统无泄漏；发现漏油立即停止油泵运行联系检修处理并清理积油 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→液压油、润滑油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、设备事故、作业环境危害 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认磨煤机、给煤机及其液压、润滑油站正常，制粉系统具备启动条件，开启磨煤机出口插板门、及给煤机进出口落煤挡板；→液压油、润滑油系统油压、油流量、油位不正常；润滑油系统冷却水不正常、润滑油不良； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；仔细检查；检查时看清行走路线，注意前方道路，上下炉梯握好扶手；投入润滑油及液压油泵运行，保证系统油压正常；确保润滑油油质合格，定期进行油质化验；保证润滑油冷却水投入运行 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检送风机→液压油、润滑油系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、、机械伤害、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理打开石子煤仓手动门→液压排渣门关闭不严 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 操作应安排熟练人员进行；开门前事先看好退路，看好；周围环境；打开石子煤仓门时应站在侧面；开门应缓慢进行 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运操作结束及时汇报→延误时间 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报；现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动操作结束及时汇报→延误时间 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报；现场检查 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水选择合适的工器具；→选用门钩子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水选择合适的工器具；→选用门钩手柄损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通选择合适的工器具；→选用锤子手柄松动 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通选择合适的工器具；→选用锤子尺寸不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作填写水压试验操作票→信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水准备好锅炉启动操作票→信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水按停炉操作票操作→信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查手电筒完好状况并携带可靠通讯设备→信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；检查应无影响启动的检修工作； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦检查手电筒完好状况并携带可靠通讯设备→信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作水压试验结束后，利用一次汽减温疏水阀进行泄压→泄压速度过快 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制泄压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检磨煤机入口风门挡板→向下检查扶梯 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频联系电气退出一次风机电机变频启动相关保护压板；→相关保护压板未退出 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检烟气档板区域→下行楼梯、通道狭窄、地面不平 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理细粉筛→细粉筛转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 清理细粉筛时应站稳并看清脚下情况；清理时注意细粉筛转动避免人身伤害；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；清理细粉筛时应穿好长袖工作服并扣好袖口，注意戴口罩及手套等防护用品；清理的杂物应置于杂物箱内并及时联系清空；及时清除积粉 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理细粉筛→细粉筛内杂物伤人 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 清理细粉筛时应站稳并看清脚下情况；清理时注意细粉筛转动避免人身伤害；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；清理细粉筛时应穿好长袖工作服并扣好袖口，注意戴口罩及手套等防护用品；清理的杂物应置于杂物箱内并及时联系清空；及时清除积粉 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理细粉筛→细粉筛内冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 化学伤害、矽肺、作业环境危害、火灾 | 清理细粉筛时应站稳并看清脚下情况；清理时注意细粉筛转动避免人身伤害；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；清理细粉筛时应穿好长袖工作服并扣好袖口，注意戴口罩及手套等防护用品；清理的杂物应置于杂物箱内并及时联系清空；及时清除积粉 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检输粉机区域→细粉筛检查平台狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊倒 | 不正对或靠近泄漏点；加强运行调整，控制制粉系统负压运行；定期清理细粉筛，保持清洁通畅；及时清理积粉和各类杂物；进入该区域佩戴口罩、手套等防护用品； | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检输粉机区域→细粉筛检查平台积粉多杂物 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、矽肺、作业环境危害 | 定期清理细粉筛，保持清洁通畅；及时清理积粉和各类杂物 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理检查细粉筛运行情况正常→细粉筛检查孔冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 化学伤害、矽肺、作业环境危害、火灾 | 上下楼梯注意双手抓牢扶手；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；及时清理平台积粉 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检输粉机区域→细粉筛及锁气器检查平台楼梯狭窄积粉 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊倒、坠落、伤眼 | 定期清理细粉筛，保持清洁通畅；及时清理积粉和各类杂物 | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检输粉机区域→细粉筛堵塞大量跑粉 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、矽肺、作业环境危害 | 加强运行调整，控制制粉系统负压运行 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检粗细粉分离器区域→细粉分离器检查平台上下楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运检查以用气系统压力正常→系统压力低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位；加强空压机运行危害 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运前的检查；→系统压力不足； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理启动排渣门液压油泵→系统漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、作业环境危害 | 油泵启动后检查系统油压正常无漏油；发现漏油应及时停止油泵运行并联系检修处；及时处理积油； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动关闭放水门、开启捞渣机注水门→系统漏水 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、作业环境危害 | 仔细检查水封系统有无漏水，以及溢流正常，水封畅通；严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入确认系统无检修工作具备投运条件，填写蒸汽推动投运操作票→系统检修工作未完 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；投运前确认系统无检修工作，具备投运条件 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动确认系统无检修工作具备投运条件，填写操作票→系统检修工作未完 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；投运前确认系统无检修工作，具备投运条件 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检炉前油系统→雾化吹扫蒸汽泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运抽尽磨煤机内余粉，停止磨煤机运行，关闭磨煤机热风门及总风门；→误停其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作监护制度；操作前仔细核对设备名称与编号；严格按规程进行操作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运停止磨煤机运行→误停其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作监护制度；操作前仔细核对设备名称与编号；严格按规程进行操作 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运关闭排粉机入口挡板，停止排粉机运行；→误停其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作监护制度；操作前仔细核对设备名称与编号； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动检查一次风机静止状态正常正常，启动条件具备→误启动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害；设备损坏 | 一次风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；一次风风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的一次风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害；设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害；设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害；设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害；设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害；设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏； | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏； | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动启动待运行送风机；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列启动待并列运行送风机；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动启动待运行引风机；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列启动待待并列运行引风机；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动启动待运行一次风机；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列启动待并列运行一次风机；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机、给煤机运行；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害； | 严禁在转动设备的靠背轮罩上行走、站立、跨越； | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频启动一次风机变切工按钮；风机自动切换至工频状态，调整一次风机入口挡板，维持一次风压稳定→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害、设备事故； | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护；加强一次风压及燃烧情况监视，及时进行调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频在一次风机变工频画面上启动一次风机工切变按钮，一次风机自动切换至变频状态；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频联系电气投入一次风机电机工频运行相关保护压板→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频解除一次风机入口挡板自动，挡板开度维持不变，变频器输出指令给定100%；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害、设备事故； | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频适当关小风机入口挡板调→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、人身伤害 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；操作应缓慢进行 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频一次风机变频调节器切至手动控制；→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、人身伤害 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换集控与就地人员通信正常后，检查已启风机运行工况正常，振动；温度正常，无漏风，压力有所增大，→误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 行走时看清行走路；启动切换前风机联锁投入正常，并在切换过程中不得退出；持票操作，监护到位；核对要启动的火检冷却风机名称正确；并列正常后要加强对就地火检冷却风机的监视； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰填写空预器乙炔吹灰操作票→无票操作造成漏项或误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 严格执行操作票制度；仔细核对设备名称与编号 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入确认系统无检修工作具备投运条件，填写蒸汽推动投运操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；投运前确认系统无检修工作，具备投运条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动确认系统无检修工作具备投运条件，填写操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；投运前确认系统无检修工作，具备投运条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出填写蒸汽推动退出运行操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；检查系统运行正常无泄漏 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运填写水位计投运操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除填写水位计投运操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗填写水位计投运操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作填写水压试验操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水准备好锅炉启动操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运填写停运操作票→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水按停炉操作票操作→无票操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭清退捞渣机区域无关人员→无关人员在场 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、摔伤 | 操作前清退现场无关人员 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启清退捞渣机区域无关人员→无关人员在场 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、摔伤 | 操作前清退现场无关人员 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动请示主值同意启动排风机运行，开启排风机入口挡板，调节系统压力正常；→未请示同意即启动排粉机； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频解除一次风机入口挡板自动，挡板开度维持不变，变频器输出指令给定100%；→未切除一次风机入口挡板自动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投联系油库准备试投油枪→未联系油站试投油枪时低油压导致邻炉投油失败 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 油枪试投前联系油库；加强油压监视 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频联系电气投入一次风机电机工频运行相关保护压板→未联系投入保护 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作超水压试验时，压力升到25倍工作压力，保持5分钟然后降到工作压力，对锅炉全面检查；→未控制好上水速度，压力上升快 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制升压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动检查引风机静止状态正常正常，启动条件具备→未经检查或检查不全面造成不符合启动运行条件的引风机投入运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 引风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；引风机启动前启动油泵运行正常，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常，待启引风机油压正常；上下爬梯时双手应抓牢扶手；引风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的引风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列检查并列引风机状态正常，具备并列运行条件→未经检查或检查不全面造成不符合启动运行条件的引风机投入运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 引风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；引风机启动前启动油泵运行正常，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常，待启引风机油压正常；上下爬梯时双手应抓牢扶手；引风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的引风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动检查一次风机静止状态正常正常，启动条件具备→未经检查或检查不全面造成不符合启动运行条件的一次风机投入运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 一次风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；一次风风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的一次风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动检查送风机静止状态正常正常，启动条件具备→未经检查或检查不全面造成不符合启动运行条件的送风机投入运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 送风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；送风机启动前有油泵运行，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常待启送风机液压油压正常，润滑油压在0.～0.MPa之间；送风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的送风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列检查一次风机正常，符合并列运行条件→未经检查或检查不全面造成不符合并列运行条件的送风机投入运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 一次风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；一次风机启动润滑油系统工作正常，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常；一次风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的一次风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列检查送风机正常，符合并列运行条件→未经检查或检查不全面造成不符合并列运行条件的送风机投入运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 送风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；送风机启动前有油泵运行，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常待启送风机液压油压正常，润滑油压在0.～0.MPa之间；送风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的送风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运确认二次风联络门开启，两侧热风再循环门均关闭；→未经检查或检查不全面导致异常情况的发生 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 全面检查正常后，向值班负责人汇报，经确认后方可进行下一步操作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作试验汽包事故放水门、定排门及过热器疏水门开关正常，确保紧急情况下可正常开启→未进行试验 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、超压爆炸 | 严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；试验相关阀门正常；充分做好紧急泄压准备，交由专人负责 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰吹灰完毕，吹灰电动门关闭→未关好,蒸汽外漏设备损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 吹灰结束进行全面检查；确保吹灰蒸汽电动门关闭 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰吹灰完毕关闭乙炔气罐出口门→未关好,乙炔气泄漏引起火灾；未关好,导致空预器爆燃 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、火灾 | 检查到位；严格按操作步骤进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦除焦结束关好捣焦孔门→未关好,烟气外漏设备异常 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、作业环境危害 | 锁好人孔门；检查到位 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运磨组停运后，关闭磨冷风调门，关闭冷热风闸板；→未关闭冷风门致使锅炉燃烧不稳 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作监护制度；严格按规程进行操作 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入开启汽侧疏水门和手动分门，缓慢开启辅汽联箱至蒸汽推动电动门，汽侧充分疏水排污→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；开启阀门时应缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出缓慢关闭蒸汽推动水侧各分门→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；关闭阀门时应缓慢进行；关闭阀门时注意辅汽联箱压力变化并及时调整，防止辅汽安全门动作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水按顺序开启过热器、省煤器疏水阀，开启四个下降管放水阀和炉底分集箱放水一、二次阀进行放水；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；开启疏水门时缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出逐渐关小汽侧手动分门和辅汽联箱至蒸汽推动电动门直至全关；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水烟风道人孔门、看火孔、打焦孔、检查孔完好，确认内部无人后，关闭各孔门；膨胀指示器刻度清晰，指示正确；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查关闭给水平台、给水管道、水冷壁下联箱、省煤器、减温水系统等疏放水门，检查开启给水管道、汽包、过热器、再热器等设备管道放空气门→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水启动一台给水泵，向锅炉进水；进水至点火水位后停止进水；上水前、后应抄录锅炉各部膨胀数值一次→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水压力降至0.2～0.15MPa时，全开炉本体空气阀，过热器向空排汽阀；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出，各膨胀指示器完好，指示正常并抄录一次，退出二次汽安全阀，做好紧急泄压准备；退出双色水位计→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水联系检查给水系统已停运隔离→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、撞伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水检查汽包、分离器压力降至0.8～0.6MPa，汽包上、下壁温差小于50℃，炉内无红焦→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格执行规程规定；加强对设备参数的监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作水压试验结束后，利用一次汽减温疏水阀进行泄压→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制泄压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作超水压试验时，压力升到25倍工作压力，保持5分钟然后降到工作压力，对锅炉全面检查；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制升压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作操作给水调节阀进行缓慢升压，当升压到0MPa、10MPa时分别暂停升压，抄录各膨胀指示器各一次，校对就地压力表，进行一次全面检查；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作升压至工作压力，关闭进水阀，对受热面及本体参与水压的阀门进行全面检查；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉水上满，全面检查锅炉受热面及有关系统的漏泄情况，并抄录各膨胀指示器一次→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉水上满，全面检查锅炉受热面无异常→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水全面检查锅炉无异常→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查并开启炉底液压关断门，投入炉底水封，检查溢水正常；→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作进行上水前检查→未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 物理危害 | 人身安全 | 碰头、物体打击 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；水压试验前检修工作必须完结现场清理干净；严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；认真仔细操作，阀门开、关到位 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运抽尽磨煤机内余粉，停止磨煤机运行，关闭磨煤机热风门及总风门；→未抽尽余粉使磨内积粉自燃； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作监护制度；操作前仔细核对设备名称与编号；严格按规程进行操作； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运停止磨煤机运行→未抽尽磨内余粉积粉自燃； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；着火、爆炸 | 严格执行操作监护制度；操作前仔细核对设备名称与编号；严格按规程进行操作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频在一次风机变工频画面上启动一次风机工切变按钮，一次风机自动切换至变频状态；→未按操作票要求条件变频器指令至00 | 物理危害 | 人身安全 | 造成变频器损坏等设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频解除一次风机入口挡板自动，挡板开度维持不变，变频器输出指令给定100%；→未按操作票要求条件变频器指令至00 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→拖渣车进出 | 物理危害 | 人身安全 | 撞伤 | 在捞渣机周围设置禁戒区域并布置警告标志；严格执行规程规定，捞渣机周围不可长时间停留 | PSE | 1 | 3 | 15 |  | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用疏通铲进行疏通→突然下煤压住疏通工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 选用合适的疏通工具；进入工作现场时观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；使用工具疏通时注意周围环境及人员情况；疏通时注意力集中；保证现场照明充足 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列若风机RB保护退出，联系投入该保护→投用保护走错间隔，出现误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 热控操作应严格执行监护制度，保护投用应仔细核对设备名称与编号；保护恢复后及时进行登记记录，值班员及值长也应进行记录 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列若风机RB保护退出，联系投入该保护→投用保护走错间隔，出现误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 热控操作应严格执行监护制度，保护投用应仔细核对设备名称与编号；保护恢复后及时进行登记记录，值班员及值长也应进行记录 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频选择合适的工器具→通讯设备不正常无法联系 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、人身伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；保证通讯设备正常可用 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频选择合适的工器具→通讯设备不正常无法联系 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、人身伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；保证通讯设备正常可用 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭加强与集控室联系→通讯不畅 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强联系；保证通讯工具可靠 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启加强与集控室联系→通讯不畅 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强联系；保证通讯工具可靠 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检省煤器再循环管区域→通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运检查引风机停止运行正常；→停运后引风机可能串风；停运后的引风机可能反转 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉损坏；检查关闭停运引风机进口导叶和出口挡板，必要时，就地手动关闭否则联系检修处理；检查运行引风机电流正常不超标 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运检查引风机停止运行正常，燃烧稳定；→停运后引风机可能串风；停运后的引风机可能反转 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉损坏；检查关闭停运引风机进口导叶和出口挡板，必要时，就地手动关闭否则联系检修处理；检查运行引风机电流正常不超标 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运检查一次风机停止运行正常，燃烧稳定；→停运后一次风机可能串风；停运后的一次风机可能反转；一次风机停止运行后其出口挡板未关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉损坏；检查关闭停运一次风机进口导叶和出口挡板，必要时，就地手动关闭否则联系检修处理；一次风压偏低时应及时降低机组出力运行；检查运行一次风机电流正常不超标 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运检查送风机停止运行正常；→停运后送风机可能串风；停运后的送风机可能反转 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉损坏；检查关闭停运送风机进口导叶和出口挡板，必要时，就地手动关闭否则联系检修处理；检查运行送风机电流正常不超标 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运检查送风机停止运行正常，燃烧稳定；→停运后送风机可能串风；停运后的送风机可能反转 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉损坏；检查关闭停运送风机进口导叶和出口挡板，必要时，就地手动关闭否则联系检修处理；检查运行送风机电流正常不超标 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入确认系统无检修工作具备投运条件，填写蒸汽推动投运操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；投运前确认系统无检修工作，具备投运条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动确认系统无检修工作具备投运条件，填写操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；投运前确认系统无检修工作，具备投运条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出填写蒸汽推动退出运行操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码；检查系统运行正常无泄漏 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运填写水位计投运操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除填写水位计投运操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗填写水位计投运操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作填写水压试验操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水准备好锅炉启动操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运填写停运操作票→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水按停炉操作票操作→填写操作票时弄错设备名称和编码 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作其他设备导致设备事故 | 严格执行操作票制度；填写操作票时仔细核对设备名称与编码 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动填写空预器启动操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运填写空预器停运操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给煤机区域→锁气器重锤脱落 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 注意避锁气器重锤等高空悬吊物 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→碎渣机转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→碎渣机检查平台竖直爬梯 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 使用竖直爬梯应手扶扶手，双手交替抓牢，双脚踩实，使用安全带 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→碎渣机检查平台及通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、坠落 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→碎渣机电机接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认给煤机、磨煤机密封风手动隔离门处在开启状态，石子煤仓液压及手动排渣门在关闭严密；→随身工具脱落造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包及吹灰蒸汽阀门站区域→水位计泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运停运捞渣机水封→水封泄露； | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害； | 严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源；明确操作任务，采用指令操作票 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出，各膨胀指示器完好，指示正常并抄录一次，退出二次汽安全阀，做好紧急泄压准备；退出双色水位计→双色水位计未退出 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰蒸汽吹灰疏水→疏水要充分 | 物理危害 | 人身安全 | 管道水冲击造成设备顺坏 | 进入该区域前观察是否有泄漏；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→疏水暖管不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动导致设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰蒸汽吹灰疏水→疏水门外漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰打开吹灰手动门，并进行疏水→疏水不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 水击造成管道振动 | 严格按规程操作；吹灰前应充分疏水暖管 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰打开吹灰手动门，并进行疏水→疏水不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 水击造成管道振动 | 严格按规程操作；吹灰前应充分疏水暖管 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作试验汽包事故放水门、定排门及过热器疏水门开关正常，确保紧急情况下可正常开启→试验无法正常开启 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、超压爆炸 | 严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；试验相关阀门正常；充分做好紧急泄压准备，交由专人负责 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检炉前油系统及火检风机区域→事故放水突然开启时 | 物理危害 | 人身安全 | 惊吓造成行为失措而导致伤害 | 尽可能避免长时间靠近备用设备 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理穿戴好合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套、口罩→使用不合格或不合适的防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害。 | 正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理穿戴好合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套、口罩→使用不合格或不合适的防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害。 | 正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检准备合适的防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检准备合适的防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检准备合适的防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检准备合适的防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检准备合适的防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检准备合适的防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭穿好专用防护服及其他防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等； | PSE | 6 | 1 | 7 | 42
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启穿好专用防护服及其他防护用品如安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑跌绊跌、碰撞、淹溺、坠落伤害、落物伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等； | PSE | 6 | 1 | 7 | 42
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；检查应无影响启动的检修工作； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→石子煤排渣门不严 | 物理危害 | 人身安全 | 矽肺、烫伤 | 尽可能避免长时间停留 | PSE | 1 | 10 | 7 | 70 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认给煤机、磨煤机密封风手动隔离门处在开启状态，石子煤仓液压及手动排渣门在关闭严密；→石子煤斗手动门泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫、火灾；作业环境危害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理打开石子煤仓手动门→石子煤仓内石子煤着火 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、爆炸 | 石子煤仓着火要及时用水降温；及时联系消防人员 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理石子煤仓清理完毕，缓慢关闭石子煤仓手动门→石子煤仓密封破坏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 关门时注意不得破坏密封；检查排渣门关闭到位；保证石子煤仓门密封严密 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理打开液压排渣门→石子煤仓门密封不严 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、作业环境危害 | 保证石子煤仓门密封严密 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦伸入除焦设备；→伸入时间过长,除焦设备发热造成烫伤 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 每次清理时间不要长；注意除焦工具发热及变形；戴好防护手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动检查引风机静止状态正常正常，启动条件具备→设备误启动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害；设备损坏 | 引风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；引风机启动前启动油泵运行正常，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常，待启引风机油压正常；上下爬梯时双手应抓牢扶手；引风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的引风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动检查送风机静止状态正常正常，启动条件具备→设备误启动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害；设备损坏 | 送风机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；送风机启动前有油泵运行，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常待启送风机液压油压正常，润滑油压在0.～0.MPa之间；送风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的送风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动启动空预器上下轴承润滑油泵→上下平台陡峭、润滑油泵平台空间狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、碰头、坠落 | 上下平台握紧扶手，行走时看清前面路线，注意观察所在环境情况；加强油泵启动后的检查；发现系统漏油及时停运联系检修进行处理；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用锤子敲击疏通→上下平台陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、摔伤 | 上下平台楼梯抓牢扶手；煤仓平台敲煤时站稳，均匀用力；煤仓平台敲煤时下部及前方区域不得有人停留 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入开启汽侧疏水门和手动分门，缓慢开启辅汽联箱至蒸汽推动电动门，汽侧充分疏水排污→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；开启阀门时应缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出缓慢关闭蒸汽推动水侧各分门→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；关闭阀门时应缓慢进行；关闭阀门时注意辅汽联箱压力变化并及时调整，防止辅汽安全门动作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水按顺序开启过热器、省煤器疏水阀，开启四个下降管放水阀和炉底分集箱放水一、二次阀进行放水；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；开启疏水门时缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出逐渐关小汽侧手动分门和辅汽联箱至蒸汽推动电动门直至全关；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水烟风道人孔门、看火孔、打焦孔、检查孔完好，确认内部无人后，关闭各孔门；膨胀指示器刻度清晰，指示正确；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查关闭给水平台、给水管道、水冷壁下联箱、省煤器、减温水系统等疏放水门，检查开启给水管道、汽包、过热器、再热器等设备管道放空气门→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查并开启炉底液压关断门，投入炉底水封，检查溢水正常；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水启动一台给水泵，向锅炉进水；进水至点火水位后停止进水；上水前、后应抄录锅炉各部膨胀数值一次→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水压力降至0.2～0.15MPa时，全开炉本体空气阀，过热器向空排汽阀；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出，各膨胀指示器完好，指示正常并抄录一次，退出二次汽安全阀，做好紧急泄压准备；退出双色水位计→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水联系检查给水系统已停运隔离→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水检查汽包、分离器压力降至0.8～0.6MPa，汽包上、下壁温差小于50℃，炉内无红焦→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格执行规程规定；加强对设备参数的监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作超水压试验时，压力升到25倍工作压力，保持5分钟然后降到工作压力，对锅炉全面检查；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制升压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作操作给水调节阀进行缓慢升压，当升压到0MPa、10MPa时分别暂停升压，抄录各膨胀指示器各一次，校对就地压力表，进行一次全面检查；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作升压至工作压力，关闭进水阀，对受热面及本体参与水压的阀门进行全面检查；→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉水上满，全面检查锅炉受热面及有关系统的漏泄情况，并抄录各膨胀指示器一次→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉水上满，全面检查锅炉受热面无异常→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水全面检查锅炉无异常→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作进行上水前检查→上下爬梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；水压试验前检修工作必须完结现场清理干净；严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；认真仔细操作，阀门开、关到位 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→上下磨煤机大瓦、排粉机平台检查楼梯导致伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运检查确认汽包水位计无检修工作具备投运条件→上下炉梯坠落、绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、绊倒、摔伤 | 加强检修工作票管理；检查时注意人身安全；保持现场照明充足 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运操作人及监护人进入投运位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除操作人及监护人进入投运位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗操作人及监护人进入投运位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认给煤机、磨煤机密封风手动隔离门处在开启状态，石子煤仓液压及手动排渣门在关闭严密；→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰联系吹灰厂家人员进入吹灰监护状态，炉准备本体吹灰→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；炉本体吹灰时提醒巡查、看火人员注意，不可正对看火孔 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰操作人及监护人进入空预器蒸汽吹灰位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰操作人及监护人进入空预器乙炔吹灰位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；熟知乙炔气体特性及安全注意事项； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认一次风机、密封风机在运行正常，母管风压正常；→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；爬上爬下一次风机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认磨煤机、给煤机及其液压、润滑油站正常，制粉系统具备启动条件，开启磨煤机出口插板门、及给煤机进出口落煤挡板；→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 加强联系；仔细检查；检查时看清行走路线，注意前方道路，上下炉梯握好扶手；投入润滑油及液压油泵运行，保证系统油压正常；确保润滑油油质合格，定期进行油质化验；保证润滑油冷却水投入运行 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动检查确认排粉机、磨煤机、给煤机及其润滑油站正常，制粉系统具备启动条件，开启磨煤机总风门、再循环门及排粉机出口挡板；→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运磨煤机停运后，将石子煤仓中的石子煤清理干净；→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 行走时看清行走路；石子煤冲洗时认真执行操作制度，关闭好液压排渣门后再进行排放；石子煤排放时做好个人防护，穿长衣长裤并扣好袖口，戴好手套等防护用品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦操作人及监护人进入除焦位置→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；时看清行走路；正对人孔；好冒正压时的撤离线路；警示标识；等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪备用正常→上下楼梯踩空、坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；油枪投运进行认真检查确保完好备用；检查时与主控加强联系，保持炉膛压力稳定 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运给煤机最小煤量稳定运行一段时间，停运给煤机，逐渐关小热风→上下给煤机楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤；严格按规程进行操作停运给煤机后，及时收热风 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉上水→上水温度控制不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉上水→上水温度控制不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉上水→上水流量控制不当，上水速度过快 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉上水→上水流量控制不当，上水速度过快 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检二级减温水调阀区域→上方电缆桥架低矮 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动启动空预器上下轴承润滑油泵→润滑油泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒、作业环境危害 | 上下平台握紧扶手，行走时看清前面路线，注意观察所在环境情况；加强油泵启动后的检查；发现系统漏油及时停运联系检修进行处理；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一次风机→润滑油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、设备损伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→润滑油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→润滑油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检密封风机→润滑油泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动检查确认排粉机、磨煤机、给煤机及其润滑油站正常，制粉系统具备启动条件，开启磨煤机总风门、再循环门及排粉机出口挡板；→润滑油系统油压、油流量、油位不正常；润滑油系统冷却水不正常、润滑油不良； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；仔细检查；检查时看清行走路线，注意前方道路，上下炉梯握好扶手；投入润滑油及高压油泵运行，保证系统油压正常；确保润滑油油质合格，定期进行油质化验；保证润滑油冷却水投入运行 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检一次风机及油系统→润滑油系统泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、设备损伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频启动一次风机变切工按钮；风机自动切换至工频状态，调整一次风机入口挡板，维持一次风压稳定→入口调节挡板全开未一次风压过大 | 物理危害 | 人身安全 | 造成燃烧不稳、锅炉超温等设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；加强操作监护；加强一次风压及燃烧情况监视，及时进行调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动请示主值同意启动排风机运行，开启排风机入口挡板，调节系统压力正常；→入口挡板未关闭及启动风机 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 6 | 6 | 2 | 72 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时开启照明；随时携带手电并保证可用 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通人员培训；→人员没有培训，无疏通经验； | 物理危害 | 人身安全 | 跌落、滑倒、坠落；物体打击、机械伤害 | 对参与疏通的人员进行培训；正确进行危险点分析，交待安全注意事项； | PSE | 3 | 6 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检看火孔门区域→人孔门温度高 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 开门时戴手套 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉电梯→人被关进电梯无法开门 | 物理危害 | 人身安全 | 缺氧窒息 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉电梯→人被关进电梯无法开门 | 物理危害 | 人身安全 | 缺氧窒息 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉电梯→人被关进电梯无法开门 | 物理危害 | 人身安全 | 缺氧窒息 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉电梯→人被关进电梯无法开门 | 物理危害 | 人身安全 | 缺氧窒息 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 10 | 10 | 1 | 100 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪备用正常→燃烧器区域空间狭窄多障碍 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰头 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；油枪投运进行认真检查确保完好备用；检查时与主控加强联系，保持炉膛压力稳定 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→燃尽风门平台钢梁挡道通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→驱动油泵电机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运磨煤机停运后，将石子煤仓中的石子煤清理干净；→清理石子煤时磨煤机系统风门不严 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害；人身伤害 | 行走时看清行走路；石子煤冲洗时认真执行操作制度，关闭好液压排渣门后再进行排放；石子煤排放时做好个人防护，穿长衣长裤并扣好袖口，戴好手套等防护用品 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理细粉筛→清理的杂物随手丢弃 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、作业环境危害 | 清理细粉筛时应站稳并看清脚下情况；清理时注意细粉筛转动避免人身伤害；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；清理细粉筛时应穿好长袖工作服并扣好袖口，注意戴口罩及手套等防护用品；清理的杂物应置于杂物箱内并及时联系清空；及时清除积粉 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用敲煤杆敲击疏通→敲煤杆钢丝绳断裂 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 定期检查钢丝绳正常，发现有损伤时及时进行更换；敲煤时注意力集中 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用敲煤杆敲击疏通→敲煤杆打击不准 | 物理危害 | 人身安全 | 摔倒、物体打击 | 敲煤杆打击敲煤时原煤斗上部楼梯、平台上禁止有人；敲煤时注意力集中，注意合理用力 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水检查汽包、分离器压力降至0.8～0.6MPa，汽包上、下壁温差小于50℃，炉内无红焦→汽压过高、烟温过高、汽包壁温高、汽包上、下壁温差大造成设备事故 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格执行规程规定；加强对设备参数的监视 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→汽包水位高窜至过热器 | 物理危害 | 人身安全 | 设备顺坏 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动启动待运行送风机；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列启动待并列运行送风机；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动启动待运行引风机；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列启动待待并列运行引风机；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动启动待运行一次风机；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列启动待并列运行一次风机；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机、给煤机运行；→启动时电机接线合爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机，启动给煤机，查给煤机指令在最小指令，缓慢增大磨的通风量→启动给煤机后，加风加煤速度过快 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 就地专人观察煤粉着火情况；加煤加风要缓慢，寻求最佳的风煤配比 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水选择合适的工器具；→其他工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运操作人及监护人进入投运位置→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除操作人及监护人进入投运位置→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗操作人及监护人进入投运位置→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路线；考虑好蒸汽泄漏时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运给煤机最小煤量稳定运行一段时间，停运给煤机，逐渐关小热风→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤；严格按规程进行操作停运给煤机后，及时收热风 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认给煤机、磨煤机密封风手动隔离门处在开启状态，石子煤仓液压及手动排渣门在关闭严密；→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰联系吹灰厂家人员进入吹灰监护状态，炉准备本体吹灰→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；炉本体吹灰时提醒巡查、看火人员注意，不可正对看火孔 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰操作人及监护人进入空预器蒸汽吹灰位置→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰操作人及监护人进入空预器乙炔吹灰位置→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；熟知乙炔气体特性及安全注意事项； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认一次风机、密封风机在运行正常，母管风压正常；→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；爬上爬下一次风机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换集控与就地人员通信正常后，检查已启风机运行工况正常，振动；温度正常，无漏风，压力有所增大，→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 行走时看清行走路；启动切换前风机联锁投入正常，并在切换过程中不得退出；持票操作，监护到位；核对要启动的火检冷却风机名称正确；并列正常后要加强对就地火检冷却风机的监视； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦操作人及监护人进入除焦位置→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；时看清行走路；正对人孔；好冒正压时的撤离线路；警示标识；等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换集控与就地人员通信正常后，检查已启风机运行工况正常，振动；温度正常，无漏风，压力有所增大，→平台上引起绊跌、碰撞等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰伤； | 行走时看清行走路；启动切换前风机联锁投入正常，并在切换过程中不得退出；持票操作，监护到位；核对要启动的火检冷却风机名称正确；并列正常后要加强对就地火检冷却风机的监视； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水安全阀、电磁泄压阀部件完好，疏水排汽均畅通→平台格栅缺失坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识； | PSE | 3 | 6 | 7 | 126 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理关闭磨煤机液压排渣门，停运液压油泵→排渣门关闭不严 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 检查排渣门关闭信号灯指示关位；检查排渣门行程开关关闭到位；保证石子煤仓门密封严密 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检疏水扩容器区域→排污扩容管高温 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→排粉机蜗壳及出口管道导致伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸、烫伤 | 热风管道处尽可能避免长时间停留 | PSE | 1 | 10 | 7 | 70 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动调整排粉机及磨煤机热风调节门，保持风量与煤量相对应；→排粉机风门挡板调节过快 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；锅炉熄火。 | 操作缓慢进行，调节排粉机挡板应逐步进行；严格按规程进行操作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动检查确认空预器检修工作结束具备启动条件→内部有人工作或脚手架等未拆除 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 检查检修工作结束，工作票已终结；现场检查空预器具备启动条件；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦准备锅炉除焦工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰接受炉本体吹灰命令；联系吹灰厂家人员现场监护→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰准备空预器乙炔吹灰工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 操作应安排熟悉人员进行；使用合适工具 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 安排熟练人员进行操作；选用工具正确可靠 | PSE | 3 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 安排熟练人员进行操作；选用工具正确可靠 | PSE | 3 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 携带好巡查时必须的工器具，检查有效性 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→磨入口一次风道漏风 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 1 | 10 | 7 | 70 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运抽尽磨煤机内余粉，停止磨煤机运行，关闭磨煤机热风门及总风门；→磨煤机长时间空转运行； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作监护制度；操作前仔细核对设备名称与编号；严格按规程进行操作； | PSE | 3 | 2 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→磨煤机噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害 | 佩戴耳塞等 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→磨煤机噪音 | 物理危害 | 人身安全 | 伤耳、作业环境危害 | 佩戴耳塞等 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动就地点动给煤机对磨煤机进行铺煤→磨煤机无煤启动振动大，损坏磨辊及其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 根据规程规定检修后的磨煤机启动前应进行铺煤启动 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动开启磨煤机入口热风挡板进行暖磨→磨煤机入口温度过高 | 物理危害 | 人身安全 | 着火 | 操作应缓慢，控制磨煤机入口负压在规定范围内；磨出口温达规定值后及时启动磨煤机 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检磨煤机入口风门挡板→磨煤机入口风门挡板检查平台狭窄不平 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌、摔倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动检查确认给煤机、磨煤机密封风手动隔离门处在开启状态，石子煤仓液压及手动排渣门在关闭严密；→磨煤机平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动开启磨煤机入口热风挡板进行暖磨→磨煤机进出口冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 操作应缓慢，控制磨煤机入口负压在规定范围内；磨出口温达规定值后及时启动磨煤机 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动全面检查正常→磨煤机进出口差压不正常进出口跑粉 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、作业环境危害、矽肺 | 制粉系统启动后应加强监视，保证给煤机下煤正常；加强监视调整，严格按规程进行操作 | PSE | 6 | 3 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动全面检查正常→磨煤机进出口差压不正常堵磨 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 制粉系统启动后应加强监视，保证给煤机下煤正常；加强监视调整，严格按规程进行操作 | PSE | 6 | 3 | 2 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→磨煤机及出口管道漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 滑跌、矽肺、火灾、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→磨煤机机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→磨煤机垂直上下楼梯 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、坠落 | 使用竖直爬梯应手扶扶手，双手交替抓牢，双脚踩实，使用安全带 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→磨煤机爆炸导致伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 严格执行磨煤机启停规定；考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 0.5 | 10 | 2 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→磨煤机爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 严格执行磨煤机启停规定；考虑好爆炸时的撤离线路 | PSE | 0.5 | 10 | 2 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→磨、排粉机漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 滑跌、矽肺、火灾、污染 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换检查机组运行稳定,各磨煤机运行正常,密封风与一次风差压正常,一次风压正常；→密封风与一次风差压不正常；一次风压正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强联系沟通；就地与集控检查确认一次风机系统、密封风机运行正常；检查确认备用密封风机正常具备启动条件 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换停运原运行密封风机；→密封风压过低；误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏； | 停运原运行风机前调节密封风压正常；调整好炉膛负压及一、二次风压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉灭火 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换检查密封风机运行正常、密封风压正常；→密封风压低；风机运行异常 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害；设备损坏 | 检查密封风机及其马达温度正常，密封风压正常 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动检查密封槽供水门开启通水正常→密封槽管子堵泛水 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、作业环境危害、设备事故 | 仔细检查水封系统有无漏水，以及溢流正常，水封畅通；严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通下煤正常后封堵好手孔门→煤通过手孔向外喷出污染环境 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害 | 事先看清周围环境；下煤时及时注意躲避 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运检查确认待停运制粉系统对燃烧没有影响，逐渐降低给煤机转速直至停止给煤机运行；→煤量降过快致使磨煤机出口温度超限； | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、化学性爆炸 | 加强就地看火，判读对燃烧的影响；减缓操作幅度；及时调整排粉机入口调节挡板开度，调整热风控制磨煤机出口温度，严格按规程进行操作； | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→煤粉管泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→煤粉管泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、作业环境危害 | 检查时应戴好口罩；不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换切换挡板应位置动作正确→没有进行全面检查 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 停运原运行冷却风机要就地检查观察换向挡板动作迅速准确，否则立即手动切换到位， | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列检查两台风机运行正常→炉膛压力调节不及时；风机负荷不平衡 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害；设备损坏 | 炉膛负压正常后及时调整投入引风自动，必要时手动调整锅炉负压正常 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列检查两台风机运行正常→炉膛压力调节不及时；风机负荷不平衡 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害；设备损坏 | 炉膛负压正常后及时调整投入引风自动，必要时手动调整锅炉负压正常 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动调整炉膛负压合适→炉膛压力偏正过大冒灰 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；污染环境、作业环境危害 | 操作应缓慢，控制在规定范围内，防止炉膛负压过高或过低造成设备损坏和作业环境危害；风机启动过程中不得接近设备或在附近逗留 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列调整炉膛负压合适→炉膛压力偏正过大冒灰 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；污染环境、作业环境危害 | 操作应缓慢，控制在规定范围内，防止炉膛负压过高或过低造成设备损坏和作业环境危害；风机启动过程中不得接近设备或在附近逗留 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→炉膛压力波动易造成火焰喷出 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、烧伤 | 做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→炉膛压力波动易造成火焰喷出 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、烧伤 | 做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检看火孔区域→炉膛压力波动易造成火焰喷出 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、烧伤 | 做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启缓慢开启端门正常后，按规程规定微开第一组挡板缓慢放渣→炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压；开门时缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭缓慢开启端门正常后，按规程规定顺序依次关闭炉前炉后其他各门，最后关闭端门→炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭试投油枪正常→炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 接受炉底关断门操作指令后应试投各油枪正常；发现油枪漏油应及时推出运行联系检修处理并及时清理积油；加强炉膛负压监视与调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启试投油枪正常→炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 接受炉底关断门操作指令后应试投各油枪正常；发现油枪漏油应及时推出运行联系检修处理并及时清理积油；加强炉膛负压监视与调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→炉膛火焰温度及亮度高 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤 | 看火时应带好防护面罩和护目镜 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→炉膛火焰温度及亮度高 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤 | 看火时应带好防护面罩和护目镜 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检看火孔区域→炉膛火焰温度及亮度高 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤 | 看火时应带好防护面罩和护目镜 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检看火孔门区域→炉膛高温烟气泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、烧伤 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运逐渐加大另侧一次风机负荷，降低停运侧一次风机负荷，调整炉膛负压及一二次风压正常；→炉膛负压可能正压过大冒火；伤人；燃烧不稳；一次风压低造成磨煤机堵塞或跳闸 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；烫伤 | 做到超前调整，调整过程中维持炉膛负压的稳定，发现燃烧不稳时及时投用稳燃；操作应缓慢进行；不得有打焦、看火工作，炉膛周围不得有人停留 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运逐渐加大另侧送风机负荷，降低停运侧送风机负荷，调整炉膛负压及一二次风压正常；→炉膛负压可能正压过大冒火；伤人；燃烧不稳 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；烫伤 | 做到超前调整，调整过程中维持炉膛负压的稳定；不得有打焦、看火工作，炉膛周围不得有人停留 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运逐渐加大另侧引风机负荷，降低停运侧引风机负荷，调整炉膛负压及一二次风压正常；→炉膛负压可能正压过大冒火；伤人；燃烧不稳 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；烫伤 | 做到超前调整，调整过程中维持炉膛负压的稳定；不得有打焦、看火工作，炉膛周围不得有人停留 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运逐渐开大另侧送风机动叶，关小停运侧送风机入口动叶，调整炉膛负压正常→炉膛负压可能正压过大，炉膛冒灰，易伤人 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤；作业环境危害；设备事故 | 做到超前调整，调整过程中维持炉膛负压的稳定；炉膛周围不得有人停留 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运逐渐开大另侧引风机动叶，关小停运侧引风机入口动叶，调整炉膛负压正常→炉膛负压可能正压过大，炉膛冒灰，易伤人 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤；作业环境危害；设备事故 | 做到超前调整，调整过程中维持炉膛负压的稳定；炉膛周围不得有人停留 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动调整炉膛负压为微负压→炉膛负压过大 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；锅炉燃烧不稳熄火 | 操作应缓慢，控制在规定范围内，防止炉膛负压过高或过低造成设备损坏；风机启动过程中不得接近设备或在附近逗留 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列调整炉膛负压为微负压→炉膛负压过大 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；锅炉燃烧不稳熄火 | 操作应缓慢，控制在规定范围内，防止炉膛负压过高或过低造成设备损坏；风机启动过程中不得接近设备或在附近逗留 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动调整炉膛负压为微负压→炉膛负压过大 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；锅炉燃烧不稳熄火 | 操作应缓慢，控制在规定范围内，防止炉膛负压过高或过低造成设备损坏；风机启动过程中不得接近设备或在附近逗留 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列调整炉膛负压为微负压→炉膛负压过大 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；锅炉燃烧不稳熄火 | 操作应缓慢，控制在规定范围内，防止炉膛负压过高或过低造成设备损坏；风机启动过程中不得接近设备或在附近逗留 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭解除引风机自动→炉膛负压大幅波动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 解除引风机自动，手动调整炉膛负压稳定 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启解除引风机自动→炉膛负压大幅波动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 解除引风机自动，手动调整炉膛负压稳定 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检再热减温水阀门区域→炉膛不严密处漏灰 | 物理危害 | 人身安全 | 矽肺、作业环境危害 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检高过、屏过、高再安全门区域→炉膛不严密处漏灰 | 物理危害 | 人身安全 | 矽肺、作业环境危害 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→炉底密封水槽上下楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→炉底密封水槽区域管道多、空间小 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检密封风机→炉底灰斗漏水、漏灰 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给水流量变送器平台→楼梯转角通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检二级减温水调阀区域→楼梯通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检吹灰汽源平台→楼梯通道钢梁挡道 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检再热减温水阀门区域→楼梯过道钢梁挡道通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列缓慢调整两侧送风机出力平衡，调整炉膛负压及一二次风压正常→两台并列运行风机出力不平衡；风压及炉膛负压过高或过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备损坏。 | 风机并列后若无异常应尽快调整两台风机的出力使之平衡；调整好炉膛负压及一、二次风压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉灭火 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列缓慢调整两侧一次风机出力平衡，调整炉膛负压及一二次风压正常→两台并列运行风机出力不平衡；风压及炉膛负压过高或过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备损坏。 | 风机并列后若无异常应尽快调整两台风机的出力使之平衡；调整好炉膛负压及一、二次风压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成锅炉灭火 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运停运捞渣机→链条空转磨损 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源；明确操作任务，采用指令操作票 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动有专人在现场检查，并得到可以启动通知后才可启动；→联系不到位直接造成人身，设备伤害；风机电机接地线不良 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故；触电 | 加强联系；检查启动的风机具备启动条件，电机接地线良好； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换操作时有专人在现场检查，并得到可以启动通知后才可启动；→联系不到位直接造成人身，设备伤害；备用风机电机接地线不良 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故；触电 | 加强联系；检查备用风机具备启动条件，电机接地线良好； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运停止引风机运行→联系不到位；操作失误；停运引风机出口挡板未关闭；炉膛压力偏正；运行侧风机过流 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；烫伤；作业环境危害 | 操作前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待停运引风机启停控制对话框，认真核对控制面板上各按钮的位置；严格执行操作票和操作监护制度；开大运行引风机进口导叶，风机停运后及时关闭其出口挡板 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运停止引风机运行→联系不到位；操作失误；停运引风机出口挡板未关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 操作前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待停运引风机启停控制对话框，认真核对控制面板上各按钮的位置；严格执行操作票和操作监护制度；开大运行引风机进口导叶，风机停运后及时关闭其出口挡板 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运检查一次风压正常，停止一次风风机运行→联系不到位；操作失误；停运一次风机出口挡板未关闭；炉膛压力偏正；运行侧风机过流 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；烫伤；作业环境危害 | 操作前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待停运一次风机启停控制对话框，认真核对控制面板上各按钮的位置；严格执行操作票和操作监护制度；开大运行一次风机进口导叶，风机停运后及时关闭其出口挡板 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运停止送风机运行→联系不到位；操作失误；停运送风机出口挡板未关闭；炉膛压力偏正；运行侧风机过流 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；烫伤；作业环境危害 | 操作前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待停运送风机启停控制对话框，认真核对控制面板上各按钮的位置；严格执行操作票和操作监护制度；开大运行送风机进口导叶，风机停运后及时关闭其出口挡板 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运停止送风机运行→联系不到位；操作失误；停运送风机出口挡板未关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 操作前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待停运送风机启停控制对话框，认真核对控制面板上各按钮的位置；严格执行操作票和操作监护制度；开大运行送风机进口导叶，风机停运后及时关闭其出口挡板 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动启动待运行送风机；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列启动待并列运行送风机；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动启动待运行引风机；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列启动待待并列运行引风机；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动启动待运行一次风机；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列启动待并列运行一次风机；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机、给煤机运行；→联系不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；启动前电机遥测绝缘合格，就地接线盒接线检查正常；认真核对控制面板上各按钮的位置；启动操作时仔细核对设备编号、名称，确认无误方可启动；严格执行操作监护制度；不得触摸旋转或移动部位； | PSE | 6 | 1 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换切换挡板应位置动作正确→联系不畅 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 停运原运行冷却风机要就地检查观察换向挡板动作迅速准确，否则立即手动切换到位， | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换集控与就地人员通信正常后，检查已启风机运行工况正常，振动；温度正常，无漏风，压力有所增大，→联锁状态、位置不对 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故； | 行走时看清行走路；启动切换前风机联锁投入正常，并在切换过程中不得退出；持票操作，监护到位；核对要启动的火检冷却风机名称正确；并列正常后要加强对就地火检冷却风机的监视； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换检查确认空预器联锁开关已投→联锁忘记未投 | 物理危害 | 人身安全 | 备用电机无法联动，设备事故 | 及时投入联锁；加强操作监护 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换主马达停运后投入主马达联锁→联锁忘记未投 | 物理危害 | 人身安全 | 备用电机无法联动，设备事故 | 及时投入联锁；加强操作监护 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换全面检查油站工作情况及各连锁开关位置正常；→联锁开关位置不对 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 认真检查磨煤机油站运行情况，确认油站油压、油位正常；集控监视磨煤机温度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换全面检查油站工作情况及各连锁开关位置正常；→联锁开关位置不对 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 认真检查风机油站运行情况，确认油站油压、油位正常；集控监视风机动叶调整及风机温度温度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换待原运行风机其进出口门，将该风机投联锁；→联锁开关未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格按操作票进行操作；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动投入空预器联锁开关→联锁开关未投 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时投入联锁开关；严格按规程进行操作 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运退出空预器联锁开关→联锁开关未切除 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 停运空预器前退出联锁开关；严格按规程进行操作 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰乙炔气换瓶时确保连接头安装牢固→连接头未接牢冲脱 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、化学伤害、爆炸 | 确保乙炔瓶连接牢固 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再入口、烟气档板区域→冷再入口两侧钢梁 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、跌倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检吸风机→冷却风机转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检密封风机→捞渣机突然垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害、惊吓造成行为失措而导致伤害 | 严格执行锅炉定期工作，进行降负荷除焦；进入该区域前看好撤出路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→捞渣机驱动油泵漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、机械伤害、作业环境危害 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运检查捞渣机渣已排净→捞渣机内有存渣 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源；明确操作任务，采用指令操作票 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→捞渣机电机平台楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器蒸汽吹灰器上下爬梯 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 使用竖直爬梯应手扶扶手，双手交替抓牢，双脚踩实，使用安全带 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换空预器运行正常汇报→空预器运行不正常未能及时发现 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 加强现场检查并及时汇报 | PSE | 3 | 6 | 18 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器一二次风及烟道高温 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器一二次风及烟道高温 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器下轴承油站检查通道低矮狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器下轴承油站检查通道低矮狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器上轴承油站检查楼梯积灰陡峭无扶手 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、坠落 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器上轴承油站检查楼梯积灰陡峭手 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运确认空预器入口烟温符合空预器停运要求→空预器入口烟温高停运空预器 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强空预器烟温监视；严格按操作票进行操作；严格执行运行规程 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器空预器上轴承油站检查平台格栅缺失不平 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器空预器上轴承油站检查平台格栅缺失不平 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换空预器辅电机运行正常→空预器辅电机运行不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时加强对辅电机运行后的检查 | PSE | 3 | 6 | 18 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器吹灰压蒸汽泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器出口水平烟道防爆门检查平台楼梯 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、踩空 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器变速箱漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器变速箱漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油，体表接触油品后及时用水冲洗 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器本体漏风、漏灰 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→空预器本体漏风、漏灰 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动加强其他几台空压机运行监测→空压机母管压力变化大；2空压机母管压力过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运加强其他几台空压机运行监测→空压机母管压力变化大；2空压机母管压力过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动前的检查；→空压机滤芯是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运前的检查；→空压机滤芯是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉上水→空气门未开启或过早关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉上水→空气门未开启或过早关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉上水→空气门冒水后久不关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、作业环境危害 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉上水→空气门冒水后久不关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、作业环境危害 | 按规程要求严格控制上水水质；控制锅炉上水温度，避免设备损坏；按操作票要求控制上水速度；严格执行操作监护制度；及时关闭各处空气门 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰启动程序开始吹灰→空气、乙炔气体比例不合适 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 启动吹灰程序后及时调节好气体比例 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→空间狭小 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用锤子敲击疏通→空间较小无法有效工作 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 上下平台楼梯抓牢扶手；煤仓平台敲煤时站稳，均匀用力；煤仓平台敲煤时下部及前方区域不得有人停留 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪着火情况→看火孔喷火； | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 不得正对人孔；考虑好撤离线路，联系集控室控制好炉膛负压；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理；注意穿戴好防护用品 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→看火孔门把手烫 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 开启看火孔带好防护手套 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→看火孔门把手烫 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 开启看火孔带好防护手套 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检看火孔区域→看火孔门把手烫 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 开启看火孔带好防护手套 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运缓慢微开汽水侧三次门（球阀）预热水位计→开门过快水位计云母片爆裂 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、、机械伤害、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢开启水位计排污门→开门过快水位计云母片爆裂 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、、机械伤害、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢开启水位计排污阀两圈，进行汽、水共冲→开门过快水位计云母片爆裂 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、、机械伤害、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运检查水位计玻璃、云母、压盖无漏泄，无裂纹，水位计进入正式运行→开门过快水位计云母片爆裂 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、、机械伤害、躲避时撞伤 | 不得正对水位计；考虑好撤离线路 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启缓慢开启端门正常后，按规程规定微开第一组挡板缓慢放渣→开门幅度大大量垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、锅炉燃烧不稳熄火、设备事故 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压；开门时缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→开关室门夹手 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 按规范操作 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→开关室门夹手 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 按规范操作 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作超水压试验时，压力升到25倍工作压力，保持5分钟然后降到工作压力，对锅炉全面检查；→就地压力表时爆裂 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制升压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通集控人员打开相关风门，正常投入运行→就地冒粉漏风； | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害； | 就地检查；及时清理现场落煤 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运停止空预器运行→进出口风烟挡板未联锁关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 空预器停运后应及时就地检查，确认进出口风烟挡板关闭 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运停止空预器运行→进出口风烟挡板未联锁关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 空预器停运后应及时就地检查，确认进出口风烟挡板关闭 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出，各膨胀指示器完好，指示正常并抄录一次，退出二次汽安全阀，做好紧急泄压准备；退出双色水位计→紧急泄压准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换接受空预器主辅电机切换命令，做好空预器主辅电机切换前准备工作→接受命令时，未听清楚工作对象，写错操作票； | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 接受命令时，复述操作命令；确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→接触磨、排粉机机械转动导致伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检输粉机区域→绞龙电机占据通道 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检输粉机区域→绞龙、细粉筛及连接管道漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、矽肺、作业环境危害 | 进入该区域佩戴口罩、手套等防护用品；不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检水冷壁放空管区域→交错上下楼梯 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踏空 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检主再热汽出口安全阀及过热减温水区域→减温水总门检查通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检主再热汽出口安全阀及过热减温水区域→减温水阀门泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检再热减温水及冷再安全门区域→减温水阀门泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动启动空预器运行→减速箱漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒、作业环境危害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；发现系统漏油及时联系检修进行处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动检查捞渣机及炉底水封系统无检修工作具体启动条件→检修工作未完结 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作；仔细检查补水水源情况 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出，各膨胀指示器完好，指示正常并抄录一次，退出二次汽安全阀，做好紧急泄压准备；退出双色水位计→检修工作未完成 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查相关检修工作全部结束，炉膛及尾部受热面内工作人员全部退出→检修工作未完成 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，充分做好紧急泄压准备；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查燃油系统设备完整，检修工作结束，热力工作票已终结；→检修工作未结束，试投油枪过程中造成油管路泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 着火、作业环境危害、人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；检查应无影响启动的检修工作； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换检查待并火检冷却风机设备完整，检修工作结束，热力工作票已终结→检修工作未结束，启动后造成人身伤害或设备故障 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害 | 检查应无影响启动的检修工作；严格执行设备检修消缺制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→检查要启动空压机周围检修结束 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→检查要启动空压机周围检修结束 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、人身伤害 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→检查通道窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一次风机→检查通道窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检一次风机及油系统→检查通道窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪备用正常→检查时炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、烧伤 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；油枪投运进行认真检查确保完好备用；检查时与主控加强联系，保持炉膛压力稳定 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投检查油枪着火情况→检查时炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、烧伤 | 不得正对人孔；考虑好撤离线路，联系集控室控制好炉膛负压；就地检查，发现问题立即汇报，停运油枪；发生火灾时，及时联系消防人员处理；注意穿戴好防护用品 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理细粉筛→检查清理平台倾翻 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、摔伤 | 清理细粉筛时应站稳并看清脚下情况；清理时注意细粉筛转动避免人身伤害；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；清理细粉筛时应穿好长袖工作服并扣好袖口，注意戴口罩及手套等防护用品；清理的杂物应置于杂物箱内并及时联系清空；及时清除积粉 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理检查细粉筛运行情况正常→检查平台楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、踩空、摔伤 | 上下楼梯注意双手抓牢扶手；加强与集控室联系，注意控制制粉系统负压；及时清理平台积粉 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理完毕关上细粉筛检查孔门→检查孔门未关 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 清理完毕及时关闭检查孔门；及时清理漏粉积粉 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理清理完毕关上细粉筛检查孔门→检查孔漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 化学伤害、矽肺、作业环境危害、火灾 | 清理完毕及时关闭检查孔门；及时清理漏粉积粉 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水启动一台给水泵，向锅炉进水；进水至点火水位后停止进水；上水前、后应抄录锅炉各部膨胀数值一次→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作水压试验结束后，利用一次汽减温疏水阀进行泄压→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制泄压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作操作给水调节阀进行缓慢升压，当升压到0MPa、10MPa时分别暂停升压，抄录各膨胀指示器各一次，校对就地压力表，进行一次全面检查；→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作升压至工作压力，关闭进水阀，对受热面及本体参与水压的阀门进行全面检查；→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作锅炉水上满，全面检查锅炉受热面及有关系统的漏泄情况，并抄录各膨胀指示器一次→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水锅炉水上满，全面检查锅炉受热面无异常→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水全面检查锅炉无异常→检查不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动调整冷、热风调节门，保持风量与煤量相对应；根据负荷需要调整给煤机煤量→加风加煤速度过快；锅炉超温超压 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行，调节煤量应逐步进行；严格按规程进行操作 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰开启乙炔瓶阀门→集流排出口门未开启软管冲破 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、化学伤害、爆炸 | 开启乙炔瓶阀门时检查集流排出口门开启，系统畅通 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→积水 | 物理危害 | 人身安全 | 淹溺 | 定期启动潜水泵抽尽积水 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水通知灰水检查机组排水槽情况，告知锅炉准备放水→机组排水槽漫水 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、烫伤、作业环境危害 | 加强联系，注意监视调整；注意就地检查，放水前清退现场人员 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水通知灰水检查机组排水槽情况，告知锅炉准备放水→机组排水槽超温 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 加强联系，注意监视调整；注意就地检查，放水前清退现场人员 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭试投油枪正常→机组低负荷时油枪无法可靠备用 | 物理危害 | 人身安全 | 锅炉燃烧不稳甚至熄火 | 接受炉底关断门操作指令后应试投各油枪正常；发现油枪漏油应及时推出运行联系检修处理并及时清理积油；加强炉膛负压监视与调整 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启试投油枪正常→机组低负荷时油枪无法可靠备用 | 物理危害 | 人身安全 | 锅炉燃烧不稳甚至熄火 | 接受炉底关断门操作指令后应试投各油枪正常；发现油枪漏油应及时推出运行联系检修处理并及时清理积油；加强炉膛负压监视与调整 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换启动待并火检冷却风机→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 检查地脚螺栓有无松动，外；壳，叶片有无脱落；检修等有关人员到场；禁止触摸转动机械转动部分 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 行走时看清前方、地面状况；定期检查仪用气系统自动疏水装置正常；定期检查试验储气罐安全阀 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一次风机→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检送风机→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检吸风机→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检密封风机→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检一次风机及油系统→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检送风机→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检空预器及其上下润滑油站区域→机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检看火孔门区域→火焰亮度高 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤眼睛 | 看火看焦时戴看火镜，看火时不得正对看火门 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换火检冷却风压力正常，检查已启风机运行工况正常，振动，温度正常，无漏风→火检冷却压力下降 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时启动停运的风机， | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换火检冷却风压力正常，检查已启风机运行工况正常，振动，温度正常，无漏风→火检冷却压力低信号报警 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时查明原因 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检炉前油系统及火检风机区域→火检冷却风机检查通道狭窄不平 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检火检冷却风机区域→火检冷却风机检查平台不平 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检炉前油系统及火检风机区域→火检风机转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检火检冷却风机区域→火检风机转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检炉前油系统及火检风机区域→火检风机电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检火检冷却风机区域→火检风机电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→后墙AB层上至BC层油层楼梯低矮且有钢梁遮挡 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换集控启动备用油泵，检查各部正常，无声音、振动异常；→后启动油泵及出口有漏油现象易造成油压下降和油位下降且有火灾危险 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒；作业环境危害 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换启动备用油泵，检查各部正常，无声音、振动异常；→后启动油泵及出口有漏油现象易造成油压下降和油位下降且有火灾危险 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、滑倒；作业环境危害 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检烟气档板区域→过热烟道区域位置狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包安全门、放空阀区域→过热器放空阀门站通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给粉机区域→锅炉至给粉平台通道狭长不平 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、摔伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检粗细粉分离器区域→锅炉至该区域空中过道狭长 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运将机组负荷降至50%→锅炉燃烧不稳；空预器二次燃烧 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 提前试投油枪正常；解除引风自动，调整好风量、燃烧，及时调整好一、二次风的配比，锅炉燃烧不稳时投入油枪运行，就地检查着火要正常，燃烧稳定；操作时要平稳，保持一次总风压、二次总风压、炉膛负压的稳定；整个操作过程要有人监护；加强空预器吹灰 | PSE | 10 | 3 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运将机组负荷降至50%→锅炉燃烧不稳；空预器二次燃烧 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 提前试投油枪正常；解除引风自动，调整好风量、燃烧，及时调整好一、二次风的配比，锅炉燃烧不稳时投入油枪运行，就地检查着火要正常，燃烧稳定；操作时要平稳，保持一次总风压、二次总风压、炉膛负压的稳定；整个操作过程要有人监护；加强空预器吹灰 | PSE | 10 | 3 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运将机组负荷降至50%→锅炉燃烧不稳；空预器二次燃烧 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 提前试投油枪正常；解除引风自动，调整好风量、燃烧，及时调整好一、二次风的配比，锅炉燃烧不稳时投入油枪运行，就地检查着火要正常，燃烧稳定；操作时要平稳，保持一次总风压、二次总风压、炉膛负压的稳定；整个操作过程要有人监护；加强空预器吹灰 | PSE | 10 | 3 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换检查确认锅炉空预器主辅电机已具备切换条件，准备好锅炉空预器主辅电机切换操作票→锅炉空预器主辅电机不具备切换条件 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备事故 | 对辅电机进行全面、详细的检查； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换检查锅炉负荷稳定,风机动叶及轴承温度变化稳定→锅炉负荷大幅变化时风机动叶调整对风机油泵切换操作造成不稳定因素 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 稳定锅炉负荷，风量及炉膛负压 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦操作人及监护人进入除焦位置→锅炉掉大焦捞渣机异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；时看清行走路；正对人孔；好冒正压时的撤离线路；警示标识；等分类拿好 | PSE | 10 | 3 | 2 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰联系吹灰厂家人员进入吹灰监护状态，炉准备本体吹灰→锅炉掉大焦捞渣机损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；炉本体吹灰时提醒巡查、看火人员注意，不可正对看火孔 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉四周→锅炉爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸、烫伤、烧伤 | 高温高压管路附近应快速通过；无故不得长久停留；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉四周→锅炉爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸、烫伤、烧伤 | 高温高压管路附近应快速通过；无故不得长久停留；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉四周→锅炉爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸、烫伤、烧伤 | 高温高压管路附近应快速通过；无故不得长久停留；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉四周→锅炉爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸、烫伤、烧伤 | 高温高压管路附近应快速通过；无故不得长久停留；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检5%旁路及低过低再疏水管区域→管路排列紧密，通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检炉前油系统→管道纵多 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、摔倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运操作平台堆放物品→管道泄漏，操作人员无法避让 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 水位计操作平台不得堆放物品 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除操作平台堆放物品→管道泄漏，操作人员无法避让 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 水位计操作平台不得堆放物品 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗操作平台堆放物品→管道泄漏，操作人员无法避让 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 水位计操作平台不得堆放物品 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水按顺序开启过热器、省煤器疏水阀，开启四个下降管放水阀和炉底分集箱放水一、二次阀进行放水；→管道水击振动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；开启疏水门时缓慢进行 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动前的检查；→管道是否有无破裂； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、滑倒、摔伤、作业环境危害 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检二级减温水调阀区域→管道阀门保温缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检再热减温水阀门区域→管道阀门保温缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检高过、屏过、高再安全门区域→管道阀门保温缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检一级减温水阀门区域→管道阀门保温缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→管道穿越格栅处间隙大 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→管道穿越格栅处间隙大 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检定排扩容器及炉底推动加热区域→管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 吹灰、排污时尽量远离；不得正对或靠近泄漏点；进入该区域前看好撤出路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检疏水扩容器区域→管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 吹灰、排污时尽量远离；不得正对或靠近泄漏点；进入该区域前看好撤出路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作操作给水调节阀进行缓慢升压，当升压到0MPa、10MPa时分别暂停升压，抄录各膨胀指示器各一次，校对就地压力表，进行一次全面检查；→管道、阀门、表计泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作升压至工作压力，关闭进水阀，对受热面及本体参与水压的阀门进行全面检查；→管道、阀门、表计泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启依次缓慢开启其他各门放渣→关门顺序颠倒；炉膛冒正压；开门幅度大大量垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压；开门时缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启依次缓慢开启其他各门放渣→关门顺序颠倒；炉膛冒正压；开门幅度大大量垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、锅炉燃烧不稳熄火、设备事故 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压；开门时缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启依次缓慢开启其他各门放渣→关门顺序颠倒；炉膛冒正压；开门幅度大大量垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压；开门时缓慢进行 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启缓慢开启端门正常后，按规程规定微开第一组挡板缓慢放渣→关门顺序颠倒 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压；开门时缓慢进行 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭缓慢开启端门正常后，按规程规定顺序依次关闭炉前炉后其他各门，最后关闭端门→关门顺序颠倒 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格按规程操作；加强操作监护；及时与集控室保持联系；及时调整炉膛负压 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢关闭汽水侧二次门→关门过快水位计云母片爆裂 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、、机械伤害、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动启动待运行送风机；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列启动待并列运行送风机；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动启动待运行引风机；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列启动待待并列运行引风机；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动启动待运行一次风机；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列启动待并列运行一次风机；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动启动磨煤机、给煤机运行；→关联系统有人工作未隔离； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害； | 出现异常情况及时与控制室联系，紧急情况及时按就地紧停按钮 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭检查各关断门关闭到位，操作盘复位，停止油泵运行→关断门误动 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、设备事故 | 启动油泵前检查系统正常；启动油泵后检查油压正常，系统无泄漏；发现漏油立即停止油泵运行联系检修处理并清理积油 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启最好关闭端门后，检查各关断门关闭到位，操作盘复位，停止油泵运行→关断门误动 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、设备事故 | 启动油泵前检查系统正常；启动油泵后检查油压正常，系统无泄漏；发现漏油立即停止油泵运行联系检修处理并清理积油 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投接值长令，准备试投油枪，油枪投入条件满足→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；检查应无影响启动的检修工作； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦接受除焦命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰接受空预器蒸汽吹灰指令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰接受空预器乙炔气吹灰指令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭接受炉底关断门关闭操作指令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启接受炉底关断门开启操作指令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运接受水位计投运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除接受水位计切除命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗接受水位计切除命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰接受炉本体吹灰命令；联系吹灰厂家人员现场监护→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备顺坏 | 加强沟通；接受指令时应进行复诵 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动接受空压机命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 发令时使用指令操作票；接受命令时应弄清操作任务及对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运接受空压机命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 发令时使用指令操作票；接受命令时应弄清操作任务及对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动接受空预器启动命令，做好空预器启动前准备工作→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 接受命令时，复述操作命令；确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器停运接受空预器停运命令，做好空预器启动前准备工作→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 接受命令时，复述操作命令；确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；保证通讯设备正常可用 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；保证通讯设备正常可用 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、机械伤害 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用疏通铲进行疏通→工具碰伤他人 | 物理危害 | 人身安全 | 其他人身伤害； | 选用合适的疏通工具；进入工作现场时观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；使用工具疏通时注意周围环境及人员情况；疏通时注意力集中；保证现场照明充足 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用疏通铲进行疏通→工具落入煤斗 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故； | 选用合适的疏通工具；进入工作现场时观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；使用工具疏通时注意周围环境及人员情况；疏通时注意力集中；保证现场照明充足 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给水阀区域→给水旁路阀内侧检查平台楼梯 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、摔倒 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运检查确认待停运制粉系统对燃烧没有影响，逐渐降低给煤机转速直至停止给煤机运行；→给煤机突然停运，排粉机大量带粉导致锅炉燃烧不稳 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强就地看火，判读对燃烧的影响；减缓操作幅度；及时调整排粉机入口调节挡板开度，调整热风控制磨煤机出口温度，严格按规程进行操作； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运给煤机最小煤量稳定运行一段时间，停运给煤机，逐渐关小热风→给煤机停运后长时间不收热风 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故、化学性爆炸 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤；严格按规程进行操作停运给煤机后，及时收热风 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给煤机区域→给煤机上方原煤斗检查孔板漏煤 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、滑倒、火灾、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运给煤机最小煤量稳定运行一段时间，停运给煤机，逐渐关小热风→给煤机平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；爬上爬下磨煤机平台时注意脚底平台和身边是否有异物，防止跌伤和碰伤；严格按规程进行操作停运给煤机后，及时收热风 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给煤机区域→给煤机减速箱漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、污染 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给煤机区域→给煤机减速箱漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、污染 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给煤机区域→给煤机电机、减速箱转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给煤机区域→给煤机电机、减速箱转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动全面检查正常→给煤机不下煤； | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸 | 制粉系统启动后应加强监视，保证给煤机下煤正常；加强监视调整，严格按规程进行操作 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动全面检查正常→给煤机不下煤； | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸 | 制粉系统启动后应加强监视，保证给煤机下煤正常；加强监视调整，严格按规程进行操作 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给煤机区域→给煤机、煤仓漏煤 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、污染、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给煤机区域→给煤机、煤仓、风粉管道漏煤漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、污染、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给粉机区域→给粉机下粉管、一次风管高温 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给粉机区域→给粉机下粉插班漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、污染、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给粉机区域→给粉机漏油 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、污染 | 进入该区域前观察是否有泄漏，不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；设置临时标识和隔离，及时清理泄漏油污；体表接触油品后及时用水冲洗；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给粉机区域→给粉机及电机转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给粉机区域→给粉机电机接地线不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检磨煤机入口风门挡板→各一次风管漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、矽肺、作业环境危害 | 煤粉泄漏及时清理，观察漏粉情况时佩戴护目镜、口罩等防护用品 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水烟风道人孔门、看火孔、打焦孔、检查孔完好，确认内部无人后，关闭各孔门；膨胀指示器刻度清晰，指示正确；→各孔门未完全关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、作业环境危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检看火孔门区域→高温高压蒸汽泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给水阀区域→高温高压管道阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不正对或靠近泄漏点 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检疏水阀门站区域→高温高压管道阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检二级减温水调阀区域→高温高压管道阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检再热减温水阀门区域→高温高压管道阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检高过、屏过、高再安全门区域→高温高压管道阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检一级减温水阀门区域→高温高压管道阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包安全门、放空阀区域→高温高压管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、伤耳、作业环境危害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉四周→高温高压管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉四周→高温高压管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉四周→高温高压管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉四周→高温高压管道、阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检再热减温水及冷再安全门区域→高温高压管道、阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检主再热汽出口安全阀及过热减温水区域→高温高压管道、阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包及吹灰蒸汽阀门站区域→高温高压管道、阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再安全门区域→高温高压管道、阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给水流量变送器平台→高温高压保温缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检吹灰汽源平台→高温高压保温缺失 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检5%旁路及低过低再疏水管区域→高温高压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检水冷壁放空管区域→高温高压 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→高空坠物 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉四周→高空坠物 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉四周→高空坠物 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检密封风机→高空坠物 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉四周→高空坠物 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉四周→高空坠物 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用专用疏通铲进行疏通→高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、摔伤 | 选用合适的疏通工具；进入工作现场时观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；使用工具疏通时注意周围环境及人员情况；疏通时注意力集中；保证现场照明充足 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→高空、管道、地沟 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌；踩空；碰撞 | 行走时避开管道、地沟，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→高空、管道、地沟 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌；踩空；碰撞 | 行走时避开管道、地沟，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检高过、屏过、高再安全门区域→高过、屏过检查平台狭窄、钢梁挡道 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、坠落 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭将机组负荷降至60%保持稳定→高负荷时炉底渣量大垮焦 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 关门前确认机组负荷降至0%保持负荷稳定 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰确认机组负荷高于80%→负荷低吹灰造成锅炉燃烧不稳 | 物理危害 | 人身安全 | 低负荷吹灰造成锅炉燃烧不稳甚至熄火 | 吹灰前确认机组负荷具备吹灰条件，并保持负荷稳定 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启保持机组负荷稳定→负荷波动导致炉膛负压波动 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 开门前确认机组负荷保持负荷稳定 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰加强燃烧调整、稳定负荷，炉吹灰系统充分疏水→负荷变化大,燃烧不稳；调整不到位,炉膛正压,影响吹灰监护人员安全；疏水时间不够 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；火灾；人身伤害 | 加强联系；适当提高负荷；燃烧差时应投油助燃；站在除焦孔侧面 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰加强燃烧调整、稳定负荷→负荷变化大,燃烧不稳；调整不到位,炉膛正压,影响除焦人员安全 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；火灾 | 加强联系；适当提高负荷；燃烧差时应投油助燃；站在除焦孔侧面 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰加强燃烧调整、稳定负荷→负荷变化大,燃烧不稳；调整不到位,炉膛正压,影响除焦人员安全 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；火灾 | 加强联系；适当提高负荷；燃烧差时应投油助燃；站在除焦孔侧面 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦加强燃烧调整、稳定负荷→负荷变化大,燃烧不稳；调整不到位,炉膛正压,影响除焦人员安全 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；火灾 | 加强联系；适当提高负荷；燃烧差时应投油助燃；站在除焦孔侧面 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投加强燃烧调整、稳定负荷→负荷变化大,燃烧不稳；调整不到位,炉膛正压,影响除焦人员安全 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、火灾 | 加强联系；适当提高负荷；燃烧差时应投油助燃；站在除焦孔侧面 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出联系注意辅汽联箱压力→辅汽压力大幅波动造成炉水返至蒸汽管道 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动导致设备事故 | 仔细检查，做好事故预想；加强相关系统监视与检查；就地集控室加强联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入检查蒸汽推动系统设备完整，确认汽包水位在点火位，辅汽联箱压力不低于0.8MPa,→辅汽联箱压力不足炉水反串至辅汽系统 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动导致设备事故 | 仔细检查，做好事故预想；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；加强相关系统监视与检查；就地集控室加强联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→辅汽联箱压力不足炉水反串至辅汽系统 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动导致设备事故 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换停运主马达，主马达转速和电流分别降至120rpm、7A后辅马达联动→辅电机联动不成功 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 必须要远方和就地双重确认辅电机启动成功，并检查空预器主轴转动正常 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频适当关小风机入口挡板调→风机入口调节挡板关闭过大 | 物理危害 | 人身安全 | 风机振动等设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项；操作应缓慢进行 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检吸风机→风机入口挡板竖直爬梯 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、摔伤 | 使用竖直爬梯应手扶扶手，双手交替抓牢，双脚踩实，使用安全带 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动请示主值同意启动排风机运行，开启排风机入口挡板，调节系统压力正常；→风机及电机机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 6 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检吸风机→风机及电机机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动请示主值同意启动排风机运行，开启排风机入口挡板，调节系统压力正常；→风机电机接地线不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 加强联系；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；不得接触设备转动部分；启动时严格按规定关闭入口门，检查风机出口门开启；排粉机启动后及时开启入口挡板防止排粉机振动过大 | PSE | 3 | 2 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列及时增加机组及引风机出力→风机低负荷区喘振；锅炉燃烧不稳 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；作业环境危害 | 及时调整机组及引风机出力，使风机工作在稳定负荷区域；加强锅炉燃烧调整及监视，保证锅炉稳定运行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动提高运行送风机出力，调整炉膛负压及一二次风压正常→风机出力不正常；风压及炉膛负压过高或过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备损坏。 | 风机启动后若无异常应尽快调整风机的出力使之正常运行；调整好炉膛负压及一、二次风压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成设备损坏 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动提高运行一次风机风机出力，调整炉膛负压及一二次风压正常→风机出力不正常；风压及炉膛负压过高或过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备损坏。 | 风机启动后若无异常应尽快调整风机的出力使之正常运行；调整好炉膛负压及一、二次风压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成设备损坏 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动逐渐调整运行引风机人口静叶，调整炉膛负压正常→风机出力不正常；风压及炉膛负压过高或过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备损坏。 | 风机启动后若无异常应尽快调整风机的出力使之正常运行；调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成设备损坏 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列逐渐调整运行引风机入口静叶，调整炉膛负压正常→风机出力不正常；风压及炉膛负压过高或过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备损坏。 | 风机启动后若无异常应尽快调整风机的出力使之正常运行；调整好炉膛负压，控制在规定范围内，防止风压及炉膛负压过高或过低造成设备损坏 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检送风机→风机出口挡板平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一次风机→风机、电动机平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检吸风机→风机、电动机平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检一次风机及油系统→风机、电动机平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检吸风机→风机、电动机平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通通过与控制室人员联系，确认相关冷热风已关闭；→风粉喷出伤人,污染环境 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、作业环境危害 | 加强联系，保证通讯正常；按规程规定进行操作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→粉管堵塞 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、爆炸 | 做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→粉管堵塞 | 物理危害 | 人身安全 | 火灾、爆炸 | 做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理值班负责人核实并批准，对参与干排石子煤的外包人员交代好安全注意事项→防止发生人身伤害与不会自我保护 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；需要帮助时得不到及时救援 | 安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理值班负责人核实并批准，交代好安全注意事项→防止发生人身伤害与不会自我保护 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；需要帮助时得不到及时救援 | 安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检疏水阀门站区域→阀门泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运开启水位计排污阀后缓慢开启汽水侧一二次门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运缓慢微开汽水侧三次门（球阀）预热水位计→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢开启水位计排污门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢开启水位计排污阀两圈，进行汽、水共冲→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢开启水位计排污阀两圈，进行汽、水共冲→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢关闭汽水侧二次门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢关闭汽水侧一次门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢关闭水侧二次门阀，进行汽冲洗；→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢开水侧二次门阀，进行汽、水共冲；→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢关闭汽侧二次门阀，进行水冲洗；→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗缓慢开汽侧二次门阀，进行汽、水共冲；→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运水位计预热正常，缓慢关闭疏水阀→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运全开水位计一二次门，适当开度水位计三次门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗水位计冲洗完毕，缓慢关闭疏水阀→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入开启汽侧疏水门和手动分门，缓慢开启辅汽联箱至蒸汽推动电动门，汽侧充分疏水排污→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑倒、、作业环境危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；开启阀门时应缓慢进行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出缓慢关闭蒸汽推动水侧各分门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑倒、、作业环境危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；关闭阀门时应缓慢进行；关闭阀门时注意辅汽联箱压力变化并及时调整，防止辅汽安全门动作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出逐渐关小汽侧手动分门和辅汽联箱至蒸汽推动电动门直至全关；→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑倒、、作业环境危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出开启蒸汽推动联箱疏水门→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑倒、、作业环境危害 | 开启疏水时应缓慢进行，并且注意观察疏水门开启时情况 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运检查水位计玻璃、云母、压盖无漏泄，无裂纹，水位计进入正式运行→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 不得正对水位计；考虑好撤离线路 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除检查水位计无异常→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 不得正对水位计；考虑好撤离线路 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗检查水位计无异常→阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、躲避时撞伤 | 不得正对水位计；考虑好撤离线路 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查关闭给水平台、给水管道、水冷壁下联箱、省煤器、减温水系统等疏放水门，检查开启给水管道、汽包、过热器、再热器等设备管道放空气门→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查并开启炉底液压关断门，投入炉底水封，检查溢水正常；→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水启动一台给水泵，向锅炉进水；进水至点火水位后停止进水；上水前、后应抄录锅炉各部膨胀数值一次→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水压力降至0.2～0.15MPa时，全开炉本体空气阀，过热器向空排汽阀；→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作水压试验结束后，利用一次汽减温疏水阀进行泄压→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；严格按规程进行认真检查；检查时应事先观察有无泄露，发现泄露应注意躲避；按照规程控制泄压速度，检查时应站在安全地点 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水安全阀、电磁泄压阀部件完好，疏水排汽均畅通→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作进行上水前检查→阀门位置偏僻，平台狭小，引起跌倒、踩空、碰撞 | 物理危害 | 人身安全 | 跌倒、踩空、碰撞 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；水压试验前检修工作必须完结现场清理干净；严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；认真仔细操作，阀门开、关到位 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出缓慢关闭蒸汽推动水侧各分门→阀门未完全关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；关闭阀门时应缓慢进行；关闭阀门时注意辅汽联箱压力变化并及时调整，防止辅汽安全门动作 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出逐渐关小汽侧手动分门和辅汽联箱至蒸汽推动电动门直至全关；→阀门未完全关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查关闭给水平台、给水管道、水冷壁下联箱、省煤器、减温水系统等疏放水门，检查开启给水管道、汽包、过热器、再热器等设备管道放空气门→阀门未完全关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、作业环境危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出缓慢关闭蒸汽推动水侧各分门→阀门空间狭窄操作不便 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；安装警示标识；设置警告牌、戴安全帽；关闭阀门时应缓慢进行；关闭阀门时注意辅汽联箱压力变化并及时调整，防止辅汽安全门动作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→阀门空间狭窄操作不便 | 物理危害 | 人身安全 | 人机工程危害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作进行上水前检查→阀门开、关操作不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；水压试验前检修工作必须完结现场清理干净；严格按水压试验操作票进行检查操作，不得漏项；认真仔细操作，阀门开、关到位 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给水阀区域→阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检吹灰汽源平台→阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检二级减温水调阀区域→阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检再热减温水阀门区域→阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检高过、屏过、高再安全门区域→阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检一级减温水阀门区域→阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入检查蒸汽推动系统设备完整，确认汽包水位在点火位，辅汽联箱压力不低于0.8MPa,→阀门管道泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、滑倒、作业环境危害 | 仔细检查，做好事故预想；严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；加强相关系统监视与检查；就地集控室加强联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运开启水位计排污阀后缓慢开启汽水侧一二次门→阀门操作顺序不对 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动损坏设备 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运缓慢微开汽水侧三次门（球阀）预热水位计→阀门操作顺序不对 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动损坏设备 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢开启水位计排污门→阀门操作顺序不对 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动损坏设备 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；开门时应缓慢进行，疏水暖管应充分；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢关闭汽水侧二次门→阀门操作顺序不对 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动损坏设备 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除缓慢关闭汽水侧一次门→阀门操作顺序不对 | 物理危害 | 人身安全 | 水击振动损坏设备 | 严格按操作票进行操作；不得正对水位计；关门时应缓慢进行；考虑好撤离线路； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检省煤器再循环管区域→阀门、管路泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检主再热汽出口安全阀及过热减温水区域→阀门、管路泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给水流量变送器平台→阀门、管路泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→二次风箱泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→二次风箱泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉露天楼梯→恶劣天气 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 上下楼梯时抓牢、登稳；上下楼梯梯时不得从事其它工作；大风雨雪天气尽量乘电梯上下 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉露天楼梯→恶劣天气 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 上下楼梯时抓牢、登稳；上下楼梯梯时不得从事其它工作；大风雨雪天气尽量乘电梯上下 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉露天楼梯→恶劣天气 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 上下楼梯时抓牢、登稳；上下楼梯梯时不得从事其它工作；大风雨雪天气尽量乘电梯上下 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉露天楼梯→恶劣天气 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 上下楼梯时抓牢、登稳；上下楼梯梯时不得从事其它工作；大风雨雪天气尽量乘电梯上下 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→惰性蒸汽泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不得正对或靠近泄漏点，及时联系处理 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动就地检查空预器无明显摩擦和异音，电流正常→对现场未及时检查或忘记汇报所发现的情况 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强对就地设备检查并及时汇报 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运检查确认待停运制粉系统对燃烧没有影响，逐渐降低给煤机转速直至停止给煤机运行；→对待停运制粉系统对燃烧的影响估计不足，判断错误； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强就地看火，判读对燃烧的影响；减缓操作幅度；及时调整排粉机入口调节挡板开度，调整热风控制磨煤机出口温度，严格按规程进行操作； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运确认待停运磨煤机对燃烧没有影响，逐渐减煤减风→对待停运磨组对燃烧的影响估计不足，判断错误；减煤减风幅度过大 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强就地看火，判读对燃烧的影响；减缓操作幅度 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉四周→冬季蒸汽伴热疏水凝结冰棱 | 物理危害 | 人身安全 | 高空坠物 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉四周→冬季蒸汽伴热疏水凝结冰棱 | 物理危害 | 人身安全 | 高空坠物 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉四周→冬季蒸汽伴热疏水凝结冰棱 | 物理危害 | 人身安全 | 高空坠物 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉四周→冬季蒸汽伴热疏水凝结冰棱 | 物理危害 | 人身安全 | 高空坠物 | 行走时看清平台结构，及周围环境；佩戴安全帽等 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉电梯→电梯故障停在半空或坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉电梯→电梯故障停在半空或坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉电梯→电梯故障停在半空或坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉电梯→电梯故障停在半空或坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、滑倒伤害 | 保持通讯畅通，确保电梯内电话可靠；保证电梯内通风风扇正常；在电梯内张贴紧急求助电话 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运；→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、设备事故 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动；→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、设备事故 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运；→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、设备事故 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器启动启动空预器运行→电机接地线不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检给煤机区域→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检密封风机→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检给煤机区域→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机稀油站→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一次风机→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检送风机→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检吸风机→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检一次风机及油系统→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检送风机→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检吸风机→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检送风机→电动机平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检送风机→电动机平台 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、踩空、滑倒、机械伤害 | 巡检时上下楼梯抓牢、扶好、蹬稳；不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→电动机接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 10 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→电动机接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 6 | 10 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→电动机及冷却风扇机械转动 | 物理危害 | 人身安全 | 机械伤害 | 不得触摸机械的转动及移动部位 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰启动程序开始吹灰→点火罐垫子破损 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备事故 | 吹灰前检查各部件完好；吹灰开始好后人员应站在安全地带，并应看清周围环境；事先看好撤退路线 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动前的检查；→地面管路布置复杂 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、滑到 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运空压机停运前的检查；→地面管路布置复杂 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、滑到 | 进入该区域前观察是否有泄漏；启动检查严格按操作票及规程规定进行；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清地面情况及前方路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→地面管路布置复杂 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、滑到 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→地面管路布置复杂 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、滑到 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检定排扩容器及炉底推动加热区域→地面沟盖孔板多 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→地面不平、通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→地面不平、通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检疏水阀门站区域→低过出口疏水阀等安装较高查漏时 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、摔倒 | 遇泄漏考虑好撤退路线 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频当变频器转速稳定在1500rpm后，逐步开启入口挡板，降低变频器输出指令，调整一次风压正常→挡板大幅开启 | 物理危害 | 人身安全 | 造成燃烧不稳、锅炉超温等设备事故 | 工切变之后注意风门控制和变频器转速的配合；操作应缓慢进行；严格按操作票进行操作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰操作人及监护人进入空预器蒸汽吹灰位置→打开人蒸汽吹灰门蒸汽外漏造成烧伤 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰操作人及监护人进入空预器乙炔吹灰位置→打开人乙炔气罐漏气造成人身中毒 | 物理危害 | 人身安全 | 化学伤害； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；熟知乙炔气体特性及安全注意事项； | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦操作人及监护人进入除焦位置→打开人孔检查时烟气外漏造成烧伤 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫、作业环境危害 | 该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；时看清行走路；正对人孔；好冒正压时的撤离线路；警示标识；等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检燃烧器区域→打开看火孔积灰喷出 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤、矽肺 | 不得正对看火孔；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检燃烧器区域→打开看火孔积灰喷出 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤、矽肺 | 不得正对看火孔；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检看火孔区域→打开看火孔积灰喷出 | 物理危害 | 人身安全 | 灼伤 | 不得正对看火孔；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作试验前汽机做好防止炉水进汽缸的措施，→措施不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 制定防止炉水进汽缸的措施；认真执行措施 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检粗细粉分离器区域→粗细粉分离器区域地面不平 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检粗细粉分离器区域→粗细粉分离器漏粉 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、火灾、矽肺、作业环境危害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检粗细粉分离器区域→粗粉分离器检查平台上下楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通用锤子敲击疏通→锤头送脱 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 上下平台楼梯抓牢扶手；煤仓平台敲煤时站稳，均匀用力；煤仓平台敲煤时下部及前方区域不得有人停留 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通现场照明不足，看不清→锤头伤人 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 煤仓平台敲煤时下部及前方区域不得有人停留，确保照明充足 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包及吹灰蒸汽阀门站区域→吹灰蒸汽高温高压蒸汽阀门管道泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、机械伤害 | 不宜长久停留；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包及吹灰蒸汽阀门站区域→吹灰蒸汽阀门站通道狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、碰撞 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检汽包及吹灰蒸汽阀门站区域→吹灰蒸汽安全门突然动作 | 物理危害 | 人身安全 | 伤耳、作业环境危害、惊吓引起其他伤害 | 不宜长久停留 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检疏水阀门站区域→吹灰疏水阀门管道地面布置 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰联系吹灰厂家人员进入吹灰监护状态，炉准备本体吹灰→吹灰时蒸汽吹开人孔检查门，蒸气或火焰外漏 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；炉本体吹灰时提醒巡查、看火人员注意，不可正对看火孔 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检吹灰器区域→吹灰器泄漏或吹灰管路泄漏 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 不宜长久停留；不得正对吹灰器尾部提升阀；不得正对或靠近泄漏点；及时联系处理；观察好撤离路线 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检吹灰器区域→吹灰器伸入炉膛孔不严漏灰 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、火灾、矽肺、作业环境危害 | 检查内漏时注意方法；控制好炉膛负压 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰联系吹灰厂家人员进入吹灰监护状态，炉准备本体吹灰→吹灰器平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；炉本体吹灰时提醒巡查、看火人员注意，不可正对看火孔 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰吹灰器退出→吹灰器卡塞无法退出 | 物理危害 | 人身安全 | 吹灰器烧坏 | 吹灰时加强监视；注意空预器吹灰电流监视 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰吹灰器退出；→吹灰器卡，退不出来 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 手动退出；消除缺陷 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通穿戴合适的劳护用品；→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、滑倒 | 正确佩戴安全帽； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通穿戴合适的劳护用品；→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、滑倒 | 携带通讯工具； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通穿戴合适的劳护用品；→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、滑倒 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通穿戴合适的劳护用品；→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、滑倒 | 规范着装（长衣长裤、袖口扣好、衣服钮好）； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通穿戴合适的劳护用品；→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、滑倒 | 穿劳动保护鞋； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击、机械伤害、烫伤、化学伤害、滑跌摔伤 | 必要时戴好耳塞 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动空压机启动；→储气罐压力高爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸伤害 | 行走时看清前方、地面状况；定期检查试验储气罐安全阀 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检一期空压机区域→储气罐压力高爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸伤害 | 定期检查试验储气罐安全阀 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检空压机房→储气罐压力高爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 爆炸伤害 | 定期检查试验储气罐安全阀 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦操作人及监护人进入除焦位置→除焦平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 绊跌、坠落 | 该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；时看清行走路；正对人孔；好冒正压时的撤离线路；警示标识；等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦确认除焦方法→除焦方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤、人机工程伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦操作人及监护人进入除焦位置→除焦等工具脱落造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 物体打击 | 该区域前观察平台栏杆等是否完整；楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；时看清行走路；正对人孔；好冒正压时的撤离线路；警示标识；等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列开启出口风门→出口风门在规定时间内未开或未开到位、风机强烈震动；一次风压高造成燃烧波动甚至锅炉熄火 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；及时调整一次风压；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机运行正常 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动开启出口风门，检查启动的一次风机运行正常→出口风门在规定时间内未开或未开到位、风机强烈震动；启动时联系沟通不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；机械伤害 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机运行正常；启动检查时注意不要碰到转动设备的转动部分 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换检查备用密封风机启动正常,转动部分无异常，调节密封风压正常；→出口风门在规定时间内未开或未开到位、风机强烈震动；密封风机转动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；机械伤害 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机运行正常；检查时注意不得触及转动部分 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动开启出口风门→出口风门在规定时间内未开或未开到位、风机强烈震动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机运行正常 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列开启出口风门→出口风门在规定时间内未开或未开到位、风机强烈震动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机运行正常 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动开启出口风门→出口风门在规定时间内未开或未开到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机不跳闸 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列开启出口风门→出口风门在规定时间内未开或未开到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，应立即进行手动开启，确保风机不跳闸 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理准备对讲机等通讯设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常。 | 携带状况良好的通讯工具；就地加强与集控室的联系与沟通沟通； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉细粉筛清理准备对讲机等通讯设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常。 | 携带状况良好的通讯工具；就地加强与集控室的联系与沟通沟通； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检配备有效的通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 突发设备损坏、人员发生意外时延误施救时间 | 保证通讯畅通，发现缺陷及时汇报联系 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检配备有效的通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 突发设备损坏、人员发生意外时延误施救时间 | 保证通讯畅通，发现缺陷及时汇报联系 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检配备有效的通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 突发设备损坏、人员发生意外时延误施救时间 | 保证通讯畅通，发现缺陷及时汇报联系 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检配备有效的通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 突发设备损坏、人员发生意外时延误施救时间 | 保证通讯畅通，发现缺陷及时汇报联系 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检配备有效的通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 突发设备损坏、人员发生意外时延误施救时间 | 保证通讯畅通，发现缺陷及时汇报联系 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检配备有效的通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 突发设备损坏、人员发生意外时延误施救时间 | 保证通讯畅通，发现缺陷及时汇报联系 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 联系不畅导致错误操作 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作；仔细检查补水水源情况 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰吹灰结束，程序恢复→程序未结束，继续吹灰，造成受热面管子吹坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 及时退出程序；消除缺陷 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运将捞渣机的转速调至低速→操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常； | 严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源；明确操作任务，采用指令操作票 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换启动备用密封风机，检查其出口风门联动开启正常；→操作画面调阅不正确；启动时联系沟通不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 误操作导致设备顺坏；机械伤害 | 严格执行操作票监护制度；打开设备操作界面时进行仔细核对确认无误；启动时必须集控与就地沟通正常； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰操作人及监护人进入空预器乙炔吹灰位置→操作方法不对损坏空预器； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；熟知乙炔气体特性及安全注意事项； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰操作人及监护人进入空预器乙炔吹灰位置→操作方法不对损坏空预器； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故； | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；安装警示标识；熟知乙炔气体特性及安全注意事项； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰联系吹灰厂家人员进入吹灰监护状态，炉准备本体吹灰→操作方法不对炉膛冒正压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；火灾 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对人孔；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好；炉本体吹灰时提醒巡查、看火人员注意，不可正对看火孔 | PSE | 10 | 1 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换火检冷却压力正常→操作不规范；就地与集控室联系不清楚，交代不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强就地检查；就地与集控要联系清楚；持票操作 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦伸入除焦设备；→操作不对损坏水冷壁 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 注意工具伸入位置；操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 10 | 3 | 15 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运机组已停运或炉底关断门已关闭→残余落渣 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；人员伤害 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动检查空压机启动正常→参数不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位；加强空压机运行危害 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检值长或主值班员核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 严格执行巡回检查制度，加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检值长或主值班员核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援； | 严格执行巡回检查制度，加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检值长或主值班员核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援； | 严格执行巡回检查制度，加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检值长或主值班员核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援； | 严格执行巡回检查制度，加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检值长或主值班员核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援； | 严格执行巡回检查制度，加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检值长或主值班员核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 严格执行巡回检查制度，加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检向值长或主值班员汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援；突发设备损坏或机组紧急状态下无法联系 | 认真巡查、认真监视；检查备用设备处于良好的备用状态；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检向值长或主值班员汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援；突发设备损坏或机组紧急状态下无法联系 | 认真巡查、认真监视；检查备用设备处于良好的备用状态；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检向值长或主值班员汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援；突发设备损坏或机组紧急状态下无法联系 | 认真巡查、认真监视；检查备用设备处于良好的备用状态；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检向值长或主值班员汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援；突发设备损坏或机组紧急状态下无法联系 | 认真巡查、认真监视；检查备用设备处于良好的备用状态；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检向值长或主值班员汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援；突发设备损坏或机组紧急状态下无法联系 | 认真巡查、认真监视；检查备用设备处于良好的备用状态；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检向值长或主值班员汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援；突发设备损坏或机组紧急状态下无法联系 | 认真巡查、认真监视；检查备用设备处于良好的备用状态；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；注意放水时现场应无人 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；投运水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；投运水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；投运水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；投运水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；投运水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；切除水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件；切除水位计时，应两人在现场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析,交待安全注意事项；确认检修工作结束，符合投运条件 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；检查应无影响启动的检修工作； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作；仔细检查补水水源情况 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统投运及捞渣机启动向值班负责人汇报检查工作情况→不熟悉操作或操作位置不对；2准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作；仔细检查补水水源情况 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运向值班负责人汇报检查工作情况→不熟悉操作或操作位置不对；2准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害、设备损坏 | 安排合适的操作人员；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行危险点分析工作； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉空预器主辅电机切换将空预器主辅电机电源均送上并确认远近控开关确已切至远方→不熟悉操作或操作位置不对 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备事故 | 严格按票操作，不能漏项；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 36 |  | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→磨煤机断煤疏通联系集控人员，疏通完毕→不及时联系影响运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 做好投运准备；确认疏通完毕 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运水位计投运结束汇报；→不汇报对现场不清楚影响机组安全运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除水位计切除完毕汇报；→不汇报对现场不清楚影响机组安全运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗水位计切除完毕汇报；→不汇报对现场不清楚影响机组安全运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉磨煤机石子煤清理汇报干排石子煤结束→不汇报对现场不清楚影响安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机启动操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机并列操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机启动操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机并列操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机启动操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机并列操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉密封风机倒换操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频操作完毕，检查一次风机变频运行正常后汇报→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机变频切工频操作完毕，检查一次风机变频运行正常后汇报→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉制粉系统启动操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统启动操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉制粉系统停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动汇报空压机启动结束→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运汇报空压机停运结束→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉除焦汇报除焦结束→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉油枪试投油枪试投完毕，检查系统无漏油，汇报→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉本体吹灰汇报吹灰结束→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器蒸汽吹灰汇报除蒸汽吹灰束→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空预器乙炔吹灰汇报除乙炔气吹灰束→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门关闭关断门关闭操作完毕汇报→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底关断门开启关断门开启操作完毕汇报→不汇报；对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机停运锅炉熄火后，对炉膛连续吹扫5min以上→不吹扫或吹扫不全面导致炉膛内可燃物积存；空预器等尾部烟道可燃物积存 | 物理危害 | 人身安全 | 物理性爆炸、火灾 | 严格执行规程，锅炉熄火后，维持正常的炉膛负压及0%以上额定风量，对炉膛连续吹扫min以上 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机停运锅炉熄火后，对炉膛连续吹扫5min以上→不吹扫或吹扫不全面导致炉膛内可燃物积存；空预器等尾部烟道可燃物积存 | 物理危害 | 人身安全 | 物理性爆炸、火灾 | 严格执行规程，锅炉熄火后，维持正常的炉膛负压及0%以上额定风量，对炉膛连续吹扫min以上 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换集控与就地人员通信正常后，检查已启风机运行工况正常，振动；温度正常，无漏风，压力有所增大，→并列过程中火检冷却风机启动不起来 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故； | 行走时看清行走路；启动切换前风机联锁投入正常，并在切换过程中不得退出；持票操作，监护到位；核对要启动的火检冷却风机名称正确；并列正常后要加强对就地火检冷却风机的监视； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频当变频器转速稳定在1500rpm后，逐步开启入口挡板，降低变频器输出指令，调整一次风压正常→变频指令调节过快； | 物理危害 | 人身安全 | 一次风压过低导致磨煤机堵塞、锅炉燃烧不稳等设备事故 | 工切变之后注意风门控制和变频器转速的配合；操作应缓慢进行；严格按操作票进行操作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频检查一次风机工频运行正常，变频单元无检修工作符合投运条件；→变频室空调无法正常投运 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 一次风机变频装置投运前，确保检修工作结束，可以投入运行；现场无影响操作的因素；检查变频室空调投运正常； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频检查一次风机工频运行正常，变频单元无检修工作符合投运条件；→变频单元检修工作未完 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏、触电 | 一次风机变频装置投运前，确保检修工作结束，可以投入运行；现场无影响操作的因素；检查变频室空调投运正常； | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉零米层巡检磨煤机及排粉机区域→备用状态下突然启动 | 物理危害 | 人身安全 | 惊吓造成行为失措而导致伤害 | 执行磨煤机启停规定，备用设备启动前检查并有人在现场 | PSE | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检磨煤机区域→备用状态下突然启动 | 物理危害 | 人身安全 | 惊吓造成行为失措而导致伤害 | 执行磨煤机启停规定，备用设备启动前检查并有人在现场 | PSE | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换集控启动备用油泵，检查各部正常，无声音、振动异常；→备用油泵启动后振动声音不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换启动备用油泵，检查各部正常，无声音、振动异常；→备用油泵启动后振动声音不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→风机油泵倒换集控启动备用油泵，检查各部正常，无声音、振动异常；→备用油泵启动后油压不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉磨煤机油泵倒换启动备用油泵，检查各部正常，无声音、振动异常；→备用油泵启动后油压不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入关闭疏水门，缓慢开启蒸汽推动水侧各分门→保温缺失误碰烫伤 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清平台结构、路线；安装警示标识；戴安全帽；仔细检查，严格按操作票要求逐项进行操作不得漏项；疏水暖管应充分；操作应缓慢，防止钩子打滑；开门时注意辅汽联箱压力变化不得低于0.Mpa；开大辅汽时注意汽包水位监视 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检5%旁路及低过低再疏水管区域→保温缺失等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检水冷壁放空管区域→保温缺失等 | 物理危害 | 人身安全 | 烫伤 | 避免触及高温高压管道 | PSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检锅炉四周→保温铝皮不平整 | 物理危害 | 人身安全 | 割伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检锅炉四周→保温铝皮不平整 | 物理危害 | 人身安全 | 割伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检锅炉四周→保温铝皮不平整 | 物理危害 | 人身安全 | 割伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检锅炉四周→保温铝皮不平整 | 物理危害 | 人身安全 | 割伤 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→600MW锅炉一次风机工频切变频联系电气退出一次风机电机变频启动相关保护压板；→保护退出错误 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票及监护制度；操作时仔细核对设备名称及变化；严格按操作票进行操作，防止操作漏项 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→送风机单侧停运联系热控人员解除单台送风机停运RB保护→保护停用错误，被停用设备失去保护功能；保护停用后不做登记记录，设备恢复后保护未能及时投用 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 热控停用保护应严格执行监护制度，停用保护应仔细核对设备名称与编号；停用保护后及时进行登记记录，值班员及值长也应进行记录 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→引风机单侧停运停运联系热控人员解除单台引风机停运RB保护→保护停用错误，被停用设备失去保护功能；保护停用后不做登记记录，设备恢复后保护未能及时投用 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 热控停用保护应严格执行监护制度，停用保护应仔细核对设备名称与编号；停用保护后及时进行登记记录，值班员及值长也应进行记录 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一次风机单侧停运联系热控人员解除单台一次风机停运RB保护→保护停用错误，被停用设备失去保护功能；保护停用后不做登记记录，设备恢复后保护未能及时投用 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 热控停用保护应严格执行监护制度，停用保护应仔细核对设备名称与编号；停用保护后及时进行登记记录，值班员及值长也应进行记录 | PSE | 6 | 6 | 3 | 108 | 二级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检再热减温水及冷再安全门区域→安全门突然动作 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害、惊吓引起其他伤害 | 不宜长久停留 | PSE | 0.5 | 10 | 3 | 15 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检主再热汽出口安全阀及过热减温水区域→安全门突然动作 | 物理危害 | 人身安全 | 伤耳、作业环境危害、惊吓引起其他伤害 | 不宜长久停留 | PSE | 0.5 | 10 | 3 | 15 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再安全门区域→安全门突然动作 | 物理危害 | 人身安全 | 伤耳、作业环境危害、惊吓引起其他伤害 | 不宜长久停留 | PSE | 0.5 | 10 | 3 | 15 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉3米至32米层巡检再热减温水及冷再安全门区域→安全门检查平台高 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、碰撞 | 上下平台时看清前方状况，抓牢、站稳 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再安全门区域→安全门检查平台高 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、碰撞 | 上下平台时看清前方状况，抓牢、站稳 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→300MW锅炉32米至炉顶巡检主再热汽出口安全阀及过热减温水区域→安全门检查平台不平格栅不全 | 物理危害 | 人身安全 | 坠落、绊跌 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况；禁止翻越栏杆 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉36.5米至炉顶层巡检冷再安全门区域→B侧通道支吊架挡道且中间漏空 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、坠落 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉3米至36.5米层巡检磨煤机入口风门挡板→A磨暖风器疏水门检查平台狭窄 | 物理危害 | 人身安全 | 碰撞、绊跌、摔倒 | 行走时看清行走路线，看清前方、地面状况 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→5母管上的联络门位置不对导致压力维持不住 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→5母管上的联络门位置不对导致压力维持不住 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→4设备周围没有积水 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、摔伤、作业环境危害 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→4设备周围没有积水 | 物理危害 | 人身安全 | 滑倒、摔伤、作业环境危害 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→3空压机出口门已经打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→3空压机出口门已经打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→2空压机的冷却水进出门要打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→2空压机的冷却水进出门要打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计投运检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计切除检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉水位计冲洗检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→一二次汽系统水压试验操作检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉上水前检查及锅炉上水检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动投入检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→300MW锅炉蒸汽推动退出检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机启动检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→空压机停运检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→锅炉放水检查手电筒、通信设备完好；→照明不足绊倒、摔伤等；充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 绊倒、滑倒、坠落 | 保证通讯畅通；检查手电电力充足 | PSE | 3 | 3 | 15 | 42 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→炉底水封系统停运及捞渣机停运打开捞渣机放水门→影响环境； | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 严格执行危险点分析制度；捞渣机链条有无断链、跑偏；操作前交代好危险源；明确操作任务，采用指令操作票 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉巡检→600MW锅炉零米层巡检捞渣机区域→炉底密封水槽上下楼梯陡峭 | 物理危害 | 人身安全 | 踩空、坠落 | 上下楼梯抓好扶手、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换查锅炉待并火检冷却风机滤网正常→火检冷却风机滤网脏，堵塞 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行设备启动前的检查；滤网脏污及时联系检修清理 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
锅炉班长 | 锅炉运行 | 锅炉房 |  |  |  |  | 集控-锅炉操作→火检冷却风机切换接值长令，准备并列火检冷却风机→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人员伤害、设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→运行水汽分析检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 环境污染 | 灼烫；其他人身伤害 | 确认电筒完好备用，电量充足 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组停运药品准备充分→药品准备不充分而导致影响机组停运保护的效果；操作有误； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫。 | 接到机组停运的通知后，按运行规程要求及时将氨溶液箱氨浓度提高 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→消防泵定期试验操作柴油机消防泵电磁铁吸合正常→消防泵电磁吸合开关吸合不正常 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 按下“停止”按钮，检查其吸合能否正常，保证紧急情况下能停运 | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→二氧化氯投运打开发生器出药三通进水门及高效过滤器进药门，严禁发生器出现憋压→系统憋压，造成二氧化氯泄漏，设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 中毒和窒息；设备事故。 | 严格按照化学运行规程操作 | PSE
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理再生操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→卸酸碱操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→精处理再生操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理过滤器反洗操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→加药系统配药操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→取样系统冲洗操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→运行水汽分析通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→运行水汽分析取样→水样温度高；调整阀门时蒸汽冒出；地面有积水；现场照明不好；现场狭小； | 环境危害；行为危害 | 环境污染；人身安全 | 灼烫；其他人身伤害。 | 戴防护手套；按规程操作调整流量00-00ml/分钟,温度0度以下；不得在高温设备旁长时间停留；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→运行水汽分析准备合适的防护用品如安全帽、手套等→使用不充分或不合适的防护用品造成烫伤、滑跌、酸碱伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 灼烫；其他人身伤害。 | 现场备有酸碱烧伤急救药品；现场有冲洗水源；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴防护手套 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统停运人员状态→精神不振 | 社会、心理危害 | 人身安全 |  | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统停运在可控硅整流柜上将电解电流降到“零”，依次断开主回路电源开关、整流柜电源开关，停止整流柜运行，电解槽停运；→碱液泄漏；氢氧分离器液位不平衡； | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫 | 酸碱烧伤急救；酸碱中和；检修消缺 | PSE | 1 | 3 | 3 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组启动检查加药、取样、冷却系统的设备处于正常备用状态→加药、取样、冷却系统的设备不能正常工作 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫 | 认真做好启动前的巡查工作，确保分析、加药、取样、冷却系统的设备处于正常备用状态；、机组启动前要确保仪器正常、药品充足，保证人工分析、加药的正常进行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→二氧化氯投运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故； | 操作时应配戴必要的防护用品并应避免正对二氧化氯排气口和加盐箱 | PSE | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；烫伤；触电；机械伤害。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→发电机气体置换化学监督接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 化学性爆炸；火灾；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→储氢罐切换、排污接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 化学性爆炸；火灾；设备事故。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→二氧化氯停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；中毒和窒息； | 操作时应配戴必要的防护用品并应避免正对二氧化氯排气口和加盐箱事后排尽盐液，并保持抽射器运行不少于半小时后，再清理盐箱 | PSE | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫；其他人身伤害 | 现场备好冲洗用水，现场备好急救药品；按规定执行操作监护；选择合适的操作工器具；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴好防护用品，防护眼镜、口罩、乳胶手套等 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统置换接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；火灾；化学性爆炸；灼烫 | 氢系统阀门操作应缓慢进行，并使用铜质工具操作；、严格执行制氢系统有关防火制度和运行规程；、使用铜制工具，现场应备有足够数量的消防器材；氮气瓶数量充足，压力正常；搬运时应小心，防止碰撞、倾斜，摆放的位置的地面应平整，无杂物，不影响应急通行 | PSE | 1 | 2 | 3 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→高混投运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 操作前检查泵、阀门等状态正确，程控时间设置正确；必须选择程控“组操”方式，保证始终有人监视操作画面，投运过程中必须采用升压门进行升压，操作中发现压力、流量等各参数异常或阀门动作不正确时应立即停止操作；操作完毕后要检查管道、阀门等是否泄漏，安全阀无动作，压力、流量等各参数正常 | PSE | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→高混停运接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 操作前检查泵、阀门等状态正确，程控时间设置正确；必须选择程控“组操”方式，保证始终有人监视操作画面，停运过程中必须核实电动旁路门是否开启到位，操作中发现压力、流量等各参数异常或阀门动作不正确时应立即停止操作；操作完毕后要检查管道、阀门等是否泄漏，安全阀无动作，压力、流量等各参数正常 | PSE | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→发电机气体置换化学监督由空气状态置换至氢气状态→二氧化碳置换空气含氧量测定不合格；氢气置换二氧化碳含氢量测定不合格；阀门开关太快；取样门未关严 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 化学性爆炸；火灾；设备事故 | 观察周围环境，有无危及分析安全的工作，有则停止工作；氢系统阀门操作应缓慢进行，并使用铜质工具操作；分析完毕后关闭取样阀并确认无泄漏；当用便携式氢气纯度仪分析二氧化碳含量不小于%时，通知集控人员排死角，当二氧化碳含量不小于%时，通知操作人员停止二氧化碳；联系集控投入在线氢气纯度仪，当用便携式氢气纯度仪分析测定氢气含量达0%以上时，通知操作人员排死角～分钟，当分析氢含量达%以上时，通知操作人员置换完毕同时要注意用氢量是发电机（包括管道）容积的～倍 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统启动碱液环境→电解槽、氢氧分离器、碱液循环泵等碱液泄漏伤人 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 巡查或操作时戴好防护用品 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统停运碱液环境→电解槽、氢氧分离器、碱液循环泵等碱液泄漏伤人 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 巡查或操作时戴好防护用品 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→消防泵定期试验操作柴油机各部分正常→柴油机设备有故障 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 检查确认柴油机设备完好，无松动 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组停运接值长通知机组准备停机后，停运精处理高速混床；→操作有误 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故。 | 按运行规程要求停运经处理系统 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→卸酸碱操作确认药品名称→不知所来药品为何物 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；跌倒等人身伤害。 | 确认药品防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→取样系统冲洗操作确认机组号→不清楚要冲洗取样器的机组号 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫； | 必须确认编号无误后方可进行下一步操作； | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→加药系统配药操作确认需配药的药箱→不清楚需所需配药的药箱 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故； | 确认药箱；检查储备药品是否充足 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理过滤器反洗操作确认需反洗过滤器的编号，且制水系统已停运；→不清楚需反洗的过滤器，制水系统未停运 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 确认编号防止弄错对象；确认制水系统已停运 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→消防泵定期试验操作汇报值长，消防泵试验；→不清楚消防系统有无缺陷，是否可以进行试验 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故。 | 确认消防系统和设备完好，符合试验条件 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→精处理再生操作确认失效床并已处于离线状态→不清楚失效床或失效床未离线 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故； | 确认失效床体防止弄错对象 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理再生操作确认失效床→不清楚失效床 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故。 | 确认失效床体防止弄错对象 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→运行水汽分析分析→玻璃器皿、仪器损坏；操作不当，酸碱药品洒出 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫；其他人身伤害 | 药品分类存放并贴标签；化验室有通风设备，消防器材；现场备有酸碱烧伤急救药品；现场有自来水；及时清理破碎的或不完整的玻璃器皿 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统启动混床排气、进水、正洗→进水压力高；正洗时间不够，出水水质不合格 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；机械伤害。 | 投运时加强流量、压力等参数的检查监视；、加强混床正洗时DD的变化，并设置足够的正洗时间； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统启动阴床排气、进水、正洗→进水压力高；正洗时间不够，出水水质不合格 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；机械伤害；触电。 | 投运过程中加强压力、流量等检查监视；、加强正洗时阴床出水DD的变化，并设置足够的正洗时间 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统启动阳床排气、进水、正洗→进水压力高；出水水质不合格 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；机械伤害。 | 投运时认真做好压力、流量、水质等检查监督工作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→取样系统冲洗操作作业环境温度高→环境温度太高 | 环境危害 | 环境污染 | 人员中暑 | 操作时做好防暑降温准备 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→除盐系统启动混床投运→出水水质不合格 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；机械伤害；除盐水箱污染。 | 投运时做好流量、压力等参数的检查监视工作，必须待混床出水合格后方可投运 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理、净水站及制氢站设备巡查机械过滤器、除盐设备→转动设备伤害 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；触电 | 不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离路线；酸碱触及体表时直接用水冲洗；备置酸碱伤害急救药品；备好电筒，穿戴好防酸碱服、手套； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理、净水站及制氢站设备巡查补给水水泵间→转动设备伤害 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；触电 | 不得触及转动设备；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→精处理再生操作阴（阳）树脂送至阳（阴）塔、阳阴树脂送至储存塔→阳、阴树脂漂洗不合格；阳、阴树脂输送不完全；树脂输送时管道堵塞；管道冲洗不干净 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 阳、阴树脂漂洗合格后在进行下一步操作；加强现场检查，确认阳、阴树脂完全送出；加强现场监督，发现有堵塞现象立即停止输送，进行反冲洗；控制好管道冲洗的时间 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水汽化验站及精处理设备巡查一、二期机组内冷水净化装置、在线氢气分析仪表→现场照明不足引起绊跌、碰头； | 环境危害 | 环境污染 | 其他人身伤害 | 不得在此区域长时间逗留；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→储氢罐切换、排污充氢罐切换→误操作其它阀门；阀门操作失灵 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故； | 就地确认阀门状态；立即联系检修处理 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→取样系统冲洗操作减压阀拆除、冲洗、安装→未按规定顺序操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫； | 严格按照操作顺序进行操作； | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→精处理树脂输送操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理、净水站及制氢站设备巡查酸碱计量间→酸碱泄漏导致人身伤害 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离路线；酸碱触及体表时直接用水冲洗；备置酸碱伤害急救药品；备好电筒，穿戴好防酸碱服、手套； | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级;
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统停运在上位机控制界面上，将送水泵切换至手动状态，单击“系统卸压”；→氢氧分离器液位不平衡；氢氧分离器液位不正常 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫 | 就地检查确认调节阀状态；及时启停送水泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→储氢罐切换、排污储氢罐排污操作→排污阀门操作太快；排污阀门未关严 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 化学性爆炸；火灾；设备事故。 | 阀门操作应缓慢进行，并使用铜质工具操作；排污门关闭后确认是否关严 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组启动汽机冲转、发电机并网→高混投入不及时或发生设备故障；高温架阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫 | 严格按照启动进度及时投运高混；操作阀门前做好危险点分析； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统启动充罐→阀门开关故障；阀门操作失灵 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故； | 就地确认阀门状态；立即处理及时恢复 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组启动投运高速混床→操作有误； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 严格按照程控步骤进行，不得单操；发现程序缺陷立即处理不留隐患 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→精处理树脂输送操作确认高混是否停运→不清楚混床是否停运 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故； | 操作前联系值长并确认混床必须是停运状态； | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→二氧化氯停运关盐箱及酸箱出口门→盐箱及酸箱出口门未关造成盐酸泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 认真检查 | PSE | 1 | 3 | 3 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→高混投运加压→未注满水；设备出现泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 设置时间正确；认真执行化学运行规程，巡查到位 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水汽化验站及精处理设备巡查一、二期机组排水槽间巡查→酸碱泄漏造成灼伤 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 现场备冲洗水源，急救药品；设置MCC柜隔离墙，及时清理泄漏介质； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水汽化验站及精处理设备巡查一、二期精处理再生间巡查→酸碱泄漏造成灼伤 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路；不得在此区域长时间逗留；安装警示标识和隔离，及时清理泄漏介质；行走时看清现场结构；现场备冲洗水源，急救药品 | PSE | 1 | 10 | 7 | 70 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→开启屏蔽泵向系统注碱，取样分析系统内碱液浓度为24%左右，配制合格；→氢氧化钠浓度过高引起设备腐蚀，过低会影响电解制氢；碱液灼伤眼睛，皮肤及衣物 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫； | 戴好防护眼镜、乳胶手套；现场备好冲洗用水，现场备好急救药品；从屏蔽泵排气门取样后确认碱液浓度；碱液至少在系统内循环半小时以上；分离器液位器可见碱液液位 | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→加入45㎏优级纯的氢氧化钠并溶解（测其比重在1.26左右），然后再加380g五氧化二钒搅拌溶解，待24小时冷却沉降后；再通入系统使用；→氢氧化钠纯度不合格；氢氧化钠溶解不彻底 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 溶解过程中可用塑料棒或不绣钢管搅拌，以加速溶解；最好用塑料桶将NaOH溶解后倒入碱液箱内以防堵塞管道；搅拌时戴好防护眼镜，以防灼伤眼睛；现场备好冲洗用水，现场备好急救药品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统启动调整硅整流控制电流置换排气→氢气、氧气纯度不合格 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 化学性爆炸；火灾；设备事故 | 投入表计、必要时加强人工分析；调整排气门开度 | PSE | 0.5 | 3 | 40 | 60 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水汽化验站及精处理设备巡查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障。 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水处理、净水站及制氢站设备巡查准备巡检工具；→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 高处坠落；设备事故；灼烫。 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→制氢系统启动启动碱液循环泵→碱液泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫；设备事故 | 酸碱烧伤急救；酸碱中和；检修消缺 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组启动锅炉点火→锅炉排污不及时；高温架阀门泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫 | 及时联系加强连续排污；操作时有防护措施、危险点分析 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→水汽化验站及精处理设备巡查一、二期凝结水精处理混床巡查→高压管道阀兰泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害； | 不得正对或靠近泄漏点；关闭检查门时避免机械挤压；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→卸酸碱操作压酸、碱→高位酸碱槽出口门、计量箱进酸碱门未及时开关；酸碱计量箱溢流 | 行为危害 | 设备安全 | 灼烫；设备事故；作业环境危害。 | 确认高位酸碱槽出口门、计量箱进酸碱门及时开关；应有专人监护，且现场不离开人；开启酸碱阀门时，人不可正对管道阀兰；加强酸碱计量箱液位的监视 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→发电机气体置换化学监督由氢气状态置换为空气状态→二氧化碳置换氢气含氢量测定不合格；阀门开关太快； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 化学性爆炸；火灾；设备事故 | 观察周围环境，有无危及分析安全的工作，有则停止工作；氢系统阀门操作应缓慢进行，并使用铜质工具操作；测定完毕关取样阀并确认无泄漏；当用氢分析器分析二氧化碳含量不小于%时，通知排各死角，当二氧化碳含量大于%时，通知运行操作人员停止充二氧化碳；在底部取样管上取样分析二氧化碳含量小于%时，通知排各死角，当分析二氧化碳含量小于%时，通知停止充空气 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→高混投运调整电动旁路门开度→电动门开度不正常 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 认真监视操作画面；到就地进行确认 | PSE | 3 | 3 | 7 | 42 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→卸酸碱操作穿戴合适的劳护用品，带好手电筒→穿戴不合适的防护用品；手电筒照明不足 | 环境危害；行为危害 | 环境污染；人身安全 | 灼烫；其他人身伤害。 | 戴安全帽、戴防护眼睛、穿防酸碱工作服；现场备有酸碱烧伤急救药品；现场有冲洗水源 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组停运调高凝结水加氨泵、给水加氨泵冲程；→操作有误 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；灼烫。 | 及时了解掌握机组停运状况和进度根据专业指导意见进行 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→二氧化氯停运停泵→操作错误 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 有人监护 | PSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 四级
化学班长 | 化学作业 | 水处理 |  |  |  |  | 集控-化学操作→机组启动热力设备上水冲洗给水泵启动锅炉上水→不合格水进入省煤器；不合格炉水进入炉内；加药设备故障 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 严格按照化学运行规程控制、及时调整水汽品质，杜绝不合格水质进入下一级；加强化学监督与调整，及时汇报值长及时联系排污；发现缺陷及时入缺，及时处理 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电地刀打至电源位→走错间隔误送电；地刀故障；带负荷打地刀；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；、操作时看清设备名称及编号；、严格执行操作、监护、复诵制度；、严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制熔丝已取下，通知相关人员禁止操作该开关；、使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电断开空压机动力电源开关→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电断开#灰渣泵动力电源开关→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电断开分选风机动力电源开关→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电断开#冲洗泵动力电源开关→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 按规定规范操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 按规定规范操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 按规定规范操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电逆时针旋转轴封泵开关把手至“分闸“位→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电检查无误汇报上级→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 按规定规范操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电将空压机开关摇至工作位→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电合空压机工作电源→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电将Ⅲ期除灰段灰渣泵电源开关摇至工作位→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电合上Ⅲ期除灰段灰渣泵工作电源→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电将分选风机开关摇至工作位→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电合上分选风机工作电源→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电将冲洗泵开关摇至工作位→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电合冲洗泵工作电源→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电将轴封泵开关推至工作位→走错间隔；误拉或误合开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害；野蛮操作； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电验电→走错间隔；使用不合格的验电器；误判无电；误碰有电部位产生电弧 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；电弧灼伤；火灾 | 双人确认设备名称、设备位置；使用好个人防护用品；使用合格安全工器具，使用前要检查确认其完好；正确使用验电器 | PSE | 3 | 0.5 | 15 | 25 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电确认空压机工作电源已送上→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 核对设备名称编号双重名称； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电确认Ⅲ期除灰段灰渣泵工作电源已送上→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 核对设备名称编号双重名称； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电确认分选风机工作电源已送上→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 核对设备名称编号双重名称； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电确认冲洗泵工作电源已送上→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 核对设备名称编号双重名称； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电拆除接地线→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤；设备事故。 | 核对设备名称编号； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电拆除接地线→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤；设备事故。 | 核对设备名称编号； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电拆除接地线→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤；设备事故。 | 核对设备名称编号； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电拆除接地线→走错间隔； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤；设备事故。 | 核对设备名称编号； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电测量电机绝缘→走错间隔，造成触电；误操作、误触带电体；3 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核对设备名称编号双重名称；必须戴绝缘手套、防护面罩、穿防电弧服；测绝缘前先验电； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电测量电机绝缘→走错间隔，造成触电；误操作、误触带电体；3 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核对设备名称编号双重名称；必须戴绝缘手套、防护面罩、穿防电弧服；测绝缘前先验电； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电测量电机绝缘→走错间隔，造成触电；误操作、误触带电体；3 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核对设备名称编号双重名称；必须戴绝缘手套、防护面罩、穿防电弧服；测绝缘前先验电； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电测量电机绝缘→走错间隔，造成触电；误操作、误触带电体；3 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核对设备名称编号双重名称；必须戴绝缘手套、防护面罩、穿防电弧服；测绝缘前先验电； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电测量电机绝缘→走错间隔，造成触电；误操作、误触带电体 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 核对设备名称编号双重名称；必须戴绝缘手套、防护面罩、穿防电弧服；测绝缘前先验电； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电确认轴封泵工作电源已送上→走错间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 核对设备名称编号双重名称； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电拆除接地线→走错间隔 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧伤；设备事故。 | 核对设备名称编号； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运仔细进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 设备安全 | 操作错误 | 严格执行危险点分析制度；操作前交代好危险源 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析，交待安全注意事项； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运停止制浆泵运行；→制浆泵出口逆止门故障 | 物理危害 | 人身安全 | 运行制浆泵因停运制浆泵出口逆止门不能关闭而过流。 | 制浆泵停运后，检查运行制浆泵电流和出口压力是否正常；检查发现制浆泵电流过大，制浆泵出口压力偏低时，立即关闭停运冲制浆出口手动门直至停运冲制浆泵不反转为止 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运停止密封泵运行；→制浆泵出口逆止门故障 | 物理危害 | 人身安全 | 运行密封泵因停运密封泵出口逆止门不能关闭而过流。 | 密封泵停运后，检查运行密封泵电流和出口压力是否正常；检查发现密封泵电流过大，制浆泵出口压力偏低时，立即关闭停运密封泵出口手动门直至停运密封泵停止反转为止 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场有无异味、焦糊味→制粉系统爆炸；电缆着火 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 进入该区域前观察是否有异常冒烟或异味；考虑好设备异常时的撤离线出路；做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查设备振动情况，有无异常声音→振动导致管道破裂 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；在捞渣机周边行走注意防止锅炉垮焦 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣检查手电筒电量和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 确认中专渣仓放渣程序；就地加强与值班室的联系与沟通沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；携带手电筒，电源要充足，排渣的现场亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场照明情况，是否良好→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查现场照明情况，是否良好→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运前的检查；→渣浆泵运行是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运检查渣浆泵密封水和补水→渣浆泵无密封水或补水 | 物理危害 | 设备安全 | 长时间无密封水运行将会造成渣浆泵机封烧毁；渣泵不起压，渣泵无出力 | 检查渣泵密封水手动门及电动门是否开启；检查一级密封泵出口压力是否正常；检查渣泵补水电动门和手动门是否开启 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运渣浆泵具备启动条件后，通知控制室远操启动渣浆泵，手动缓慢开启冲洗泵出口门→渣浆泵入口堵塞 | 物理危害 | 设备安全 | 渣泵电流起不来，渣管出口出水不多或无水，渣池水位维持高位或继续上涨 | 停止渣泵运行；待渣泵完全停运后，开启渣泵补水门直至全开；设置渣泵频率为0hz，启动渣泵，待渣泵电流逐步恢复正常后，关闭渣泵补水门；若反冲效果不佳，再次依上叙步骤进行反冲 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运停止渣泵运行→渣管反水过快过大 | 物理危害 | 人身安全 | 渣池水位快速上涨，运行泵满出力运行，也无法维持渣池水位正常 | 渣泵停运时关闭渣泵出口门；检查渣泵出口门是否关严 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动加强渣沟及渣浆泵运行情况→渣沟是否正常排渣；提升机是否正常备用 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；保证捞渣机正常排渣 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运前的检查；→渣沟是否畅通 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运；→渣沟及渣浆泵运行是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查仔细；及时维护和调整 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运反吹各灰斗→造成现场跑灰；阀门磨损 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 跑灰时及时联系检修 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运分析仓泵压力曲线，确认灰斗灰排空→造成误判 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电将空压机动力电源开关退至检修位→造成设备损害； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电将#灰渣泵动力电源开关退至检修位→造成设备损害； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电将分选风机动力电源开关退至检修位→造成设备损害； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电将#冲洗泵动力电源开关退至检修位→造成设备损害； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电断开空压机动力电源柜控制开关→造成设备损害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电断开#灰渣泵动力电源柜控制开关→造成设备损害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电断开分选风机动力电源柜控制开关→造成设备损害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电断开#冲洗泵动力电源柜控制开关→造成设备损害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电断开分选风机动力电源柜控制开关→造成设备损害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电将抽屉拉至“检修”位→造成设备损害 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害。 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→煤场防洪沟、沉清池作业粉尘污染→造成人员疾病 | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害 | 戴防尘口罩 | PSE | 1 | 6 | 6 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运仔细检查其他运行气化风机机的运行状态→造成气化气压力下降，影响放灰 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 严格执行危险点分析工作；仔细检查其他运行气化风机机 | PSE | 3 | 1 |  | 15 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动确认锅炉负荷和投油运行情况→造成极板污染 | 化学危害 | 设备安全 | 设备事故 | 保持和值长联系；机组并网投运电除尘一电场；锅炉断油投运电除尘二三四电场 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业上下扶梯→造成滑跌；高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 其他伤害；高空坠落 | 上下扶楼两手要抓牢、登稳 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→采样机巡检上下扶梯→造成滑跌；高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 其他伤害；高空坠落 | 上下扶楼两手要抓牢、登稳 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→环式给煤机巡检上下扶梯→造成滑跌；高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 其他伤害；高空坠落 | 上下扶楼两手要抓牢、登稳 | PSE | 1 | 10 | 7 | 70 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运确认灰斗排空后停运仓泵及分选系统运行→运行检查不到位；空压机压力不正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；设备异常 | 各值班室人员保持沟通；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；检查各项工作确认后执行停运工作 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换待运行灰渣泵出口门关闭到位后，启动备用灰渣泵泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；→运行灰渣泵出口门未关严；备用灰渣泵启动时出现故障 | 物理危害 | 人身安全 | 备用灰渣泵启动后过流；灰渣泵前池水位高。 | 运行灰渣泵停运后出口门关严；到回原运行灰渣泵，维持缓冲池水位；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离； | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运分选停运前的检查；→运行分选油位是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机巡检作业雨雪、大风→遇到雨雪和大风天气 | 环境危害 | 环境污染 | 设备损坏；人身滑跌 | 严格执行卫生清理制度，减少现场粉尘；严格按照要求跑空皮带积煤积雪；煤斗煤放空 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动前的检查→油位是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门和风机转动部分；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动前的检查；→油位是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；捞渣机附近防止垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动空压机启动前的检查→油位是否正常 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换空压机倒换前的检查→油位不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动管道无漏点→影响设备正常运行；造成环境污染 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；人身伤害 | 加强检查好监控；带好照明和操作工具；在楼梯走道注意安全 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动管道无漏点→影响设备正常运行；造成环境污染 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 加强检查好监控；带好照明和操作工具；在楼梯走道注意安全 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动及时汇报→影响机组整体投运；影响锅炉风机投运 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备事故；人身伤害 | 保持和值长联系 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静安全的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动确认空压机系统可以保证仓泵正常运行→影响电除尘正常排灰；动作压力低造成管道堵塞 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常；设备事故 | 加强检查和监控 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动确认启动状态下程序运行正常→影响电除尘投运后排灰；对仓泵投运运行效果影响 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 针对操作票进行核查；发现故障及时联系检修处理 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动仓泵系统及给料机控制装置完整，标志准确→影响电除尘投运后排灰 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 针对操作票进行核查；发现故障及时联系检修处理 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动灰库和分选系统无影响电除尘的工作→影响电除尘投运后排灰 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 就地检查并检查记录；带好必要工具和照明 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动确认仓泵和卸灰机系统投运正常→影响电除尘投入后排灰 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常；设备事故 | 加强检查和监控 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动及时汇报→影响电除尘安全运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常；设备事故；人身伤害 | 保持和值长联系 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动现场检查灰斗排灰正常→影响电除尘安全 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 加强对就地设备检查并及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场有无漏粉、漏灰、漏水、漏气、漏油、漏烟现象→因设备缺陷导致巡查人员和在此范围内其他工作人员受到伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；作业环境危害。 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；关闭检查窗时避免机械挤压；不得触及转动部分；考虑好泄漏时的撤离线路；备置吸油棉 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查现场有无漏粉、漏灰、漏水、漏气、漏油、漏烟现象→因设备缺陷导致巡查人员和在此范围内其他工作人员受到伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 作业环境危害；人身伤害 | 不得正对或靠近看火孔；不得接近漏灰、漏烟区域；关闭检查孔时避免机械挤压；不得触及转动部分；考虑好压力管道、容器泄漏时的撤离线路； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动对操作票做好危险点分析→易造成误操作或操作漏项 | 行为危害 | 设备安全 | 设备异常 | 对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动对操作票做好危险点分析→易造成误操作或操作漏项 | 行为危害 | 设备安全 | 设备异常 | 对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运操作结束及时汇报→延误时间 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 按规定规范操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换仔细检查气化风机，确保可靠运行→压缩空气压力下降 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 仔细检查其他运行气化风机的运行状态；严格执行危险点分析制度；加强对气化气压力的监视；操作前交代好危险源 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换停运需倒换气化风机机→压缩空气压力下降 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 仔细检查其他运行气化风机的运行状态；严格执行危险点分析制度；加强对气化气压力的监视；操作前交代好危险源 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运仔细检查其他运行气化风机机，确保可靠运行→压缩空气压力下降 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 仔细检查其他运行气化风机的运行状态；加强对气化气压力的监视 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运停运气化风机→压缩空气压力下降 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 仔细检查其他运行气化风机的运行状态；加强对气化气压力的监视 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换停运要求停运的空压机→压力不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；现场照明完好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业粉尘→现场粉尘大，现场人员人身 | 环境危害 | 职业健康 | 危害人身安全 | 戴防尘口罩；水喷雾正常投用 | PSE | 1 | 10 | 1 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动→系统进灰和灰库进灰是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运接回水泵停运命令后，查回水泵具备停运条件→系统检查不充分， | 行为危害 | 人身安全 | 未能将灰场澄清水回收利用，降低经济效益，提高生产成本。 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运接密封泵停运命令后，查密封泵具备停运条件→系统检查不充分， | 物理危害 | 人身安全 | 密封水母管压力不足，灰渣泵机封密封水减少或中断，导致灰渣泵轴承烧毁。 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运接灰渣泵停运命令后，查灰渣泵具备停运条件→系统检查不充分， | 物理危害 | 人身安全 | 灰渣泵前池水位较高，可能导致灰渣泵前池满水。 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运接制浆泵停运命令后，查制浆泵具备停运条件→系统检查不充分， | 行为危害 | 人身安全 | 冲制浆水母管压力不足，灰库湿排水量不够，影响湿排。 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运接冲洗泵停运命令后，查冲洗泵具备停运条件→系统检查不充分， | 物理危害 | 设备安全 | 冲洗水母管压力不足，炉底密封水量减少，影响炉膛负压和锅炉运行。 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动接气化风机投运命令后，查气化风机及其加热器具备投运条件；→系统检查不充分， | 物理危害 | 设备安全 | 不具备启动条件 | 检查系统要仔细，确认系统具备启动条件；投运气化风机前应检查其出口门是否关闭 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运接制浆泵泵投运命令后，查冲洗泵具备投运条件→系统检查不充分， | 行为危害 | 人身安全 | 不具备启动条件； | 检查系统要仔细，确认系统具备启泵条件；投运制浆泵前应检查其出口门是否关闭； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运接密封泵投运命令后，查密封泵具备投运条件；→系统检查不充分， | 行为危害 | 人身安全 | 不具备启动条件； | 检查系统要仔细，确认系统具备启泵条件；投运密封泵前应检查其出口门是否关闭； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运接冲洗泵泵投运命令后，查冲洗泵具备投运条件→系统检查不充分， | 物理危害 | 设备安全 | 不具备启动条件 | 检查系统要仔细，确认系统具备启泵条件；投运冲洗泵前应检查其出口门是否关闭； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运接灰渣泵泵投运命令后，查灰渣泵具备投运条件→系统检查不充分， | 行为危害 | 人身安全 | 不具备启动条件； | 检查系统要仔细，确认系统具备启泵条件；灰渣泵出口门是否故障； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运接回水泵投运命令后，查回水泵具备投运条件；→系统检查不充分， | 行为危害 | 人身安全 | 不具备启动条件； | 检查系统要仔细，确认系统具备启泵条件； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运接渣浆泵停运命令后，查渣浆泵具备停运条件→系统检查不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 渣池水位上升导致炉底大面积满水，炉底渣不能正常排走，严重情况下影响机组运行 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换接气化风机投运命令后，查气化风机及其加热器具备投运条件→系统检查不充分 | 行为危害 | 设备安全 | 不具备启动条件 | 检查系统要仔细，确认系统具备启动条件；投运气化风机前应检查其出口门是否关闭 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运接渣浆泵投运命令后，查渣浆泵具备投运条件→系统检查不充分 | 行为危害 | 设备安全 | 不具备启动条件 | 检查系统要仔细，确认系统具备启泵条件 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→输煤集控操作设备停运操作→误停设备 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 系统堵煤；设备损坏 | 确认系统可以停运；使用联锁 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→输煤集控操作设备启动操作→误启动设备 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 使用可靠通讯工具，操作时并保持联系；操作前确认操作的正确性；于现场充分联系，得到现场确认；使用联锁 | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运确定操作对象→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 在模拟图上进行核对性模拟预演；正确核对现场设备名称及编号；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 在模拟图上进行核对性模拟预演；正确核对现场设备名称及编号；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 在模拟图上进行核对性模拟预演；正确核对现场设备名称及编号；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 在模拟图上进行核对性模拟预演；正确核对现场设备名称及编号；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 在模拟图上进行核对性模拟预演；正确核对现场设备名称及编号；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运关闭停运气化风机出口门→误操作 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 按规定规范操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换停运电加热器→误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 按规定规范操作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电填写、打印操作票，并逐级审核签名→无票操作；未逐级审核工作对象、内容 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电模拟操作，确定操作对象和核对设备运行方式→未确定操作对象，未核对设备的运行方式 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作受限，人身伤害→未看清周围环境，操作用力过猛 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 看清操作环境，缓慢操作 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运确认机组停运→未经检查或检查不全面导致异常情况的发生；停运不及时浪费厂用电；停运过早影响机组运行 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 全面检查正常后，向值班负责人汇报，经确认后方可进行下一步操作 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电将各需停电控制柜开关倒至断开位置，→未将开关切至断开位，电场启动 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电汇报操作完毕→未汇报操作情况 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 1 | 3 | 3 | 1 | 9
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→未戴安全帽，管道过低引起碰头；正确佩戴耳塞、手套、口罩等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业整机试验工作→未按照规定对设备进行定期和交接班试验 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 按照规定进行定期试验和交接班试验 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机煤篦清理作业通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、遇到危险及不安全情况时延误处理时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害和设备损坏程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、遇到危险及不安全情况时延误处理时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害和设备损坏程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→输煤集控操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 使用可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 物理危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运检查确认空压机停运方法→停运方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 物理危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 6 | 1 | 4 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动；→提升机投运后渣量提升机能否满足输送 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行； | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动前的检查；→提升机刮板及轨道有无异物卡涩 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；捞渣机附近防止垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→提升机的冲洗水门要打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动前的检查；→提升机本体是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；捞渣机附近防止垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运制浆泵具备启动条件后，通知控制室远操启动制浆泵，手动缓慢开启冲洗泵出口门；→手动出口门无法开启 | 物理危害 | 人身安全 | 制浆泵不起压，冲洗泵出力较低或无出力。 | 出口门门芯脱落，联系检修处理；制浆泵启动后，稍等再开启出口门，便于较高出口冲洗压力冲开卡涩逆止门；短时停止出力较大的制浆泵，之后再次启动该制浆泵，待该制浆泵启动正常后，停止出力较大的制浆泵；制浆泵启动正常后，检查制浆泵出口压力是否正常，电流是否在正常范围内 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运密封泵具备启动条件后，通知控制室远操启动密封泵，手动缓慢开启冲洗泵出口门；→手动出口门无法开启 | 物理危害 | 人身安全 | 密封泵在出口门关闭的情况下长时间运行，密封泵内水会汽化，使密封泵体温度快速升高，影响密封泵的运行。 | 出口门门芯脱落，联系检修处理；密封泵出口门门盘损坏，不能开启密封泵出口门，联系检修检查处理正常；密封泵启动正常后，检查密封泵出口压力和电流是否满足要求；到灰渣泵现场，实地检查密封水的具体情况，发现问题，立即调整密封泵的运行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运冲洗泵具备启动条件后，通知控制室远操启动冲洗泵，手动缓慢开启冲洗泵出口门；→手动出口门无法开启 | 物理危害 | 设备安全 | 冲洗泵不起压，冲洗泵出力较低或无出力 | 出口门门芯脱落，联系检修处理；冲洗泵启动后，稍等再开启出口门，便于较高出口冲洗压力冲开卡涩逆止门；短时停止出力较大的冲洗泵，之后再次启动该冲洗泵，待该冲洗泵启动正常后，停止出力较大的冲洗泵；冲洗泵启动正常后，检查冲洗泵出口压力是否正常，电流是否在正常范围内 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换气化风机具备启动条件后，通知控制室远操启动气化风机，再启动加热器→手动出口门无法开启 | 物理危害 | 设备安全 | 气化风机在出口门关闭的情况下长时间运行，影响风机的运行；加热器运行不正常，使压缩空气带水严重，造成放灰困难. | 出口门门芯脱落，联系检修处理；气化风机出口门门盘损坏，不能开启出口门，联系检修检查处理正常；气化风机启动正常后，检查气化风机出口压力和电流是否满足要求；到现场，实地检查气化风机及加热器的具体情况，发现问题，立即倒换运行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动气化风机具备启动条件后，通知控制室远操启动气化风机，再启动加热器；→手动出口门无法开启 | 物理危害 | 人身安全 | 气化风机在出口门关闭的情况下长时间运行，影响风机的运行；加热器运行不正常，使压缩空气带水严重，造成放灰困难 | 出口门门芯脱落，联系检修处理；气化风机出口门门盘损坏，不能开启出口门，联系检修检查处理正常；气化风机启动正常后，检查气化风机出口压力和电流是否满足要求；到现场，实地检查气化风机及加热器的具体情况，发现问题，立即倒换运行 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业在卸、输高灰尘煤时→视线不清机械损坏；污染环境；煤粉爆炸；吸入有害粉尘 | 环境危害 | 环境污染；人身安全；职业健康 | 设备损坏；机械伤害；作业环境危害 | 到高粉尘现场严格执行部门专项安全措施；在卸输粉状煤时，对现场及除尘器加强检查；及时清理现场的粉尘；处理自燃煤时，做好自身的防护措施 | PSE | 1 | 10 | 7 | 70 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用阀门扳手不规范或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用阀门扳手不规范或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用阀门扳手不规范或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换准备合适的防护用品如安全帽、手套、阀门扳手→使用不合适防护用品造成身体扭伤、手碰伤、滑跌绊跌、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 碰伤；其他伤害 | 正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换准备合适的防护用品如安全帽、手套、阀门扳手→使用不合适防护用品造成身体扭伤、手碰伤、滑跌绊跌、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 碰伤；其他伤害 | 正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换准备合适的防护用品如安全帽、手套、阀门扳手→使用不合适防护用品造成身体扭伤、手碰伤、滑跌绊跌、落物伤害等 | 行为危害 | 人身安全 | 碰伤；其他伤害 | 正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换准备合适的防护用品如安全帽、手套、阀门扳手→使用不合适防护用品造成身体扭伤、手碰伤、滑跌绊跌、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 碰伤；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换准备合适的防护用品如安全帽、手套、阀门扳手→使用不合适防护用品造成身体扭伤、手碰伤、滑跌绊跌、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 碰伤；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换准备合适的防护用品如安全帽、手套、阀门扳手→使用不合适防护用品造成身体扭伤、手碰伤、滑跌绊跌、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 碰伤；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣准备好合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套、口罩→使用不合格或不合适的防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害。 | 确认中专渣仓放渣程序；就地加强与值班室的联系与沟通沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；携带手电筒，电源要充足，排渣的现场亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、看火镜、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好） | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；在捞渣机周边行走注意防止锅炉垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运制浆泵停运后的检查→失去备用 | 物理危害 | 人身安全 | 运行泵跳闸或事故时造成制浆水中断。 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运制浆泵停运后的检查→失去备用 | 物理危害 | 人身安全 | 运行泵跳闸或事故时造成制浆水中断。 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运回水泵停运后的检查→失去备用 | 物理危害 | 人身安全 | 运行泵跳闸或事故时造成制浆水中断。 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运制浆泵停运后的检查→失去备用 | 物理危害 | 人身安全 | 运行泵跳闸或事故时造成渣池满水 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运灰渣泵泵停运后的检查→失去备用 | 物理危害 | 人身安全 | 运行泵跳闸或事故时造成灰渣泵前池水位高，超过标准水位。 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运冲洗泵停运后的检查→失去备用 | 物理危害 | 设备安全 | 运行泵跳闸或事故时造成冲洗水中断。 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→设备周围没有积水 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→设备周围没有积水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→设备周围没有积水 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动确认分选正常备用→设备存在故障或标志不清 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电室内潮湿→设备潮湿引起短路 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场表记显示参数是否在规定范围内→设备超压、超温 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；其他伤害。 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；高处坠落 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；高处坠落 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行，因为后开的阀门受到的冲击最大，为了保护一次门的严密性，开时一定要先全开一次门，后开二次门关时要先关二次门，后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动前的检查；→三通挡板手动、电动正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；捞渣机附近防止垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运前的检查；→三通挡板是否严密； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作检查确认阀门位置→认错阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作检查确认阀门位置→认错阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作认错阀门→认错阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电以上所有操作→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电以上所有操作→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电以上所有操作→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电以上所有操作→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电以上所有操作→人员精神状态差 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换复习切换方法→切换方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换复习切换方法→切换方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换复习切换方法→切换方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换复习切换方法→切换方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换复习切换方法→切换方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换复习切换方法→切换方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动检查确认分选启动方法→启动方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运检查确认提升机停运方法→启动方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；在捞渣机周边行走注意防止锅炉垮焦 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运检查确认分选停运方法→启动方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动检查确认提升机启动方法→启动方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动检查确认空压机启动方法→启动方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换检查确认空压机倒换方法→启动方法错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运空压机停运前的检查→其他运行空压机油位不正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运空压机停运前的检查→其他运行空压机空压机滤芯不正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运准备空压机停运工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运准备提升机停运工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；在捞渣机周边行走注意防止锅炉垮焦 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作准备锅炉操作阀门工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作准备锅炉操作阀门工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运准备分选停运工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动准备提升机启动工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作准备操作阀门工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动准备空压机启动工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换准备空压机倒换工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→电子皮带秤校验作业准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机清理落煤筒作业准备清理工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障。 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服扣好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→筛碎设备清理作业准备清理工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障。 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→母管上的联络门位置不对导致压力维持不住 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→母管上的联络门位置不对导致压力维持不住 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→母管上的联络门位置不对导致压力维持不住 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运检查各级灰渣泵密封水是否正常；检查各级泵轴承座冷却水是否正常；检查灰渣泵液力偶合器冷油器冷却水是否正常；→密封水未投入；轴承冷却水未投入；冷油器冷却水未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 造成冲洗泵机封烧毁；轴承座长时间缺冷却水，提高轴承座的轴承温度，不利于设备运行；液力偶合器里面的工作油不能换热，工作介质不能冷却，工作介质温度升高，影响液力偶合器的安全运行。 | 检查一、二级密封泵出口压力是否正常；检查各级灰渣泵密封水是否具备，水量、压力是否充足，是否满足密封水的要求；轴承冷却水的阀门是否开启，水量是否满足要求；对于液力偶合器冷却水而言，注意冷油器的换热效果，定期对冷油器进行检修，清除水路的各种杂质，确保冷却效果 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运检查制浆泵密封水是否正常；→密封水未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 造成制浆泵机封烧毁。 | 检查一级密封泵出口压力是否正常；检查制浆泵密封水电动门及手动门是否开启 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运检查冲洗泵密封水是否正常；→密封水未投入 | 物理危害 | 设备安全 | 造成冲洗泵机封烧毁 | 检查一级密封泵出口压力是否正常；检查冲洗泵密封水电动门及手动门是否开启 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运检查密封泵入口门→密封泵无水源 | 物理危害 | 人身安全 | 造成密封泵打空泵。 | 检查密封水入口门是否开启，没有开启，必须将其开启；同时，入口门的开度必须尽可能大；检查密封水压力是否正常，否则，联系化学使其恢复正常 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作后汇报→没有及时汇报 | 物理危害 | 人身安全 | 延误工作时间 | 操作后及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作后汇报→没有及时汇报 | 物理危害 | 人身安全 | 延误工作时间 | 操作后及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作后汇报→没有及时汇报 | 物理危害 | 人身安全 | 延误工作时间 | 操作后及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查电除尘人孔门情况→冒正压； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 不得打开人孔门 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运监视提升机内渣量的变化→炉渣是否排完； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；渣浆泵及渣沟运行保持正常 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运炉底垮礁→炉底垮礁 | 物理危害 | 人身安全 | 造成人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内炉底是否有垮礁的现象；密切注意周围环境 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运炉底垮礁→炉底垮礁 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 操作前检查炉底是否有垮礁现象；密切注意周围环境 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适完好的工器具 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查电除尘运行情况→漏灰严重；二次燃烧 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 佩戴合适的防护用具；联系检修处理 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电测量电场绝缘（该工作有电工班完成）→漏测；摇表问题；走错间隔；未确认测量设备无人工作；测量前后未放电；与带电设备距离不够 | 物理危害 | 人身安全 | 绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电 | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动前的检查；→楼梯是否能正常行走 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；捞渣机附近防止垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动前的检查；→链条是否连接正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线；捞渣机附近防止垮焦 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运；→链条及轨道是否完整无异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查仔细 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣向值班负责人汇报操作内容→联系不清楚；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；人身伤害后得不到及时救援 | 确认中专渣仓放渣程序；就地加强与值班室的联系与沟通沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；携带手电筒，电源要充足，排渣的现场亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运停运电除尘振打及加热→联系不到位；操作失误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 对电除尘设备全面检查 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动检查气化风机冷却水→冷却水无水源 | 物理危害 | 设备安全 | 造成风机烧坏 | 检查气化风机冷却水门是否开启，没有开启，必须将其开启 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换检查气化风机冷却水→冷却水无水源 | 物理危害 | 设备安全 | 造成风机烧坏 | 检查气化风机冷却水门是否开启，没有开启，必须将其开启 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动防烫伤→捞渣机垮焦防备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 渣浆泵处加设防护板 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查现场有无异味、焦糊味、着火点→空预器二次燃烧；燃油系统及微油系统火灾；电缆着火 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 进入该区域前观察是否有异常冒烟或异味；考虑好设备异常时的撤离线出路；做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动加强其他几台空压机运行监测→空压机母管压力变化大；空压机母管压力过低 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运加强其他几台空压机运行监测→空压机母管压力变化大；空压机母管压力过低 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换加强其他几台空压机运行监测→空压机母管压力变化大；空压机母管压力过低 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动空压机启动前的检查→空压机滤芯是否正常 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换空压机倒换前的检查→空压机滤芯不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→空压机的冷却水进出门要打开 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→空压机的冷却水进出门要打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→空压机的冷却水进出门要打开 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 操作时一定要仔细认真 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→空压机出口门已经打开 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→空压机出口门已经打开 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电检查确认空压机动力电源开关工已断开→开关误合 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电检查确认#灰渣泵动力电源开关工已断开→开关误合 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电检查确认分选风机动力电源开关工已断开→开关误合 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电检查确认#冲洗泵动力电源开关工已断开→开关误合 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌→警示标识不规范 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电接收指令→接受指令不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 走错间隔；停错设备 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动接受电除尘启动命令，做好电除尘启动前准备工作→接受命令时，未听清楚工作对象，写错操作票 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 接受命令时，复述操作命令 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动接受仓泵启动命令，做好仓泵启动前准备工作→接受命令时，未听清楚工作对象，写错操作票 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 接受命令时，复述操作命令 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 严格执行危险点分析制度；操作前交代好危险源 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动；→减速机运行是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运；→减速机油位是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查仔细 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场有无检修人员和检修工作，询问有无工作票，检查安措有无被擅自更改→检修人员未严格执行工作票制度 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 不得进入检修区域；检查检修工作的安措有无被擅自变动 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查现场有无检修人员和检修工作，询问有无工作票，检查安措有无被擅自更改→检修人员未严格执行工作票制度 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 不得进入检修区域；检查检修工作的安措有无被擅自变动 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运操作人及监护人进入提升机位置→检查渣沟冲洗水运行正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→检查要启动提升机周围检修结束 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→检查要启动空压机周围检修结束 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→检查要启动空压机周围检修结束 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动操作人及监护人进入分选位置→检查要启动分选周围检修结束 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→检查其他空压机运行正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运按要求关手动进气门及插板门→及时调整空压机压力；加强检查分析 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；设备异常 | 人员保持沟通；系好安全带 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动→机械部分振动和声音是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行； | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运停止回水泵运行；→回水泵出口逆止门未能正确回位 | 物理危害 | 人身安全 | 运行回水泵过载；备用回水泵不能备用。 | 关闭停运回水泵出口手动门；联系检修检查处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运回水泵具备启动条件后，启动回水泵，手动缓慢开启回水泵出口门；→回水泵出口门无法开启 | 物理危害 | 人身安全 | 回水泵电流起不来，响声异常，回水泵无出力。 | 回水泵出口门门芯脱落，出口门无法开启；出口门门盘损坏，无法操作，联系检修检查处理后开启 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运检查回水泵出口门是否关闭；→回水泵出口门关闭不严或没有关闭 | 物理危害 | 人身安全 | 回水泵电机过流，回水泵过负荷造成回水泵跳闸。 | 就地仔细检查出口门是否关闭；同时用钩子紧固；发现阀门故障，联系检修检查处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换严格按照运行规程停止运行灰渣泵组；→灰渣泵停运时，未走清水；灰渣泵停运时，出口门故障 | 物理危害 | 人身安全 | 灰管长时间停运时积渣；灰渣泵无法倒换； | 开启灰渣泵清洗水总门和分门，运行灰渣泵半小时后再停止灰渣泵运行；遇到灰渣泵停运出现的故障，联系检修检查处理，待处理正常后，停运设备 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运开启灰渣泵补水总门和分门，待总门和分门开启正常后，逐步关闭灰渣泵入口门，运行半小时后，依此停止二、三级灰渣泵运行，关闭灰渣泵出口门，出口门关闭正常后，停止灰渣泵一级泵运行，关闭灰渣泵入口门及各级灰渣泵密封水电动门门；→灰渣泵没有走清水半小时；灰渣泵出口较高压力下关闭灰渣泵出口门；出口门没有关闭的情况下，停止所有灰渣泵运行；灰渣泵出口门故障关不到位 | 物理危害 | 人身安全 | 灰渣泵灰管长时间停运时结垢，减小灰渣泵出力，增大厂用电消耗，减低经济效益；灰渣泵出口门在较高压力下，关位出现故障或关不到位；灰渣泵出口门没有完全关闭，灰渣泵三级全部停止运行，灰渣泵出口的高压灰浆反流回灰渣泵，可能导致灰渣泵叶轮脱落。 | 开启清洗水总门和分门，清洗灰渣泵半小时后，可停止灰渣泵运行；在完全停止三级灰渣泵以前，先停止二、三级灰渣泵运行，等二、三级灰渣泵都停下来以后，再来关闭灰渣泵出口门即可；二三级灰渣泵停下来以后，先行关闭灰渣泵出口门，等灰渣泵出口门关闭到位后，再停止灰渣泵一级泵运行，这样就可以防止灰渣泵出口管返回的高压灰浆冲脱灰渣泵叶轮 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动前的检查→灰库锁气器动作灵活； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门和风机转动部分；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动前的检查→灰库具备储藏和排放条件 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门和风机转动部分；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运分选停运前的检查；→灰库灰位是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运电除尘停运后根据灰斗料位和曲线对灰斗反吹及灰斗清理→灰斗清理防止对身体伤害；反吹注意压力不得超过5Mpa | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 做到超前调整，调整仓泵运行参数；灰斗清理带好防护劳保 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动渣沟堵塞→环境污染 | 物理危害 | 人身安全 | 环境污染 | 渣浆泵处加设防护板 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电检查需停电电场已停止运行→核对不仔细 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔；人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作平台堆放物品→管道泄漏无法避让 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 操作平台不得堆放物品 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换空压机倒换前的检查→管道是有破裂 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运分选停运前的检查；→管道是否有无破裂； | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；环境污染 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动前的检查→管道是否有无破裂 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门和风机转动部分；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动前的检查→管道是否有无破裂 | 化学危害 | 人身安全 | 环境污染 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门和风机转动部分；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动空压机启动前的检查→管道是否有无破裂 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运空压机停运前的检查→管道存在破裂 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣中转渣仓放渣→关断门未关闭，影响人生安全；中转渣仓放渣门未关闭，炉渣外漏造成环境污染、设备损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；火灾；设备异常；作业环境危害 | 关好石子煤排放门 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动；→刮板运行是否平稳无异响 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 仔细认真检查 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运；→刮板上有无积渣 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 注意工具伸入位置；操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机巡检作业接收指令→工作任务不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 走错设备 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机煤篦清理作业清篦人员接收指令→工作任务不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 卸错、清错煤篦子 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业接收指令→工作任务不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 走错设备及卸错车 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换接受灰渣泵切换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换接受制浆泵切换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换接受回水泵切换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换接受制浆泵切换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备； | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换接受冲洗泵切换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备； | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动接受分选启动命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运接受提升机停运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；在捞渣机周边行走注意防止锅炉垮焦 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作接受操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作接受操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运接受分选停运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动接受提升机启动命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换接受空压机倒换命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作接受操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动接受空压机启动命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运接受空压机停运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换接受渣浆泵切换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运在上位机点操停止键，确认仓泵停止→工作对象不清楚，停错设备 | 社会、心理危害 | 环境污染污染 | 环境污染；设备事故 | 确认对象 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运调整空压机运行数量→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 做到超前调整，调整空压机压力稳定 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运接值长令，机组停运准备停运电除尘→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电接收指令→工作对象不清楚 | 社会、心理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→输煤集控操作接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→煤场防洪沟、沉清池作业接到工作指令→工作场所内容不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 误入工作场所 | 确认工作地点 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运选择合适的工器具→工器具选择不当 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动前的检查→给料机正常备用并有灰储藏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔门和风机转动部分；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动确认锅炉仪用气压力正常→各气动门非正常动作 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；设备异常 | 加强检查和监控 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业特殊气候→高温天气 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 作业环境危害；设备发烫损坏 | 注意休息，精神饱满；做好防暑降温工作，备好必要的防署药品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业特殊气候→高温天气 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 作业环境危害；设备发烫损坏 | 注意休息，精神饱满；做好防暑降温工作，备好必要的防署药品 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→采样机巡检特殊气候→高温天气 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 作业环境危害；设备发烫损坏 | 注意休息，精神饱满；做好防暑降温工作，备好必要的防署药品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→环式给煤机巡检特殊气候→高温天气 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 作业环境危害；设备发烫损坏 | 注意休息，精神饱满；做好防暑降温工作，备好必要的防署药品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作未戴安全带→高处坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 带好安全带；搭好临时操作平台 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→分析不到位，输灰压力低 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→分析不到位，输灰压力低 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动操作人及监护人进入空压机房位置→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换操作人及监护人进入空压机房位置→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位，操作阀门错误 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位，操作阀门错误 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位，操作阀门错误 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运操作人及监护人进入空压机房位置→分析不到位，仓泵输灰压力低 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣值班负责人核实并批准，对参与转渣外包人员交代好安全注意事项→防止发生人身伤害与不会自我保护 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；需要帮助时得不到及时救援 | 确认中专渣仓放渣程序；就地加强与值班室的联系与沟通沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；携带手电筒，电源要充足，排渣的现场亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运接值长停机通知后隔10分钟后停运一个电场→防止电除尘断电后大面积垮灰；防止仓泵和分选堵塞 | 物理危害 | 人身安全 | 环境污染；设备事故 | 通知相关岗位；电场投运注意先降电流再停运；操作时要平稳，仓泵及分选系统排灰正常；整个操作过程要有人监护 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→阀门扳手等工具脱落造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→阀门扳手等工具脱落造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→阀门扳手等工具脱落造成人身伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动就地检查电除尘无放电现象→对现场未及时检查或忘记汇报所发现的情况 | 化学危害 | 设备安全 | 设备异常 | 加强对就地设备检查并及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→对讲机等通讯设备正常，地面无其它杂物 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动确认电除尘振打加热系统已投运→对电除尘投运运行效果影响；伴热影响灰斗下灰 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 针对操作票进行核查；保持和值长联系；检查灰斗温度；检查绝缘箱温度 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→对车辆的渣位监控，不能满渣 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运断链报警正常→断链报警，设备运行不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动就地和上位机数据正常，无明显波动→电流波动大未及时发现；电场无电流电压 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；设备异常 | 如发现出现故障及时联系检修处理 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动就地和上位机数据正常，无明显波动→电流波动大未及时发现；电场无电流电压 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；设备异常 | 及时检查电除尘一二次电流、电压应正常；如发现出现故障及时联系检修处理 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运分选停运；→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 注意工具伸入位置；操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运提升机停运；→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 注意工具伸入位置；操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行； | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动；→电机是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行； | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动空压机启动→电机是否正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查设备的电机外壳接地线是否完好→电机接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运空压机停运→电机不正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换备用空压机启动→电机不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运具备启动条件后，通知控制室远操开启灰渣泵入口门，入口门到位后，启动灰渣泵一级泵，一级泵启动正常后，远操开启灰渣泵出口门，出口门开到位后，将灰渣泵液力偶合器转速调至最低位，依此启动灰渣泵二、三级灰渣泵，根据灰渣泵前池的水位调整灰渣泵三级液力偶合器的转速，负荷当期的需要；→电动入口门无法开启；启动顺序错误；电动出口门无法开启；灰渣泵启动不了；灰渣泵电机绝然不合格，接线盒电缆头爆；液力偶合器转速未调至最低位 | 物理危害 | 人身安全 | 灰渣泵入口门没有开启时，灰渣泵打空泵，声音异常；灰渣泵出口门没有开启，就启动二级、三级灰渣泵，灰渣泵出口压力偏高，造成灰渣泵灰管剧烈振动，灰渣泵汽化，温度急剧上升，灰渣泵出口门憋压而无法开启，灰渣泵不能正常工作；灰渣泵绝然不满足要求，电机温度异常升高或跳闸或烧毁；灰渣泵启动时，液力偶合器没有调至最低位，会造成启动过负荷。 | 确认灰渣泵入口门是否开启，无法开启时，联系检修检查处理；确认灰渣泵出口门是否开启，无法开启时，联系检修检查处理；确认灰渣泵出口门已经开启，才能启动二、三级灰渣泵，否则，灰渣泵出口门憋压无法开启；在灰渣泵启动前，则灰渣泵电机等的绝然，只有绝然合格后，方能启动灰渣泵若通过检测，发现灰渣泵某级电气部分绝然存在问题，就必须联系电工班检查处理，直至绝然处理正常；在灰渣泵启动前，将灰渣泵液力偶合器转速调至最低位，灰渣泵启动后，根据灰渣泵前池水位情况调整灰渣泵转速，直至正常 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动电除尘隔离刀闸在工作位→电除尘未正常投运 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 加强检查并上下楼梯注意安全 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动检查确认电除尘已具备启动条件，准备好电除尘启动操作票→电除尘不具备启动条件 | 行为危害 | 设备安全 | 设备异常 | 对启动设备进行全面、详细的检查 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运现场潮湿；→地面湿滑 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 清除地面积水；穿防滑绝然胶鞋；随时与远方保持联系 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电将地刀打至接地位→地刀柜密封是否严密；行走线路是否清楚； | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场有无其他物件，未能按照设备整治要求放置→导致拌跌、碰伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查现场有无其他物件，未能按照设备整治要求放置→导致拌跌、碰伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电检查空压机开关所属电动机确已停运，绿灯亮；→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电检查灰渣泵开关所属电动机确已停运，绿灯亮；→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电检查分选风机开关所属电动机确已停运，绿灯亮；→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电检查冲洗泵开关所属电动机确已停运，绿灯亮；→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电检查轴封泵开关所属电动机确已停运，绿灯亮；→带负荷拉开关 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故。 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业→大风、大雨、大雪、大雾 | 环境危害 | 环境污染 | 作业环境危害；设备损坏 | 严格执行恶劣天气和环境下作业的规定；做好事故预想 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业→大风、大雨、大雪、大雾 | 环境危害 | 环境污染 | 作业环境危害；设备损坏 | 严格执行恶劣天气和环境下作业的规定；做好事故预想 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→采样机巡检→大风、大雨、大雪、大雾 | 环境危害 | 环境污染 | 作业环境危害；设备损坏 | 严格执行恶劣天气和环境下作业的规定； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 戴安全帽、耳塞和防尘口罩、穿劳保鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵的投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵的投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵的投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆泵的投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的倒换穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵的投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵停运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；其他人身伤害。 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→煤场防洪沟、沉清池作业穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、手套；穿防滑鞋和工作服 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机煤篦清理作业清篦人员穿戴合适的劳保用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 滑跌、人身伤害 | 戴安全帽、穿防滑鞋、防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口； | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 二级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动空压机启动→出口压力是否正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动→出口压力是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运分选停运；→出口压力是否到0 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 6 | 7 | 42 | 2 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运空压机停运→出口压力没有到0 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 6 | 7 | 42 | 2 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换备用空压机启动→出口压力不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作缓慢进行 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换投入原运行制浆水泵联锁，其出口门自动开启，检查泵不倒转；→出口门自动开启后，泵倒转；母管压力降低；联锁未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 监视制浆水母管压力；监视制浆泵电流；、及时投入联锁； | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换投入原运行密封水泵联锁，其出口门自动开启，检查泵不倒转；→出口门自动开启后，泵倒转；母管压力降低；联锁未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 监视密封水母管压力；监视密封泵电流；、及时投入联锁； | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换投入原运行冲洗水泵联锁，其出口门自动开启，检查泵不倒转；→出口门自动开启后，泵倒转；母管压力降低；联锁未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 监视冲洗水母管压力；监视冲洗泵电流；及时投入联锁； | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换投入原运行回水泵联锁，开启其出口门，检查泵不倒转；→出口门开启后，泵倒转；母管压力降低，运行回水泵过流；联锁未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 监视回水母管压力；监视回水泵电流；、及时投入联锁； | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电选择合适的工器具，准备通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信；绝缘工器具不合格或过期 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 携带状况良好的通讯工具 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；在捞渣机周边行走注意防止锅炉垮焦 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 伤害得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣准备对讲机等通讯设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常。 | 确认中专渣仓放渣程序；就地加强与值班室的联系与沟通沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；携带手电筒，电源要充足，排渣的现场亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 加强就地与值班室的沟通 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停运停止冲洗泵运行；→冲洗泵出口逆止门故障 | 物理危害 | 设备安全 | 运行冲洗泵因停运冲洗泵出口逆止门不能关闭而过流。 | 冲洗泵停运后，检查运行冲洗泵电流和出口压力是否正常；检查发现冲洗泵电流过大，冲洗泵出口压力偏低时，立即关闭停运冲洗泵出口手动门直至停运冲洗泵不反转为止 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动确认吹扫状态下程序运行正常→程序不能运行 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 保持和值长联系；机组并网投运电除尘一电场；锅炉断油投运电除尘二三四电场 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→车辆停放正确位置并周边无其他人员及放渣门和藏壁振打完好 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣准备车辆并在放渣口停放正确→车辆车况是否正常 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常。 | 确认中专渣仓放渣程序；就地加强与值班室的联系与沟通沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等、口罩；携带手电筒，电源要充足，排渣的现场亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；交待安全注意事项 | PSE | 3 | 10 | 1 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查电除尘伴热蒸汽运行情况→超压、超温运行 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害。 | 发现超压立即联系集控进行调整；考虑好压力管道、容器泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→操作位置位置不好狭小引起踩空、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业工作范围内人员检查→操作前轨道上、转动部位、煤篦上、设备行走作业区有人员 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 启动前检查联系工作人员；启动前确认工作范围内无闲杂人员 | PSE | 3 | 10 | 7 | 210 | 一级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→操作平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；高处坠落 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→操作平台引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行，因为后开的阀门受到的冲击最大，为了保护一次门的严密性，开时一定要先全开一次门，后开二次门关时要先关二次门，后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→操作空间狭小引起绊跌、坠落等 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行，因为后开的阀门受到的冲击最大，为了保护一次门的严密性，开时一定要先全开一次门，后开二次门关时要先关二次门，后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→操作方法不对异常阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 7 | 70 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→操作方法不对异常阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→操作方法不对损坏阀门 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→操作阀门时，蒸汽泄漏造成烫伤 | 物理危害 | 人身安全 | 灼烫 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→操作阀门时，蒸汽泄漏造成烫伤 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→操作阀门时，蒸汽泄漏造成烫伤 | 物理危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电接受操作命令→操作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 复诵操作命令；外围操作根据停送电联系单执行 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电接受操作命令→操作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 复诵操作命令；外围操作根据停送电联系单执行 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电接受操作命令→操作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 复诵操作命令；外围操作根据停送电联系单执行 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电接受操作命令→操作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 复诵操作命令；外围操作根据停送电联系单执行 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电接受操作命令→操作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障。 | 复诵操作命令；外围操作根据停送电联系单执行 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机送电合空压机电源柜操作开关电源→操作次序有误；误拉或误合开关，误触带电体；开关本身有缺陷；设备送电后检查不认真 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；操作顺序不能相反； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵送电合上Ⅲ期除灰段灰渣泵电源柜操作开关电源→操作次序有误；误拉或误合开关，误触带电体；开关本身有缺陷；设备送电后检查不认真 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；操作顺序不能相反； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机送电合上分选风机电源柜操作开关电源→操作次序有误；误拉或误合开关，误触带电体；开关本身有缺陷；设备送电后检查不认真 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；操作顺序不能相反； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵送电合冲洗泵电源柜操作开关电源→操作次序有误；误拉或误合开关，误触带电体；开关本身有缺陷；设备送电后检查不认真 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；操作顺序不能相反； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵送电将轴封泵开关顺时针旋合上电源→操作次序有误；误拉或误合开关，误触带电体；开关本身有缺陷；设备送电后检查不认真 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备损害 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；操作顺序不能相反； | PSE | 1 | 1 | 30 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→轴封泵停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作后汇报→操作不对，阀门异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 操作后及时汇报 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作后汇报→操作不对，阀门异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 操作后及时汇报 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作后汇报→操作不对，阀门损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 操作后及时汇报 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换关闭备用渣泵出口门，启动备用渣泵泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用密封水泵出口门，检查母管压力正常→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位，检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 监视渣泵电流；监视渣泵出口压力；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换关闭备用制浆水泵出口门，启动备用制浆水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用制浆水泵出口门，检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位，检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视制浆水母管压力；监视制浆泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换关闭备用密封泵出口门，启动备用密封水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用密封水泵出口门，检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位，检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视密封水母管压力；监视密封泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换关闭备用回水泵出口门，启动备用回水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用回水泵出口门，检查回水母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位，检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视回水水母管压力；监视回水泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换关闭备用冲洗水泵出口门，启动备用冲洗水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用冲洗水泵出口门，检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位，检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视冲洗水母管压力；监视冲洗泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换关闭运行渣泵出口门，停运原运行密封水泵→操作不当系统压力异常；泵出口管超压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力监视渣泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离 | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换关闭运行回水泵出口门，检查回水母管压力正常；停运原运行回水水泵；→操作不当系统压力异常；泵出口管超压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力及母管压力；监视回水泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离； | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换关闭运行冲洗水泵出口门，检查母管压力正常；停运原运行冲洗水泵；→操作不当系统压力异常；泵出口管超压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力及母管压力；监视冲洗泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离； | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换关闭运行制浆水泵出口门，检查母管压力正常；停运原运行制浆水泵；→操作不当系统压力异常；泵出口管超压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力及母管压力；监视冲洗泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离； | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换关闭运行密封水泵出口门，检查母管压力正常；停运原运行密封水泵；→操作不当系统压力异常；泵出口管超压 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力及母管压力；监视冲洗泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离； | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作操作人进行阀门操作→操作扳手选用不正确对阀门操作异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 1 | 10 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作操作人进行阀门操作→操作扳手选用不正确对阀门操作异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 1 | 10 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作操作人进行阀门操作→操作扳手选用不正确对阀门操作损坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 10 | 1 | 1 | 10 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动在上位机仓泵画面上点启动按钮→仓泵投运不正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 针对操作票进行核查；保持和值长联系；检查灰斗温度；检查绝缘箱温度 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动检查确认仓泵已具备启动条件→仓泵不具备启动条件 | 行为危害 | 设备安全 | 设备异常 | 对启动设备进行全面、详细的检查 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动空压机启动相关参数正常→参数不正常，设备运行部正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换空压机倒换相关参数正常→参数不正常，设备运行部正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运分选停运相关参数正常→参数不正常，设备运行部正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运空压机停运相关参数正常→参数不正常，设备运行不正常 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动分选启动相关参数正常→参数不正常，设备运行不正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运向值班负责人汇报需隔离工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→气化风机的停运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电向值班负责人汇报电场停电操作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 联系不畅 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 物理危害 | 人身安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 加强联系；渣浆泵及渣沟运行保持正常 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 加强联系；及时投入其他空压机运行 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 加强沟通；正确进行危险点分析，交待安全注意事项 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动将仓泵就地启动开关确已切至远方→不熟悉操作或操作位置不对 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 注意楼梯上防滑防高空坠落 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动将电除尘主辅电源均送上并确认远近控开关确已切至远方→不熟悉操作或操作位置不对 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 注意电除尘本体上防滑防高空坠落 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查向值班负责人汇报进行除灰6米及以上设备巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查向值班负责人汇报进行除灰0米辅机巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘启动检查确认电除尘控制柜开关已投→不能投运 | 物理危害 | 设备安全 | 设备异常 | 及时投入 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动在上位机仓泵画面上点吹扫按钮→不能投运 | 行为危害 | 设备安全 | 设备异常 | 及时投入 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查机组除灰0米设备运行方式和状况→不了解情况进入正在检修的设备范围内 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→高处阀门操作汇报阀门操作结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→狭小空间阀门操作汇报阀门操作结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→阀门操作汇报阀门操作结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机启动汇报空压机启动结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机倒换汇报空压机倒换结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动汇报分选启动结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运汇报分选停运结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运汇报提升机停运结束→不汇报对现场不清楚影响锅炉排渣调整 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动汇报提升机启动结束→不汇报对现场不清楚影响锅炉排渣 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣汇报中转渣仓放渣结束→不汇报对现场不清楚影响安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停运汇报空压机停运结束→不汇报对现场；不清楚影响燃烧安全 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘停运操作结束，汇报，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 及时汇报，做好记录；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵停运操作结束，汇报，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故 | 及时汇报，做好记录；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→0米除灰设备巡查检查现场阀门、管道上标志牌是否完好→标志不清导致误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 安装正确的标志牌； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→除灰6米及以上设备巡查检查现场阀门、管道上标志牌是否完好→标志不清导致误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 安装正确的标志牌； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→空压机停电悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌在#空压机动力电源开关把手上→标识不明导致误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵停电悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌在#灰渣泵动力电源开关把手上→标识不明导致误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选风机停电悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌在分选风机动力电源开关把手上→标识不明导致误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗泵停电悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌在#冲洗泵动力电源开关把手上→标识不明导致误操作 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；戴绝缘手套；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动提升机启动相关参数正常→变频调节与渣量正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 物理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 物理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→渣浆泵切换检查备用渣浆泵在备用状态；出水门位置正确；渣泵密封水及补水正常→备用泵有检修工作；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦；备用渣泵无密封水；备用渣泵无补水 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底；恢复密封水和补水正常 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→回水泵切换检查备用回水泵在备用状态，出水门位置正确；→备用泵有检修工作；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换检查备用灰渣泵泵在备用状态；进、出水门位置正确；→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→冲洗水泵切换检查备用冲洗水泵在备用状态；进、出水门位置正确→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→制浆水泵切换检查备用制浆水泵在备用状态；进、出水门位置正确→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→密封泵切换检查备用密封泵在备用状态；进、出水门位置正确→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→仓泵启动确认锅炉仪用气压力正常→保证各气动门正常动作 | 物理危害 | 设备安全 | 设备事故；设备异常 | 加强检查和监控 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电将熔断刀闸拉开并取下→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电拉开并取出控制保险→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→7分析不到位，渣仓有漏点 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→注意放渣门仪用气压力及有无泄露 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动操作人及监护人进入分选位置→6分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→6分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运操作人及监护人进入提升机位置→6分析不到位，控制柜开关正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→中转渣仓放渣渣仓料位需排放→启动仓壁振打将渣仓积渣排尽 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 行走时看清现场结构、路线；进入该区域前观察是否有危险；不得靠近高温液体喷出部位；中转渣仓放渣口周围安装警示标识；设置警告牌；配备好做卫生水管；并保证水源正常；与放渣无关的人员严禁在作业现场逗留；操作和监护人员不得在捞渣机处逗留 | PSE | 10 | 2 | 3 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→5渣仓关断门动作灵活在关闭状态 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运操作人及监护人进入提升机位置→5分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→4设备周围没有积水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运操作人及监护人进入提升机位置→4三通挡板动作灵活 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运接令分选停运→分析不到位，锅炉仪用汽压力低 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机启动操作人及监护人进入提升机位置→3提升机渣仓具备储渣条件 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运操作人及监护人进入提升机位置→3设备周围没有积水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动操作人及监护人进入分选位置→分选的启动开关显示正常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运接令分选停运→分析不到位，人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→提升机停运操作人及监护人进入提升机位置→2渣浆泵是否正常运行 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业雨、雪、雾→遇到雨雪雾天气，视线不清，作业人员摔伤 | 环境危害 | 职业健康 | 设备损坏；电气设备短路；人身伤害 | 现场巡护；恶劣天气暂停作业、大机锚定、积雪及时清除、铺草包 | PSE | 6 | 10 | 1 | 60 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运接令分选停运→分选有无故障点 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选启动操作人及监护人进入分选位置→分选检修工作结束 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查设备一定要仔细；操作时一定要仔细认真；行走时看清行走路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场停电复查操作无误→未复查上述操作 | 物理危害 | 人身安全 | 操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况；看清路线，注意防滑防高空坠落；设备操作范围大，操作设备多，缓慢执行 | PSE | 1 | 3 | 3 | 1 | 9
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→灰渣泵组切换投入原运行灰渣泵联锁；→；联锁未投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 监视灰水母管压力；监视灰渣泵泵电流；、及时投入联锁； | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电合刀闸→；走错间隔误送电；刀闸故障；带负荷合刀闸；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；、操作时看清设备名称及编号；、严格执行操作、监护、复诵制度；、严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制熔丝已取下，通知相关人员禁止操作该开关；、使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电合控制保险→走错间隔误送电；保险故障；电源控制在断开位置；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；、操作时看清设备名称及编号；、严格执行操作、监护、复诵制度；、严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制熔丝已取下，通知相关人员禁止操作该开关；、使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→电除尘电场送电将控制柜电源打至电源位→走错间隔误送电；保险故障；操作漏项 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾； | 正确填写、审核操作票；、操作时看清设备名称及编号；、严格执行操作、监护、复诵制度；、严禁单人操作；、使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→电子皮带秤校验作业上下扶梯→造成滑跌；高空坠落 | 物理危害 | 人身安全 | 其他伤害；高空坠落 | 上下扶楼两手要抓牢、登稳 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机巡检作业主辅设备及轨道巡查→误碰带电设备；被煤块等落物砸中；在本体上及转动设备上 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；设备损坏；人身伤害 | 巡查前确认明确操作任务；巡查前确认设备停运，符合要求；按照规定戴好安全帽；巡查人员不得进入本体和煤篦 | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 一级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业在卸、输高灰尘煤时→视线不清机械损坏；污染环境；煤粉爆炸；吸入有害粉尘 | 环境危害 | 环境污染；人身安全；职业健康 | 设备损坏；机械伤害；作业环境危害 | 到高粉尘现场严格执行部门专项安全措施；及时清理现场的粉尘； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料部 | 燃料车间 |  |  |  |  | 粉煤灰运行→分选停运接令分选停运→设备周围没有积水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对人孔；考虑好撤离线路；安装警示标识；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业斗轮机构检查时→启动设备造成伤害；斗内积煤掉落伤人 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；物体打击 | 检查前先与当班司机联系；做好防止设备突然转动的安全措施措施 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机系统清理作业准备清理工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确穿戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→环式给煤机巡检卸料板检查→卡阻堵煤；污染环境；吸入有害粉尘 | 环境危害 | 环境污染；人身安全；职业健康 | 设备损坏；机械伤害；作业环境危害 | 到高粉尘现场严格执行部门专项安全措施；及时清理现场的粉尘； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业在清理落煤管时→铲子戳空；后一级设备突然启动 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害 | 清理前戴好手套；清理时，不碰及转动部位；关闭检查窗时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业在清理落煤管时→铲子戳空；后一级设备突然启动 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害 | 清理前戴好手套；清理时，不碰及转动部位；关闭检查窗时避免机械挤压 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→油站设备操作供油泵换泵操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 熟悉设备的操作规范；熟练操作设备；了解具体工作要求； | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机机巡检作业斗轮机堆、取煤变换操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害； | 熟悉设备的操作规范；熟练操作设备；了解具体工作要求 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机操作作业斗轮机堆、取煤变换操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害； | 熟悉设备的操作规范；熟练操作设备；了解具体工作要求 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→油站设备操作卸油操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察是有无影响卸油的现象；熟悉设备的操作规范；行走时看清行走路；了解具体工作要求 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→油站设备操作供油操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察是有无影响供油的现象；熟悉设备的操作规范；行走时看清行走路；了解具体工作要求； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机操作作业取煤操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 掺配煤比例失调；锅炉投油或熄火 | 进入该区域前观察是否有影响取煤的现象；熟悉设备的操作规范；行走时看清行走路线；了解具体工作要求 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→斗轮机操作作业堆煤操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害； | 进入该区域前观察是否影响堆煤；熟悉设备操作规范；行走时看清行走路线；了解具体工作要求 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→环式给煤机操作作业卸料板操作→不了解工作内容及目的 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；损坏设备 | 操作设备前观察是否有影响运行的现象；熟悉设备的操作规程；操作前时看清设备编号；了解具体工作要求 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业除铁器→本体：电气设备及电缆老化；弃铁时碰头 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；其他伤害 | 定期检查、及时维护；在安全格栅外检查 | PSE | 1 | 10 | 15 | 150 | 二级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→采样机巡检准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→环式给煤机巡检准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 四级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→皮带机巡检作业准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确穿戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服扣好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业迁车平台、空车调车机→不了解工作内容及目的；空车线、重车线轨道与迁车台轨道错位；空车线轨道积煤过多、空车皮过多、空调钢丝绳磨损 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 司机规范操作，限位试验 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业翻车机本体→不了解工作内容及目的；平台不在零位、溜车，车皮掉道 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 司机规范操作，操作时注意力集中；加强现场巡查 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
燃料班长 | 燃料运行 | 燃料场所 |  |  |  |  | 输煤运行→翻车机操作作业重车调车机→不了解工作内容及目的；车钩未摘开，摘钩信号误发，重调不能及时停止；操作不到位，预想不到位 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏，人身伤害；损坏设备 | 加强监控及技能培训；定期进行限位试验；司机操纵中集中注意力，按照规程操作设备 | PSE | 3 | 10 | 3 | 90 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业仔细核对开关室名称→走错开关室 | 行为危害 | 人身安全 | 延误巡查；人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器；仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电开关送至运行位→走错间隔误送电；开关故障；带负荷送电；操作漏项 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制熔丝已取下，通知相关人员禁止操作该开关 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电开关送至运行位→走错间隔误送电；开关故障；带负荷送电；操作漏项 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；厂用电中断；延误操作时机；人身伤害；火灾 | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；严禁单人操作；操作前必须检查开关确已断开，控制保险已取下，通知相关人员禁止操作该开关 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘测量前必须将被测设备电源切断→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；测量前后须将设备对地放电；与开关保持一定距离；正确使用合格的兆欧表；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；正确、可靠的验明确无电压；测量前后须将设备对地放电； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列停运待停直流母线整流装置→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电；误触带电体造成电弧伤害；直流母线失电 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；与开关保持一定距离；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套护目眼镜及报警表等 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电将MCC段380V开关上近远选控开关切至“就地”→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电；开关在远控位置，开关误合； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位；戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行各负载送电过程中→走错间隔；误合开关导致设备异常带电；负载绝缘不合格；负载开关卡塞 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；人身伤害； | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；禁止解除闭锁装置进行操作,发现闭锁不能正确动作，应及时联系检修处理；杜绝野蛮操作，严格按操作程序和设备规范进行操作；遇到异常应及时查找原因并联系检修；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套护目眼镜及报警表等；与带电部位保持足够的安全距离；测量绝缘前要正确验电，确保设备没有电压；、测量绝缘前要检查进线开关确在检修位，进线刀闸分开，各负载开关均已拉出；绝缘不合格应停止操作，联系检修，必要时恢复安措交由检修处理 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行投运过程中→走错间隔；误合开关导致设备异常带电；操作顺序错误；带负荷和刀闸；非同期并列 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；人身伤害； | 准备送电前应检查绝缘合格，检查进线开关确在检修位，进线刀闸分开，各负载开关均已拉出；按照先电源侧后负荷侧的顺序操作；双路供电MCC（不带自动切换）由检修转运行时，当准备合一路电源刀闸前应先检查另一路电源刀闸处于分闸位，MCC母线确无电压同样，在合两路进线开关前也要检查两路刀闸处于分闸位；正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称；严格执行操作、监护、复诵制度；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套护目眼镜及报警表等；与带电部位保持足够的安全距离；严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；、杜绝野蛮操作，严格按操作程序和设备规范进行操作；遇到异常应及时查找原因并联系检修；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；必须使用合格的安全工具；应由两人进行，一人操作，一人监护 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列合上两段直流母线联络开关→走错间隔；误合开关； | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套护目眼镜及报警表等 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电验电→走错间隔；使用不合格的验电器；误判无电；误碰有电部位产生电弧 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；电弧灼伤；火灾 | 双人确认设备名称、设备位置；使用好个人防护用品；使用合格安全工器具，使用前要检查确认其完好；正确使用验电器 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电验电→走错间隔；使用不合格的验电器；误判无电；误碰有电部位产生电弧 | 物理危害 | 人身安全 | 触电；电弧灼伤；火灾 | 双人确认设备名称、设备位置；使用好个人防护用品；使用合格安全工器具，使用前要检查确认其完好；正确使用验电器 | PSE | 3 | 0.5 | 15 | 25 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；人身伤亡 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器；仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修仔细核对设备名称、编号→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查GGH运行情况→转动中声音异常电流超设计值，最大到35A以上；转动部分漏油 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 联系检修处理，及时登录缺陷；密切监视电流情况，电流波动退出吹灰 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查电机轴承油位正常，无漏油和甩油现象；→轴承漏油或甩油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏或人身伤害 | 加强巡查；严格执行定期加油制度；发现缺陷及时入缺 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查各轴承油位正常，无漏油和甩油现象；→轴承漏油或甩油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏或人身伤害 | 加强巡查；严格执行定期加油制度；发现缺陷及时入缺 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查各轴承油位正常，无漏油和甩油现象；→轴承漏油或甩油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏或人身伤害 | 加强巡查；严格执行定期加油制度；发现缺陷及时入缺 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查→轴承漏油或甩油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏或人身伤害 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查→轴承漏油或甩油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏或人身伤害 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运开启脱硫岛区域蒸汽疏水门→蒸汽烫伤；操作狭窄，人员跌倒 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管；加强蒸汽汽压力、温度监视；发现异常及时调整；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运观察蒸汽母管温度在150度以上，关闭蒸汽沿途疏水门→蒸汽烫伤；操作狭窄，人员跌倒 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 既要观察盘面温度在度以上，还要就地核实 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查密封风机和冷却风机运行正常，入口滤网无堵塞，备用风机外观正常→振动过大；滤网堵塞 | 机械危害 | 设备安全 | 设备异常或障碍 | 严格执行巡回检查制度及抄表制度；严格执行逐级汇报制度； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查辅机振动情况，有无异常声音→振动导致管道破裂 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下爬梯时抓牢、蹬稳； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运检查手电筒完好状况→照明不足造成巡查不到位或人；员绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备异常 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运检查手电筒完好状况，准备通信设备→照明不足造成绊倒、摔伤等；通信设备充电不足或信号不好影响及时通信 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳；塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖；口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使；用合适工具；GGH吹扫汽系统投运前要充分的暖管；投运GGH吹扫汽系统过程中，注意蒸汽温度和压力的变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场照明情况，是否良好→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查现场照明情况，是否良好→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查现场照明情况，是否良好→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；及时联系修复现场照明 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油检查确认需加油的增压风机润滑油和液压油加油→在增压风机周围注意检查；脚下地沟盖板、头上管道情况，引起绊跌、踩空、坠落等 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有泄；漏；行走时看清行走路；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；及时清理油污；体表接触液压油后及时用水；冲洗并就医；备置吸油棉 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动进行GGH倒换试验→运行中的GGH电流未稳定；倒换后的GGH电流波动大 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常； | 正常情况运行电流-A倒换后设备观察一下如果电流在此范围为正常 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油检查确认需加油的增压风机润滑油和液压油加油→油种加错 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有泄；漏；行走时看清行走路；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；及时清理油污；体表接触液压油后及时用水；冲洗并就医；备置吸油棉 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查氧化轴承润滑良好，油质合格，温度正常各盘根温度正常，冷却水畅通无泄漏→油质差，轴承缺油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查各浆泵轴承润滑良好，油质合格，温度正常各盘根温度正常，冷却水畅通无泄漏→油质差，轴承缺油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查增压风机润滑油箱，液压油箱油位正常，无漏油现象，油温正常→油质差， | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换停运原运行#1油泵，检查油压正常后，投入油泵联锁，否则立即重启原运行油泵.；→油压或流量异常造成增压风机的液压油与润滑油异常；未能及时重启原运行油泵易造成对应增压风机跳闸损坏. | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 油压异常立即重启原运行油泵.； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换再次检查上述操作无异常投入油压低跳增压风机保护；→油压低跳增压风机保护未能及时投入使重要辅机长时间失去保护 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 及时投入油压低跳增压风机保护； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查→油箱漏油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏或人身伤害 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查→油系统断油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 加强巡查；严格执行定期加油制度；发现缺陷及时入缺 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查→油系统断油 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 加强巡查；严格执行定期加油制度；发现缺陷及时入缺 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查→油系统断油 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 加强巡查；严格执行定期加油制度；发现缺陷及时入缺 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油检查确认加油工具和油种，润滑油和液压油要分开进行→油枪损坏时达不到加油效；果；油种拿错时，加错油，造成设备损坏；加错油造成油种之间的污染 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择；相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择；相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择；相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 物理危害 | 职业健康 | 设备异常；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康；环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康 | 人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查电子间的温度和声音应正常，冷却装置运行方式正确→因设备缺陷导致巡查人员和在此范围内其他工作人员受到伤害 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 发现异常立即处理 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查现场有无漏水、漏气、漏油、漏烟现象→因设备缺陷导致巡查人员和在此范围内其他工作人员受到伤害 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 作业环境危害；人身伤害 | 不得接近漏灰、漏烟区域；不得触及转动部分；考虑好烟气泄漏时的撤离线路； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场有无漏水、漏气、漏油、漏烟现象→因设备缺陷导致巡查人员和在此范围内其他工作人员受到伤害 | 行为危害；机械危害； | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；作业环境危害 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；关闭检查窗时避免机械挤压；不得触及转动部分；考虑好泄漏时的撤离线路. | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动对操作票做好危险点分析→易造成误操作或操作漏项 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 接受命令时，复述操作命令；对启动设备进行全面、详细的检查；对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项； | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行调出待停运氧化风机系统图，开启该氧化风机排放门→氧化风机排放门未能开启 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 严格执行操作票监护制度；操作前班长对操作画面进行监督 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查备用风机的检查→巡查地点不清楚，检查错误；未严格按照巡查内容进行全面细致的检查；风机不具备备用条件 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏；机组非启停 | 严格执行巡回检查制度及定期抄表工作；认真做好交接盘工作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查备用泵的检查→巡查地点不清楚，检查错误；未严格按照巡查内容进行全面细致的检查；泵不具备备用条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；机组非启停 | 严格执行巡回检查制度及定期抄表工作；认真做好交接盘工作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查系统无漏水漏空气漏油等现象；→泄漏导致入口门电动装置损坏；泄漏危及人身安全 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏；人身伤害 | 执行巡查制度规定；执行缺陷登记制度 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查系统无漏水漏浆液漏油等现象；→泄漏导致入口门电动装置损坏；泄漏危及人身安全 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏；人身伤害 | 执行巡查制度规定；执行缺陷登记制度 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查系统无漏水漏气漏油等现象；→泄漏导致入口门电动调节装置损坏；泄漏危及人身安全 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏；人身伤害 | 执行巡查制度规定；执行缺陷登记制度 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电检查电机及机械具备送电条件→嫌麻烦，省略此步骤 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 检查工作票终结，检修交代设备可以投运；现场检查设备情况 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电合上MCC段380V开关位置闭锁小开关→误送电，误合开关 | 行为危害 | 设备安全 | 人身伤害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位；戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行测量MCC母线及进线等相关绝缘→误碰带电设备；设备损坏；绝缘不合格； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障； | 正确填写、审核操作票；操作时看清设备名称及编号；严格执行操作、监护、复诵制度；禁止解除闭锁装置进行操作,发现闭锁不能正确动作，应及时联系检修处理，禁止野蛮操作；杜绝野蛮操作，严格按操作程序和设备规范进行操作；遇到异常应及时查找原因并联系检修；使用合格的安全工器具，戴绝缘手套护目眼镜及报警表等；与带电部位保持足够的安全距离；测量绝缘前要正确验电，确保设备没有电压；、测量绝缘前要检查进线开关确在检修位，进线刀闸分开，各负载开关均已拉出；绝缘不合格应停止操作，联系检修，必要时恢复安措交由检修处理 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列退出直流母线测控和绝缘监测装置→误拉开关导致设备异常断电 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌； | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问； | PSE | 3 | 2 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障 | 正确核对现场设备名称及标牌或系统图；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 正确核对现场设备名称及标牌；按规定执行操作监护 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修双路电源刀闸停电操作→误操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害；设备事故；双电源同时供电 | 严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作；核对设备刀闸名称，避免误操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作填写、打印操作票，并逐级审核签名→无票操作；未逐级审核工作对象、内容 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运确认GGH进口温度低于60度，并且已经稳定在下降趋势→温度过高停GGH，造成GGH变形 | 环境危害 | 环境污染 | 设备事故 | 严格控制温度在0度以下 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查运行中增压风机的检查→位置不清楚，检查错误； | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏； | 严格执行巡回检查制度及定期抄表工作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查运行中氧化风机的检查→位置不清楚，检查错误； | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏； | 严格执行巡回检查制度及定期抄表工作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查运行中浆液泵的检查→位置不清楚，检查错误； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏； | 严格执行巡回检查制度及定期抄表工作； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换就地巡查监视人员准备好巡查工具如：测振仪，听针→未正常使用从而不能及时发现设备异常导致设备损坏 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换就地巡查监视人员准备好巡查工具如：测振仪，听针→未正常使用从而不能及时发现设备异常导致设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运就地巡查监视人员准备好巡查工具如：听针→未正常使用从而不能及时发现设备异常导致设备损坏 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备异常 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换就地巡查监视人员准备好巡查工具如：测振仪，听针→未正常使用从而不能及时发现设备异常导致设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动就地巡查监视人员准备好巡查工具如：听针→未正常使用从而不能及时发现设备异常导致设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行就地巡查监视人员准备好巡查工具如：听针→未正常使用从而不能及时发现设备异常导致设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运填写GGH吹扫蒸汽系统投运操作票→未填写操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳；塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖；口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使；用合适工具；GGH吹扫汽系统投运前要充分的暖管；投运GGH吹扫汽系统过程中，注意蒸汽温度和压力的变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作模拟操作，确定操作对象和核对设备运行方式→未确定操作对象，未核对设备的运行方式 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；走错间隔 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作受限，人身伤害→未看清周围环境，操作用力过猛 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 看清操作环境，缓慢操作 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动检查设备正常，符合启动运行条件→未经检查或检查不全面造成不符合启动运行条件的增压风机投入运行 | 行为危害 | 设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 增压机启动前，确保检修工作结束，工作票终结，现场无杂物，检修人员已撤离现场；经过现场认真检查后确认具备启动条件；现场无影响操作的因素；送风机启动前有油泵运行，各风门挡板位置正确，风机轴承、油位正常、油质合格，冷却水正常待启送风机液压油压在0-0MPa以上，润滑油压在0.～0.MPa之间，润滑油量二期控制-L/min，三期控制-L/min油箱油温在0～0℃之间；增压风机的测量回路均正常投入，保护投入；检修后的增压风机启动，应试转合格后，有点检交代可以运行 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换就地检查备用#2油泵满足启动条件，#1油泵运行正常，油压正常，联锁位置正确解除油压低跳增压风机保护→未解除油压低跳增压风机保护造成保护误动增压风机跳闸 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 检查应无影响切换的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；进行操作时禁止进行其它操作；不要调出多个画面；严格执行操作票监护制度；做好危险点分析； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行加强对运行氧化风机温度监视→未加强对运行氧化风机温；度监视导致风机跳闸或毁损； | 机械危害 | 人身安全 | 设备事故 | 对运行氧化风机温度监视检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运加强对运行GGH各参数的监视→未加强对运行GGH各参数的监视导致GGH跳闸或毁损； | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 对运行GGH各参数的监视与；检查 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换加强对对应风机温度监视→未加强对应风机温度监视导致风机跳闸或毁损； | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强对所有风机温度监视检查 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动加强对氧化风机各部温度监视→未加强对所启动风机温度；监视导致风机跳闸或毁损； | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故； | 对所有风机温度监视检查到；位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换加强对所并风机温度监视→未加强对所对应风机温度监视导致风机跳闸或毁损； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 加强对所有风机温度监视检查 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换加强对所并风机温度监视→未加强对所对应风机温度监视导致风机跳闸或毁损； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 加强对所有风机温度监视检查 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换汇报增压风机冷却风机切换工作结束→未及时汇报，则对现场不清楚影响燃烧安全 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换汇报增压风机密封风机切换工作结束→未及时汇报，则对现场不清楚影响燃烧安全 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 及时汇报,调整燃烧方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作汇报操作完毕→未汇报操作情况 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 3 | 1 | 9
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止汇报浆泵已经停运，并且做好记录→未汇报，相关人员不了解浆泵运行情况 | 行为危害 | 人身安全 | 影响环保 | 就浆泵停运如果不是脱硫岛退出造成的停止运行，必须汇报，以免造成环保事件 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油噪音大、位置不合理、→未戴耳塞；操作时未做好防伤害措施； | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行相关规定，穿戴合适的劳护用品，携带必需的操作用具， | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作中断，不能及时完成任务；延误施救时间，人员伤害程度加重 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 10 | 1 | 7 | 70 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电通讯联系；→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时；间 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行调出待停运氧化风机系统图，确认排放门开启后，停运该氧化风机，检查出口门自动关闭→停运后的氧化风机出现反转 | 机械危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票监护制度；操作前班长对操作画面进行监督；停运后观察运行中氧化风机电流，压力，出口流量有无变化 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动调出待运行增压风机启停控制对话框→调出不应操作的设备启停控制对话框 | 行为危害 | 设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待运行送风机启停控制对话框 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电填写操作票，进行危险点分析→填错操作票引起误操作；危险点分析不到位； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 1 | 15 | 45 | 1 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 3 | 15 | 135 | 二级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运检查开启GGH吹扫蒸汽系统有关疏水门→疏水门未开，疏水不充分；开疏水门时人所站位置不当 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 损坏设备；人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管；加强蒸汽汽压力、温度监视；发现异常及时调整；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运全开主机至脱硫岛蒸汽总门→疏水不充分，全开过程管；道振动；蒸汽外漏烫伤 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 确认疏水充分，管道没有振动；现象；开门时要缓慢小心，防止蒸汽泄漏伤人 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运就地巡查监视人员准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用不充分或不合适防护用品；造成、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 其他伤害 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护；用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害其他伤害 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油加强对设备相关参数的监视与检查→失去监视手段 | 物理危害 | 人身安全 | 设备参数异常变化，导致设备损坏 | 严格执行加油规定，严禁无原则性，加油时相关部门的人员必须到场；严格执行以策划部为主辅设备加油管理的职能部门；运行人员应按照部门的定期加油制度执行；对主、辅设备加油的型号、数量、时间应在有关运行记录簿内认真详细记载；辅机设备的加油工作，应按规定时间运行专工到场牵头、协调并通知点检人员到场后由当班运行人员进行加油工作并在运行记录簿内认真详细记载辅设备大小修、抢（检）修后的加油工作由检修部负责，加油正常后需经相关点检员、当班运行人员共同验收合格后方可交运行人员； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修室内外潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；室外阴雨天，操作时注意淋雨触电；保持设备干燥 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场表记显示参数是否在规定范围内→设备超压. | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；其他伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查现场表记显示参数是否在规定范围内→设备超压、超温 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；其他伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业直流、UPS配电室检查→设备爆炸 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380VPC段、脱硫MCC,脱硫公用MCC检查→设备爆炸 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→设备爆炸 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→设备爆炸 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作操作人进行阀门操作→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 机械危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足； | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 环境危害 | 环境污染 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电以上所有操作→人员精神状态差 | 行为危害 | 设备安全 | 误操作 | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 3 | 3 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运汇报值长，相关工作已就位，可进行增压风机停运→人员分工不合理；准备工作未就绪； | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故； | 根据班组成员的技术水平及专业搭配进行合理分工；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；检查各项工作准备就绪后方可发令进行下一步操作 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动汇报值长，相关人员已就位→人员分工不合理；准备工作未就绪 | 行为危害 | 设备安全 | 设备事故 | 根据班组成员的技术水平及专业搭配进行合理分工；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；检查各项工作准备就绪后方可发令进行下一步操作 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换合上400V母线备用电源开关→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作；注意检查备用分支电流变化指示 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修分开380V母线工作电源开关→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修分开380V母线上级6KV脱硫变压器高压侧开关→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修将380V母线工作电源开关、备用电源开关、上级6KV脱硫变压器高压侧开关停电→强行操作造成设备损伤或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作应到位，操作不动的不强行操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查→盘根刺水或甩水 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏或人身伤害 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查→盘根刺水或甩水 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏或人身伤害 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动启动正常，关闭排放门，观察电流和出口压力，流量正常→排放门关闭不严；电流超过设计值；出口压力超限 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 要求检修检查管道是否堵塞；检查人口滤网是否畅通；适当调整排放门行程 | PSE | 6 | 1 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行准备安全工具及操作工具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电选择合格的安全工器具→拿错或使用错误工具；安全工具不合格 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全； | 人身伤害；设备故障 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列查两段直流母线电压一致，相位一致；→母线极性和相邻母线不一致；母线电压和相邻母线差异大 | 机械危害 | 人身安全 | 非同期并列；设备事故； | 检查测量母线极性和相邻母线一致；检查测量母线电压和相邻母线相等 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换检查400V母线备用电源开关处于热备用状态→母线负载失电；带负荷送进、退出开关 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度；进退出开关前应检查开关确在分闸状态 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修检查380V母线备用电源开关在分闸状态→母线负载失电；带负荷送进、退出开关 | 机械危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度；进退出开关前应检查开关确在分闸状态 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换分开其工作电源开关→母线负载失电 | 机械危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 检查00V母线各部正常后分开其工作电源开关，（检查确已分开） | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换检查400V母线工作电源开关和备用电源开关的上级电源是否一致→母线发生非同期并列事故 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损伤或人身伤害 | 操作时及时了解运行方式，对于不同电源供电的母线禁止使用并列倒换的方式（注意检查调整所需并列的两段母线电压差在允许范围内）；电源切换前对两段母线如果未经过核相，必须进行核相检查； | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电测量电机绝缘→漏测；摇表问题；走错间隔；未确认测量设备无人工作；与带电设备距离不够 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电； | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级；
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电测量电机绝缘→漏测；摇表问题；走错间隔；未确认测量设备无人工作；测量前后未放电 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1绝缘低未及时发现，导致设备损坏；触电； | 认真按票操作；严格执行操作、监护；认真执行关于设备测量绝缘规定；使用好个人防护用品 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级；
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换启动增压风机备用密封风机检查增压风机备用密封风机运行正常.；→联系不到位直接造成人身，设备伤害；刚启动的密封风机运行不正常 | 行为危害；机械危害； | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故； | 安排精神饱满、情绪稳定、；身体良好的人员操作；与就地加强联系；持票操作，监护到位；核对要启动的密封风机名；称正确；不要调出多个画面；检查刚启动风机振动、声；音、电流、转向是否正常正常 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换启动增压风机备用冷却风机检查增压风机备用冷却风机运行正常.；→联系不到位直接造成人身，设备伤害；刚启动的冷却风机运行不正常 | 行为危害；机械危害； | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故； | 安排精神饱满、情绪稳定、；身体良好的人员操作；与就地加强联系；持票操作，监护到位；核对要启动的冷却风机名；称正确；不要调出多个画面；检查刚启动风机振动、声；音、电流、转向是否正常正常 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换增压风机油泵切换操作时有专人在现场检查，并得到可以启动通知后才可启动→联系不到位直接造成人身，设备伤害；操作与巡查人员精神不饱满、情绪不稳定、身体状态不良好容易造成误操作或人身，设备伤害； | 行为危害；机械危害；人体工效危害； | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 安排精神饱满、情绪稳定、身体良好的人员操作，巡查；加强就地与集控之间联系； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动启动时有专人在现场检查，并得到可以启动通知后才可启动→联系不到位直接造成人身，设备伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强联系； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运调出增压风机停运控制对话框，确认无误,顺控停运增压风机后，查原烟气挡板关闭，吸收塔排空阀开，净烟气挡板关闭→联系不到位；操作失误；调出不应操作的设备启停控制对话框； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 操作前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对所操作的设备的名称、状态，确认无误后，调出待停运增压风机启停控制对话框，认真核对控制面板上各按钮的位置；监护人手指向“停止”按钮后发令，操作人复诵无误后点击“停止”按钮查风机停止运行；检查停运后逻辑正常 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动启动待运行增压风机→联系不到位；操作失误 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 启动前，集控联系就地人员，让其位于安全区域后再发启动指令；认真核对控制面板上各按钮的位置；监护人手指向“顺控启动”按钮后发令，操作人复诵无误后点击“顺控启动”按钮查风机运行正常 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换检查增压风机密封风机联锁投入；→联锁状态、位置不对； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 检查核对联锁投入、位置正确、在切换过程中不得退出 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换就地检查备用#2油泵满足启动条件，#1油泵运行正常，油压正常，联锁位置正确解除油压低跳增压风机保护→联锁位置不正确造成故障状态下备用油泵不能正常联启增压风机跳闸； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 检查应无影响切换的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；进行操作时禁止进行其它操作；不要调出多个画面；严格执行操作票监护制度；做好危险点分析； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运断开GGH联锁→联锁未断开，造成备用电机联启； | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常； | 确认画面，加强检查； | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫GGH主辅电机切换检查确认GGH联锁开关已投→联锁忘记未投 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时投入联锁 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动检查确认GGH联锁开关已投入；→联锁忘记未投 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时投入联锁 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查→冷却水管堵塞或冷却水中断 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查→冷却水管堵塞或冷却水中断 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 定期化验；加强巡查；发现缺陷及时汇报并入缺； | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电将MCC段380V开关拉至检修位→开关误合 | 行为危害 | 设备安全 | 设备损害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位；戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 3 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘先检查设备已停电，开关已分开，且不在工作位置验明无压后方可进行测量→开关未分开就强行摇出开关，造成设备误动 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1设备损伤或系统误动 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作将开关摇至试验位→开关未分开就强行摇出开关，造成设备误动 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1设备损伤或系统误动 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰操作人点击GGH吹扫操作画面，并且确认画面为需要吹扫的GGH，启动吹扫程序→就地检查人员发生摔跤，跌倒，未考虑撤离路线 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 副职班员确认操作画面为；需要吹扫GGH的画面；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯；行走时看清行走路；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止开启该泵排放门，将其排放干净关闭泵机封水→就地操作时，浆液可能溅到脸上；管道排放不彻底，造成腐蚀 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；损坏设备 | 开启排放门时，慢慢操作，防止浆液；突然喷出；注意路线防止跌倒； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换检查增压风机运行中的密封风机设备完整，运行正常；→进行检查，操作的相关人；员不能达到精神饱满、情绪稳定、身体良好；运行的密封风机声音异常；振动大，滤网积灰严重 | 行为危害；机械危害；人体工效危害；物理危害 | 人身安全；设备安全；职业健康 | 人身伤害；设备事故 | 安排精神饱满、情绪稳定、身体良好的人员操作，巡查；检查运行与待运行密封风机人口滤网清洁；要求检修对正在运行密封风机检查，处理 | PSE | 6 | 3 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换检查增压风机运行中的冷却风机设备完整，运行正常；→进行检查，操作的相关人；员不能达到精神饱满、情绪稳定、身体良好；运行的冷却风机声音异常；振动大，滤网积灰严重 | 行为危害；机械危害；人体工效危害；物理危害 | 人身安全；设备安全；职业健康 | 人身伤害；设备事故 | 安排精神饱满、情绪稳定、身体良好的人员操作，巡查；检查运行与待运行冷却风机人口滤网清洁；要求检修对正在运行冷却风机检查，处理 | PSE | 6 | 3 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运→进出口烟温不正常 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 严格执行操作票监护制度；做好危险点分析；操作后及时检查 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作接收指令→接受指令不清晰 | 物理危害 | 人身安全 | 走错间隔；停错设备 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动接受GGH启动命令，做好GGH启动前准备工作→接受命令时，未听清楚工作对象，写错操作票； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备异常 | 接受命令时，复述操作命令；对启动设备进行全面、详细的检查；对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 要点掌握不全面 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 要点掌握不全面 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列查将并列带负载段直流母线运行正常→将带负载段直流母线运行不正常或有缺陷； | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 影响系统安全 | 仔细核对检查 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动投入氧化风机风温减温水→减温水系统未及时投入 | 机械危害 | 人身安全 | 石膏品质变化 | 启动后减温水马上投入，并且观察温度在0度以下为正常 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场有无检修人员和检修工作，询问有无工作票，检查安措有无被擅自更改→检修人员未严格执行工作票制度 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 不得进入检修区域；检查检修工作的安措有无被擅自变动 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查现场有无检修人员和检修工作，询问有无工作票，检查安措有无被擅自更改→检修人员未严格执行工作票制度 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 不得进入检修区域；检查检修工作的安措有无被擅自变动 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查现场有无检修人员和检修工作，询问有无工作票，检查安措有无被擅自更改→检修人员未严格执行工作票制度 | 行为危害 | 人身安全 | 检修人员人身伤害 | 不得进入检修区域；检查检修工作的安措有无被擅自变动 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行检查UPS符合投运条件，→检修工作未结束就送电；安全措施未恢复； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障； | 认真检查核对有关检修工作；确已结束；就地有关标志牌、围栏等临时；安全措施均拆除，检修人员均撤离现场 | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行检查MCC符合投运条件→检修工作未结束就送电；安全措施未恢复，不符合投运条件； | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障； | 认真检查核对有关检修工作确已结束；就地有关标志牌、围栏等临时安全措施均拆除，检修人员均撤离现场；详细检查各部分是否具备送电条件 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油汇报部门及专业→检查所加油的轴承加油孔；螺丝已装回，防止污染润滑油 | 机械危害 | 人身安全 | 设备事故 | 汇报班长，并与接班人员对口；交接，加强对加油设备的轴承温度监视，防止温度突变，造成设备损坏； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动查待启动氧化风机轴承油位正常，冷却水正常→检查不到位，风机轴承油位低，冷却水未开； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；人身伤害； | 加强联系；加强就地巡查 | PSE | 6 | 3 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油汇报部门及专业→记录加过油的设备，并且做；好记录防止接班人员不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 汇报班长，并与接班人员对口；交接，加强对加油设备的轴承温度监视，防止温度突变，造成设备损坏； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换停运增压风机原运行密封风机；→换向挡板卡涩，造成不到位；切换后风机轴承温度上；停运密封风机应有串风现象；未检查运行密封风机电流是否正常；备用密封风机未正常就停运原运行密封风机；未做好密封风机全停，抢合密封风机的事故预想； | 行为危害；机械危害； | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 安排精神饱满、情绪稳定、；身体良好的人员操作；与就地加强联系；持票操作，监护到位；核对要停运的密封风机名；称正确；不要调出多个画面；根据操作票的要求将联锁；切至相应的位置再停运原运行风机；要做好密封风机全停事故；预想；切换正常后要加强对风机；轴承温度的监视；检查运行密封风机电流正；常 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换停运增压风机原运行冷却风机；→换向挡板卡涩，造成不到位；切换后风机轴承温度上；停运冷却风机应有串风现象；未检查运行冷却风机电流是否正常；备用冷却风机未正常就停运原运行冷却风机；未做好冷却风机全停，抢合冷却风机的事故预想； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 安排精神饱满、情绪稳定、；身体良好的人员操作；与就地加强联系；持票操作，监护到位；核对要停运的冷却风机名；称正确；不要调出多个画面；根据操作票的要求将联锁；切至相应的位置再停运原运行风机；要做好冷却风机全停事故；预想；切换正常后要加强对风机；轴承温度的监视；检查运行冷却风机电流正；常 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空→滑跌；踏空 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时要小心谨慎；使用合适、合格的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电器；仔细核对设备的名称及编号； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查上下楼梯时要注意防止滑跌或踏空→滑跌；踏空 | 行为危害 | 人身安全 | 1人身伤害 | 仔细核对MCC以及其设备的名称及编号；事先要对所检查的设备、开关了解；上下楼梯时要小心谨慎；保持一定的安全距离；使用合适的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电棒； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换启动备用#2油泵，检查各部正常，无声音振动异常；→后启动油泵声音不正常 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查.；及时将检查结果汇报集控； | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换启动备用#2油泵，检查各部正常，无声音振动异常；→后启动油泵流量不正常 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查.；及时将检查结果汇报集控； | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换启动备用#2油泵，检查各部正常，无声音振动异常；→后启动油泵及出口有漏油现象易造成油压下降和油位下降且有火灾危险 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查.；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换启动备用#2油泵，检查各部正常，无声音振动异常；→后后启动的油泵油压不正常 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 加强对就地油压，油位，流量，声音，振动的全方位检查.；及时将检查结果汇报集控； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查电子间各引线接头、电缆、母线无发热变色迹象→过热引起火灾 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有异常冒烟或异味；考虑好设备异常时的撤离线出路；做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380VPC段、脱硫MCC,脱硫公用MCC检查→柜门未关好 | 机械危害 | 设备人身安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→柜门未关好 | 机械危害 | 设备人身安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业直流、UPS配电室检查→柜门未关好 | 机械危害 | 设备安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作操作平台堆放物品→管道泄漏无法避让 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 操作平台不得堆放物品 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动检查管道排放干净后，就地关闭该泵排放门→管道排放不干净 | 行为危害 | 人身安全 | 启动过流；卡住叶轮；损坏设备 | 检查系统要仔细，启动泵前应观察管道排放干净； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电模拟操作→工作任务不清楚，误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格合适的工器具；正确进行危险点分析，交待操作注意事项；正确佩戴安全帽，绝缘手套，报警表；按票的顺序操作 | PSE | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运接受GGH停运操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设；备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备异常 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运接值长令，准备停增压风机→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 15 | 90 | 二级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电选择合适的工器具→工器具选择不当 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备异常或故障 | 选择合适的操作工器具；检查所用的工具必须完好；正确使用工器具 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查转动设备的轴承温升，电动机的轴承温升、电流指示符合规定；→各温度超限 | 机械危害 | 设备安全 | 设备异常 | 定期抄表；认真监盘；按照规程规定处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查各转动设备的轴承以及变速箱的温升，电动机的轴承温升、电流指示符合规定；→各温度超限 | 机械危害 | 设备安全 | 设备异常 | 定期抄表；认真监盘；按照规程规定处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查各转动设备的轴承以及变速箱的温升，电动机的轴承温升、电流指示符合规定；→各温度超限 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 定期抄表；认真监盘；按照规程规定处理 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行投运过程中，造成UPS小母线短时失电→各热工电源切换不正常 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 机组跳闸；设备损坏 | 联系计算机班机炉控班等；有关热工人员到场，时刻关注各设备电源情况；做好防范措施 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运开启蒸汽至脱硫岛二次门及调节门→高处作业，坠落危险；蒸汽泄漏 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管；加强蒸汽汽压力、温度监视；发现异常及时调整；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫GGH主辅电机切换采取并列切换，即启动辅电机正常后停运主电机→辅电机启动不成功 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常 | 要远方和就地双重确认辅电机启动成功 | PSE | 3 | 1 | 6 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动逐渐调整运行增压风机人口动叶，控制人口负压→风机出力不正常；锅炉负压过高或过低 | 机械危害 | 设备安全 | 设备异常；设备损坏 | 风机启动后若无异常应尽快调整风机的出力使之正常运行；防止风压及炉膛负压过高或过低造成设备损坏 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油接受操作任务→发令不明确，受令不准确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏；误操作；导致油质变坏，影响设备安全运行 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动就地检查GGH无明显摩擦和异音→对现场未及时检查或忘记汇报所发现的情况 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 加强对就地设备检查并及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油汇报部门及专业→对下个班对口人员交接，注意观察加油设备的轴承温度变化 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 汇报班长，并与接班人员对口；交接，加强对加油设备的轴承温度监视，防止温度突变，造成设备损坏； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘检查开关确实停电后采用500V绝缘表测量，相间绝缘应为0，每相对地符合规程要求→对数据不清，造成设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1设备损伤 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油确定加油设备、数量、时间、油的型号→对加油设备名称不清或错误；对设备所加油的型号不清对设备所需加油的数量心中无数 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作；设备发生异常或障碍 | 严格执行加油规定，严禁无原则性，加油时相关部门的人员必须到场；严格执行以策划部为主辅设备加油管理的职能部门；运行人员应按照部门的定期加油制度执行；对主、辅设备加油的型号、数量、时间应在有关运行记录簿内认真详细记载；辅机设备的加油工作，应按规定时间运行专工到场牵头、协调并通知点检人员到场后由当班运行人员进行加油工作并在运行记录簿内认真详细记载辅设备大小修、抢（检）修后的加油工作由检修部负责，加油正常后需经相关点检员、当班运行人员共同验收合格后方可交运行人员； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油联系相关人员到场→对加油规定熟视无睹，未联系相关部门及人员到场 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作中断，不能及时完成任务；延误施救时间；人员伤害程度加重 | 严格执行加油规定，严禁无原则性，加油时相关部门的人员必须到场；严格执行以策划部为主辅设备加油管理的职能部门；运行人员应按照部门的定期加油制度执行；对主、辅设备加油的型号、数量、时间应在有关运行记录簿内认真详细记载；辅机设备的加油工作，应按规定时间运行专工到场牵头、协调并通知点检人员到场后由当班运行人员进行加油工作并在运行记录簿内认真详细记载辅设备大小修、抢（检）修后的加油工作由检修部负责，加油正常后需经相关点检员、当班运行人员共同验收合格后方可交运行人员； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→电气火灾产生的烟雾 | 环境危害 | 人身安全 | 窒息 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→电气火灾产生的烟雾 | 环境危害 | 人身安全 | 窒息 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业直流、UPS配电室检查→电气火灾产生的烟雾 | 环境危害 | 人身安全 | 窒息 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380VPC段、脱硫MCC,脱硫公用MCC检查→电气火灾产生的烟雾 | 环境危害 | 人身安全 | 窒息 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业直流、UPS配电室检查→电气短路、电缆过热 | 机械危害 | 设备人身安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380VPC段、脱硫MCC,脱硫公用MCC检查→电气短路、电缆过热 | 机械危害 | 设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→电气短路、电缆过热 | 机械危害 | 设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→电气短路、电缆过热 | 机械危害 | 设备安全 | 人身伤害、灼伤；设备故障、火灾 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动集控检查GGH电流应正常，无明显波动→电流波动大未及时发现； | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时检查GGH电流应正常；如发现GGH电流波动应及时联系检修处理 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场有无异味、焦糊味→电缆着火；设备异常 | 环境危害；机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备伤害 | 进入该区域前观察是否有异常冒烟或异味；考虑好设备异常时的撤离线出路；做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查→电机有焦糊味 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查→电机有焦糊味 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查→电机有焦糊味 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查电动机运转平稳，无异音，电机无过热现象，振动不超限→电机声音异常或串轴 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查电动机运转平稳，无异音，电机无过热现象，振动不超限→电机声音异常或串轴 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查电动机运转平稳，无异音，电机无过热现象，振动不超限→电机声音异常或串轴 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 3 | 3 | 7 | 63 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止潮湿→电机绝缘不合格； | 机械危害 | 人身安全 | 设备事故 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取；相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 1 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查脱硫辅机的电机外壳接地线是否完好→电机接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查→电机或转机振动超标 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查→电机或转机振动超标 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查→电机或转机振动超标 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 严格执行规程规定，紧急停运 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止在DCS上操作，关闭该浆泵入口门→点错操作画面；入口门就地检查并未完全关闭 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作 | 就地确认人口门已经关闭 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止在DCS画面选定待停运的浆液循环泵，确认无误停止该浆泵，检查电流及出口压力→点错操作画面，误停运其；它设备； | 行为危害 | 人身安全 | 误操作 | 仔细核对操作票，防止点错设备；就地检查管道是否有泄漏和振动现象 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动在DCS上操作，开启浆泵入口门→点错操作画面，误启动其；它设备；入口门就地检查并未开启 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；损坏设备 | 仔细核对操作票，防止点错设备；就地派人员检查入口门状态 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动在DCS画面选定待启动的浆液循环泵，确认无误启动该浆泵，检查电流及出口压力正常→点错操作画面，误启动其；它设备；出口压力和电流不正常，管道有泄漏和堵塞现象 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；设备损坏 | 仔细核对操作票，防止点错设备；检查浆泵出口压力和电流在允许范围；就地检查管道是否有泄漏和振动现象 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰操作人点击GGH吹扫操作画面，并且确认画面为需要吹扫的GGH，启动吹扫程序→点错操作画面 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备伤害 | 副职班员确认操作画面为；需要吹扫GGH的画面；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯；行走时看清行走路；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修在380V母线进线开关处、备用电源开关处、PT处各挂一组接地线→带电装设接地线 | 机械危害 | 人身安全 | 设备损伤或人身伤害 | 禁止解除闭锁装置进行操作；装设接地线前应严格按要求正确验电，确证设备上没有电压,此操作由发电部执行；装设接地线应先接接地端，后接导体端 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰检查吹灰蒸汽压力，温度正常→吹灰压力不足，吹灰时吹枪下坠；吹灰蒸汽温度低，吹扫中发生振动 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备伤害 | 检查系统是否节流；联系主机提高蒸汽压力 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰操作人点击GGH吹扫操作画面，并且确认画面为需要吹扫的GGH，启动吹扫程序→吹灰器突然发生大量漏汽事故 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故；人身伤害 | 副职班员确认操作画面为；需要吹扫GGH的画面；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯；行走时看清行走路；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 火灾烧伤；磕碰伤害 | 戴安全帽、耳塞；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口； | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 戴安全帽、耳塞和防尘口罩、穿劳保鞋；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V转机轴承加油穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 45 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的停止穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流母线并列穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；其他人身伤害 | 穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘测量前后须将设备对地放电→触电 | 行为危害 | 人身安全； | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害； | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；测量前后须将设备对地放电；与开关保持一定距离；正确使用合格的兆欧表；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；正确、可靠的验明确无电压；测量前后须将设备对地放电； | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查对某些开关检查时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电棒→触电 | 行为危害 | 人身安全 | 1设备损伤；人身伤亡 | 仔细核对MCC以及其设备的名称及编号；事先要对所检查的设备、开关了解；上下楼梯时要小心谨慎；保持一定的安全距离；使用合适的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电棒； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行调出待停运氧化风机系统图，确认排放门开启后，停运该氧化风机，检查出口门自动关闭→出口门关闭不严 | 机械危害 | 人身安全 | 影响运行中氧化风机流量和压力 | 严格执行操作票监护制度；操作前班长对操作画面进行监督；停运后观察运行中氧化风机电流，压力，出口流量有无变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动自动开启净烟气挡板，关闭吸收塔排空阀，启动增压风机，10S后开启原烟气挡板→出口风门在规定时间内未开或未开到位 | 机械危害 | 设备安全 | 设备异常 | 认真核对风机启动后出口风门是否联开；如出口风门未联开，风机将跳闸，联系检修处理后再启动 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时；通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备异常 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油准备通信设备→充电不足或信号不好影响；及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修操作漏项→操作中出现遗漏操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害；设备事故 | 严格按操作票上的顺序操作，每操作一项打一个"√"，严禁先打"√"或最后补打"√"；严禁单人操作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修人员因素→操作人员精神不好 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；人身伤害；设备损坏； | 进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行填写操作票，进行危险点分析→操作票填写错误或漏项；危险点分析不到位 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→操作空间狭小引起绊跌、坠落等 | 环境危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运停运GGH操作结束，汇报班长，做好记录→操作画面调阅不正确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票监护制度；做好危险点分析；操作后及时检查 | PSE | 3 | 3 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行调出待停运氧化风机系统图，开启该氧化风机排放门→操作画面调阅不正确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票监护制度；操作前班长对操作画面进行监督 | PSE | 3 | 3 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换就地检查备用#2油泵满足启动条件，#1油泵运行正常，油压正常，联锁位置正确解除油压低跳增压风机保护→操作画面调阅不正确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查应无影响切换的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；进行操作时禁止进行其它操作；不要调出多个画面；严格执行操作票监护制度；做好危险点分析； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动调出待启动氧化风机启停控制对话框，开启氧化风机出口门，排放门检查开启正常→操作画面调阅不正确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 检查应无影响启动的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；进行启动操作时禁止进行其它操作；不要调出多个画面；严格执行操作票监护制度 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行调出待停运氧化风机系统图，确认排放门开启后，停运该氧化风机，检查出口门自动关闭→操作画面不正确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 严格执行操作票监护制度；操作前班长对操作画面进行监督；停运后观察运行中氧化风机电流，压力，出口流量有无变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动点击启动GGH启动画面，确认后，启动GGH→操作画面不正确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 副职确认操作画面正确 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰操作人点击GGH吹扫操作画面，并且确认画面为需要吹扫的GGH，启动吹扫程序→操作方法不对损坏GGH； | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故； | 副职班员确认操作画面为；需要吹扫GGH的画面；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯；行走时看清行走路；考虑好冒正压时的撤离线路；安装警示标识；工具等分类拿好 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电值班负责人审核→操作步骤不正确，操作任务错误 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作监护制度 | PSE | 3 | 2 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查氧化风机就地各表计显示正常，减温水温度正常→参数显示失准；温度表坏 | 机械危害 | 设备安全 | 设备异常或障碍 | 严格执行巡回检查制度及抄表制度；严格执行逐级汇报制度； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查浆液泵泵就地各表计显示正常，密封水温度正常→参数显示失准；温度表坏 | 物理危害 | 人身安全 | 设备异常或障碍 | 严格执行巡回检查制度及抄表制度；严格执行逐级汇报制度； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查向值班负责人汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵泵检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查向值班负责人汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查向值班负责人汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；携带好巡查时必须的工器具；发现缺陷及时汇报联系；检查备用设备处于良好的备用状态；禁止长时间停留在高压蒸汽或给水管道附近；检查就地状态参数与DCS中是否一致，否则汇报上一级并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；加强现场培训 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳；塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖；口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使；用合适工具；GGH吹扫汽系统投运前要充分的暖管；投运GGH吹扫汽系统过程中，注意蒸汽温度和压力的变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油向值班负责人汇报送增压风机加油→不熟悉操作或操作位置不；对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动将GGH主辅电机电源均送上并确认远近控开关确已切至远方→不熟悉操作或操作位置不；对 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 接受命令时，复述操作命令；对启动设备进行全面、详细的检查；对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、近电报警手表、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查脱硫0米辅机运行方式和状况→不了解情况进入正在检修的设备范围内 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害； | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换检查运行和备用密封风机→不具备启动条件；待运行密封风机人口滤网；堵塞严重； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 检查应无影响切换的检修；工作；就地检查具备启动条件；上下通讯畅通；安排精神饱满、情绪稳定、；身体良好的人员操作，巡查；切换过程中要跟踪换向挡板动作情况，确认动作正确、到位；检查运行与待运行密封风机人口滤网清洁 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换检查运行和备用冷却风机→不具备启动条件；待运行冷却风机人口滤网；堵塞严重； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 检查应无影响切换的检修；工作；就地检查具备启动条件；上下通讯畅通；安排精神饱满、情绪稳定、；身体良好的人员操作，巡查；切换过程中要跟踪换向挡板动作情况，确认动作正确、到位；检查运行与待运行冷却风机人口滤网清洁 | PSE
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换就地检查备用#2油泵满足启动条件，#1油泵运行正常，油压正常，联锁位置正确解除油压低跳增压风机保护→不具备启动条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 检查应无影响切换的检修工作；就地检查具备启动条件；加强就地与集控之间联系；进行操作时禁止进行其它操作；不要调出多个画面；严格执行操作票监护制度；做好危险点分析； | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作汇报阀门操作结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作汇报阀门操作结束→不汇报对现场不清楚影响燃烧安全 | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动汇报启动氧化风机工作结束→不汇报对现场不清楚影响工作进度和燃烧安全. | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 及时汇报.；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行汇报停运的氧化风机工作结束→不汇报对现场不清楚影响安全 | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故 | 加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰GGH蒸汽吹灰结束→不汇报对现场不清楚，蒸汽有外漏现象 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身事故；设备损坏 | 加强现场检查，检查吹枪已；经退回；发现漏汽及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚；影响主机安全 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 及时汇报.；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机启动操作结束，汇报值长，做好记录→不汇报；对现场情况不清楚 | 机械危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行汇报上级，操作完毕→不汇报，对现场不清楚 | 物理危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 及时汇报,调整机组运行方式；加强现场检查 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运汇报GGH停运的工作结束→不汇报，对现场不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报,加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场阀门、管道上标志牌是否完好→标志不清导致误操作 | 环境危害 | 人身安全 | 设备事故；人身伤害 | 安装正确的标志牌； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查现场阀门、管道上标志牌是否完好→标志不清导致误操作 | 环境危害 | 环境污染 | 设备事故；人身伤害 | 安装正确的标志牌； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修将380V母线PT停运，如PT接有联锁保护需退出保护→保护误动作 | 机械危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度，按票逐项操作 | PSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘保持一定的安全距离→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全 | 1人身伤害 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查保持一定的安全距离→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 环境危害 | 人身安全 | 1人身伤害 | 仔细核对MCC以及其设备的名称及编号；事先要对所检查的设备、开关了解；上下楼梯时要小心谨慎；保持一定的安全距离；使用合适的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电棒； | PSE | 1 | 1 | 40 | 40 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作分开控制电源小开关,与带电部位保持适当距离→安全距离不够，造成一定的人身伤亡 | 环境危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业直流、UPS配电室检查→安全距离不够 | 环境危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380VPC段、脱硫MCC,脱硫公用MCC检查→安全距离不够 | 环境危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→安全距离不够 | 环境危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业380V保安段检查→安全距离不够 | 环境危害 | 人身安全 | 触电 | 关好柜门；与带电设备保持安全距离；密切注意温度、声音等异常情况；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；发现较大的烟雾时及时撤除人员 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查现场有无异味、焦糊味、着火点→GGH发生异常；电缆着火 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有异常冒烟或异味；考虑好设备异常时的撤离线出路；做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH启动检查确认GGH已具备启动条件，准备好GGH启动操作票→GGH不具备启动条件 | 行为危害 | 设备安全 | 设备异常 | 接受命令时，复述操作命令；对启动设备进行全面、详细的检查；对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项； | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修将380V母线上所有负载转移或停运，停电→380V负载失电 | 机械危害 | 人身安全 | 设备损伤或系统误动 | 操作时看清设备名称及编号，防止走错间隔；严格执行操作、监护、复诵制度，按票逐项操作 | PSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作复查操作无误→未复查上述操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 3 | 1 | 9
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行操作人及监护人进入操作位置→ 上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等；误碰带电设备；走错间隔 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；工具等分类拿好；操作人在前面走，监护人持票跟着；严格执行操作、监护、复诵制度； | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修操作电源小开关→走错间隔；误拉开关导致设备异常断电或带电；误触带电体造成电弧伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；设备事故 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；切断电气开关后必须挂警示牌和上锁 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修仔细核对设备的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查仔细核对MCC的名称和编号→走错带电间隔造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对MCC名称；仔细核对好MCC内相应开关的名称及编号 | PSE | 1 | 2 | 15 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘仔细核对设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1误操作或人身伤亡 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查仔细核对MCC内设备名称、编号，不走错带电间隔→走错带电间隔，造成误操作或人身伤亡 | 行为危害 | 人身安全 | 1误操作；人身伤亡 | 仔细核对MCC以及其设备的名称及编号；事先要对所检查的设备、开关了解；上下楼梯时要小心谨慎；保持一定的安全距离；使用合适的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电棒； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查仔细核对MCC名称→走错MCC | 物理危害 | 人身安全 | 延误巡查；人身伤害 | 仔细核对MCC以及其设备的名称及编号；事先要对所检查的设备、开关了解；上下楼梯时要小心谨慎；保持一定的安全距离；使用合适的安全工器具；检查可能带电的设备时要戴绝缘手套和绝缘胶鞋，并配合使用验电棒； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换值班负责人审核增压风机油泵切换操作票并批准→准备增压风机油泵切换操；作票不正确准备不充分；审核不仔细 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换值班负责人审核增压风机密封风机切换操作票并批准→准备增压风机密封风机切；换操作票不正确准备不充分；审核不仔细 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换值班负责人审核增压风机冷却风机切换操作票并批准→准备增压风机冷却风机切；换操作票不正确准备不充分；审核不仔细 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行值班负责人审核氧化风机单停操作票并批准→准备氧化风机单停操作票；不正确准备不充分；审核不仔细 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害； | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动值班负责人审核氧化风机启动操作票并批准→准备氧化风机单启操作票不正确准备不充分；审核不仔细 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查值班负责人就相关检查任务对检查人员现场培训→准备不充分；培训不到位 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 使用合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对MCC名称；仔细核对好MCC内相应开关的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不熟悉 | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；测量前后须将设备对地放电；与开关保持一定距离；正确使用合格的兆欧表；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；正确、可靠的验明确无电压；测量前后须将设备对地放电； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不熟悉 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不熟悉 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有联锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘仔细进行模拟预演并进行危险点分析→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不熟悉 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修模拟操作步骤，加深操作印象→准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检直流绝缘监察装置检查→装置故障误发信 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察是否有异味；考虑好爆炸时的撤离线出路；安装警示标识；行走时看清路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；火灾；设备异常或故障； | 认真进行危险点分析,交待安全注意事项； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行对操作票、危险点分析进行逐级审核签字→逐级审核不得力，流于形式 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运值班负责人审核GGH停运操作票并批准→值班负责人未审核GGH停运操作票或审核不仔细； | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常；人身伤害； | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检直流绝缘监察装置检查→直流绝缘监察装置爆炸起火 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 进入该区域前观察是否有异味；考虑好爆炸时的撤离线出路；安装警示标识；行走时看清路线 | PSE | 1 | 6 | 15 | 50 | 二级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检直流绝缘监察装置检查→直流接地时无法监察 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察是否有异味；考虑好爆炸时的撤离线出路；安装警示标识；行走时看清路线 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换检查手电筒完好状况→照明不足造成巡查不到位或人员绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换检查手电筒完好状况→照明不足造成巡查不到位或人员绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换检查手电筒完好状况→照明不足造成巡查不到位或人员绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动检查手电筒完好状况→照明不足造成巡查不到位或人员绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行检查手电筒完好状况→照明不足造成巡查不到位或人员绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备损坏 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 0.5 | 7 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 设备事故 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰检查手电筒完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、近电报警手表、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业检查手电筒电池和完好状况→照明不足造成绊倒、摔伤等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电分开MCC段380V开关，查确已分开；→造成设备损害； | 行为危害 | 设备安全 | 设备损害 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位；戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电分开MCC段380V开关位置闭锁小开关→造成设备损害 | 行为危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 与开关保持一定距离；必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位；戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检蓄电池检查→蓄电池装置连接桩头连接松动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触本体；不得触及带电部分；检查外壳接地良好，否则禁止触摸；考虑好泄漏时的撤离线路；备置防毒设备 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检蓄电池检查→蓄电池外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触本体；不得触及带电部分；检查外壳接地良好，否则禁止触摸；考虑好泄漏时的撤离线路；备置防毒设备 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检蓄电池检查→蓄电池过放电 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触本体；不得触及带电部分；检查外壳接地良好，否则禁止触摸；考虑好泄漏时的撤离线路；备置防毒设备 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检蓄电池检查→蓄电池缸体裂纹造成设备伤害 | 环境危害 | 环境污染；人事安全；设备安全 | 设备伤害 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触本体；不得触及带电部分；检查外壳接地良好，否则禁止触摸；考虑好泄漏时的撤离线路；备置防毒设备 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换联系相关人员到场→相关人员未到场，造成制度及现场巡查存在真空部分容易造成设备损坏 | 行为危害；机械危害； | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换联系相关人员到场→相关人员未到场，造成制度及现场巡查存在真空部分容易造成设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运联系相关人员到场→相关人员未到场 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备异常 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动联系相关人员到场→相关人员未到场 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行联系相关人员到场→相关人员未到场 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行在模拟图版上进行模拟操作→嫌麻烦，省略此步骤 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修开关、闸刀分操作→误拉开关，误触带电体；开关本身有缺陷；带负载拉开关 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害；设备事故，引起运行设备跳闸 | 与开关保持一定距离；考虑好开关爆炸时的撤离线路；禁止在就地进行开关闸刀操作；与开关保持一定距离；将所有负载都停电 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行确定操作对象和核对设备运行方式→误操作其他设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修操作电源熔丝→误操作、误触带电体；分闸时熔丝产生电弧 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害；设备事故 | 确认熔丝放置位置；必须戴绝缘手套、防护面罩、穿防电弧服；判断熔丝好坏时，应将熔丝取下，用万用表测内阻 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换准备增压风机密封风机切换操作票→未准备增压风机密封风机切换操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换准备增压风机冷却风机切换操作票→未准备增压风机冷却风机切换操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行准备氧化风机单停操作票→未准备氧化风机单停操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动准备氧化风机并列操作票→未准备氧化风机单启操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH停运准备GGH停运操作票→未准备GGH停运操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备异常 | 受令人应当面对所接受的任务进行复述并使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换准备增压风机油泵切换操作票→未准备330MW吸风机并列操作票 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作将远近控开关切至就地，→未将开关切至就地位，设备电机联启 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→浆液循环泵的启动检查泵轴承油位和电机轴瓦油位在1/3以上，开启该泵机封水→未检查油位，缺油启动损坏设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；火灾 | 就地检查轴系和电机轴瓦油位正常后；及时汇报；就地检查机封水出水口有水流出 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查电子间设备无放电痕迹及其它现象，外壳和接地网的连接是否牢固完好→外壳接地不良；电缆着火 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有异常冒烟或异味；考虑好设备异常时的撤离线出路；做好相应事故预想，掌握必要的处理方法 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰GGH蒸汽门关闭，吹枪退回→退出过程枪体发生振动；门关不严,蒸汽外漏设备损坏 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备伤害 | 检查吹枪退回程序是否正确完成 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰蒸汽吹灰疏水→疏水要充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 进入该区域前观察是否有泄漏；考虑好撤离线路；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰蒸汽吹灰疏水→疏水门外漏 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有泄漏；考虑好撤离线路；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用阀门扳手不规范或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用阀门扳手不规范或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、化学伤害、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 灼烫；其他伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 10 | 3 | 90 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞等 | 机械危害 | 人身安全 | 其他伤害 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳；塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖；口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使；用合适工具；GGH吹扫汽系统投运前要充分的暖管；投运GGH吹扫汽系统过程中，注意蒸汽温度和压力的变化 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、耳塞、手套→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 灼烫；人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、看火镜、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查准备合适的防护用品如安全帽、手套、工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成烫伤、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查准备合适的防护用品如安全帽、近电报警手表、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、近电报警手表、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业准备合适的防护用品如安全帽、绝缘工作鞋→使用不充分或不合适防护用品造成触电、碰撞等人身伤害 | 机械危害；物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换就地巡查监视人员准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、手套→使用不充分或不合适防护用品造成、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等； | 机械危害 | 人身安全 | 其他伤害 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换就地巡查监视人员准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、手套→使用不充分或不合适防护用品造成、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 3 | 6 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换就地巡查监视人员准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、手套→使用不充分或不合适防护用品造成、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 3 | 6 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动就地巡查监视人员准备合适的防护用品如安全帽、防粉口罩、手套→使用不充分或不合适防护用品造成、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行就地巡查监视人员准备合适的防护用品如安全帽、手套→使用不充分或不合适防护用品造成、滑跌绊跌、碰撞、落物伤害等 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 6 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修室内；室外潮湿→设备潮湿引起短路； | 环境危害 | 环境污染；人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故 | 操作前检查室内；室外湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→上下楼梯引起绊跌、踩空、坠落等 | 环境危害 | 人身安全 | 人身伤害；高处坠落 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→平台站立位置不好引起踩空、坠落等 | 机械危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机停运慢慢开启待停脱硫岛旁路挡板→旁路挡板就地没有开启 | 行为危害 | 人身安全 | 主机跳闸；设备事故 | 旁路开启后观察负压变化；就地检查旁路挡板确实已经开启； | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检准备巡检钥匙→拿错钥匙而匆忙往返引起绊倒、摔伤等 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业准备巡检工具→拿错或使用错误工具或者不合格 | 机械危害 | 设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油联系检修，准备增压风机加油工具→拿错或使用错误工具、油种 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、近电报警手表、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检母线检查→母线接地；输入输出异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害； | 观察是否有异常信号 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行现场进行模拟操作→模拟操作时动作幅度过大，触碰到设备；模拟操作不到位,不进行 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 严格执行模拟操作、监护、；复诵；模拟操作时，手指向设备；在不触碰设备的前提下，做出模拟操作动作 | PSE | 1 | 1 | 15 | 15 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检高频开关检查→模块发热造成设备伤害 | 环境危害 | 环境污染；人事安全；设备安全 | 设备伤害 | 观察是否有异常信号 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检高频开关检查→模块爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备伤害 | 进入该区域前观察是否有异味；考虑好爆炸时的撤离线出路 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作后汇报；→没有及时汇报 | 行为危害 | 人身安全 | 延误工作时间 | 操作后及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→没有及时汇报 | 行为危害 | 人身安全 | 延误工作时间 | 操作后及时汇报 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 行为危害 | 人身安全； | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 行为危害 | 人身安全 | 测量或显示不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘准备齐全合适的工器具→漏拿或拿错工器具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 测量不准确；人身伤害 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查准备齐全合适的工器具、联络工具→漏拿或拿错工器具 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 使用合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对MCC名称；仔细核对好MCC内相应开关的名称及编号 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检高频开关检查→连接线接触不良 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 观察是否有异常信号 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运微开主机至脱硫岛蒸汽总门→开门太快，引起管道振动以及垮塌 | 行为危害 | 设备安全 | 损坏设备；人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管；加强蒸汽汽压力、温度监视；发现异常及时调整；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由运行转检修开关由“运行”摇至“试验”位置操作→开关在合位、摇把操作困难造成扭伤、碰伤；电弧灼伤、短路故障、扭伤、碰伤；误触带电体造成电弧伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；人身伤害；设备事故 | 必须确认开关本体与开关仓对应；操作前确认开关在分位；摇开关时需将开关仓门关好；检修后新投运的开关送入仓内前必须测开关断口、相间及对地绝缘；开关位置移动必须用手抓住把手，不要触碰其他位置；不得随意解除机械闭锁 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫设备测绝缘测量绝缘→绝缘电阻表的接线不正确；触电 | 物理危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；测量数据误差甚至错误； | 戴绝缘手套，防护面罩；核实操作票内容；唱票，双人确认正确设备位置、名称标牌；谨防误碰或接触带电体；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；测量前后须将设备对地放电；与开关保持一定距离；正确使用合格的兆欧表；测绝缘前须检查设备各方面确已停电，无人工作；正确、可靠的验明确无电压；测量前后须将设备对地放电； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫GGH主辅电机切换接受GGH主辅电机切换命令，做好GGH主辅电机切换前准备工作→接受命令时，未听清楚工作对象，写错操作票； | 行为危害 | 人身安全 | 设备事故； | 接受命令时，复述操作命令；对辅电机进行全面、详细的检查；对操作票进行正确危险点分析；严格按票操作，不能漏项； | PSE | 3 | 1 | 6 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检负载检查→接地；短路 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 观察是否有异常信号 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检硅整流装置检查→交直流电源输入输出错误 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察异常信号；行走时看清行走路；不得用手高高指点；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；安装警示标识； | PSE | 3 | 6 | 3 | 25 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘值班负责人交代注意事项等事宜→交代不清晰 | 行为危害 | 人身安全 | 1要点掌握不全面 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油检查确认需加油的增压风机润滑油和液压油加油→加油油种泄漏造成滑到、污染、高速油流伤人、火灾 | 环境危害 | 环境污染；人身安全 | 人身伤害 | 进入该区域前观察是否有泄；漏；行走时看清行走路；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；及时清理油污；体表接触液压油后及时用水；冲洗并就医；备置吸油棉 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油分析加油方法及危险点→加油油种泄漏引起造成滑跌、污染、火灾 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；作业环境危害；设备事故 | 不得正对或靠近漏风点；不得直接接触加油油种油；不得触及转动部分；加油结束后将加油孔螺丝装；好；备置吸油棉 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油分析加油方法及危险点→加油口螺丝是否齐全，将灰尘带入油内，造成设备损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备事故 | 不得正对或靠近漏风点；不得直接接触加油油种油；不得触及转动部分；加油结束后将加油孔螺丝装；好；备置吸油棉 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运噪声大、空间小、高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害； | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作检查需停电开关在分闸位置→核对不仔细 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作；走错间隔；人身伤害 | 严格执行操作票制度，按票操作，检查需停电开关的状态；严格执行操作票制度，大声唱票，大声复诵，确保每一步操作完成了再逐项进行操作；遇到开关卡涩时，不可野蛮操作，联系检修处理正常后再操作；操作完成后及时向值班负责人汇报操作情况，并校正模拟图 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检硅整流装置检查→硅整流装置未按规定投入 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察异常信号；行走时看清行走路；不得用手高高指点；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；安装警示标识； | PSE | 1 | 6 | 7 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检硅整流装置检查→硅整流装置连接桩头连接松动 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察异常信号；行走时看清行走路；不得用手高高指点；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；安装警示标识； | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检硅整流装置检查→硅整流装置发热 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察异常信号；行走时看清行走路；不得用手高高指点；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；安装警示标识； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检硅整流装置检查→硅整流装置爆炸 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备伤害；火灾 | 进入该区域前观察异常信号；行走时看清行走路；不得用手高高指点；考虑好爆炸时的撤离线路；关闭柜门时避免机械挤压；安装警示标识； | PSE | 1 | 6 | 3 | 55 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运接受GGH吹扫蒸汽系统投运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳；塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖；口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使；用合适工具；GGH吹扫汽系统投运前要充分的暖管；投运GGH吹扫汽系统过程中，注意蒸汽温度和压力的变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换接受增压风机密封风机切换操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换接受增压风机冷却风机切换操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换接受增压风机油泵切换命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动接受氧化风机单启操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行接受氧化风机单停操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作接受操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 环境危害 | 环境污染 | 人身伤害；设备异常 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰接受GGH蒸汽吹灰指令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作接受操作命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→分析不到位,人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位,人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→分析不到位,操作阀门错误 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→分析不到位,操作阀门错误 | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 10 | 1 | 2 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→阀门扳手等工具脱落造成人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→阀门扳手等工具脱落造成人身伤害 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检直流绝缘监察装置检查→发热造成设备伤害 | 环境危害 | 环境污染；人事安全；设备安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察是否有异味；考虑好爆炸时的撤离线出路；安装警示标识；行走时看清路线 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检直流绝缘监察装置检查→电压及电流监察错误 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 进入该区域前观察是否有异味；考虑好爆炸时的撤离线出路；安装警示标识；行走时看清路线 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检蓄电池检查→电解液泄漏引起造成中毒、污染、火灾 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害；环境污染；火灾 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触本体；不得触及带电部分；检查外壳接地良好，否则禁止触摸；考虑好泄漏时的撤离线路；备置防毒设备 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查检查现场有无其他物件，未能按照设备整治要求放置→导致拌跌、碰伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查检查现场有无其他物件，未能按照设备整治要求放置→导致拌跌、碰伤 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查检查现场有无其他物件，未能按照设备整治要求放置→导致拌跌、碰伤 | 环境危害 | 环境污染 | 人身伤害 | 行走时看清行走路；安装警示标识； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰检查确认吹灰操作步骤→吹灰操作步骤错误 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VPC上负荷送电通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380VMC上负荷送电通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→双路供电MCC由检修转运行通讯联系→充电不足或信号不好影响及时通信；通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 携带可靠通讯工具，操作时保持联系； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作选择合适的工器具，准备通讯工具→充电不足或信号不好影响及时通信；绝缘工器具不合格或过期 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机密封风机切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机冷却风机切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场；检查应无影响切换的检修工作 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害后得不到及时救援；操作中得不到联系 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机油泵切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩、测振仪，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机的启动准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩，听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→氧化风机停止运行准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用正确的操作票；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、防尘口罩；听针等；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮；度要足够；相关人员到场 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、近电报警手表、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 0.5 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 10 | 3 | 90 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业准备通信设备→充电不足或信号不好影响及时通信 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→操作位置位置不好狭小引起踩空、坠落等 | 环境危害 | 人身安全 | 灼烫 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘操作人及监护人认真执行唱票复诵制度→操作顺序紊乱，跳步骤进行；造成误操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 1误操作 | 仔细核对设备的名称及编号；严格执行唱票复诵制度；对有连锁的设备要及时与集控室联络，防止造成误动作；保持一定的安全距离； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→操作平台引起绊跌、坠落等 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；高处坠落 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→操作方法不对异常阀门 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 10 | 1 | 7 | 70 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→操作方法不对损坏阀门 | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→操作阀门时，蒸汽泄漏造成烫伤 | 行为危害 | 人身安全 | 灼烫 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→操作阀门时，蒸汽泄漏造成烫伤 | 行为危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行接受操作命令→操作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 正确写票，认真进行危险点分析并进行逐级审核签字；使用合格的安全工器具；接受操作命令后应复诵无误并理解、无疑问；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作操作后汇报；→操作不对，阀门异常 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常 | 操作后及时汇报 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作后汇报；→操作不对，阀门损坏 | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 操作后及时汇报 | PSE | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作→操作扳手选用不正确对阀门操作异常 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备异常 | 上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆等是否完整；开启时一定要按顺序进行,因为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象异常阀门及管道 | PSE | 10 | 1 | 1 | 10 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作操作人进行阀门操作→操作扳手选用不正确对阀门操作损坏 | 行为危害 | 人身安全 | 设备损坏 | 行走时看清行走路；操作阀门时力度适中；明确阀门位置以及操作内容；操作阀门工具选用正确好；进入该区域前观察平台栏杆；等是否完整，防止空间狭小对身体造成伤害；开启时一定要按顺序进行,因；为后开的阀门受到的冲击最大,为了保护一次门的严密性,开时一定要先全开一次门,后开二次门关时要先关二次门,后关一次门等；手动阀门全开后，应再回半；圈或一圈；开启蒸汽阀门时，应缓慢开；启，排除管道中的凝结水，防止产生水击现象损坏阀门及管道；上下楼梯时抓牢、蹬稳，不得；两人同蹬一梯 | PSE | 10 | 1 | 1 | 10 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检向值班负责人汇报巡检内容→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 10 | 3 | 90 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉巡检路线或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC检查值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉检查或检查地点不对应；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害 | 使用合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对MCC名称；仔细核对好MCC内相应开关的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作向值班负责人汇报MCC380V开关停电操作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 联系不畅 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫PC380V开关停电操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 接受指令大声复诵，确认无误后再进行下一步操作；执行操作票制度，模拟操作；严格执行操作票制度，逐级审核操作票；电气操作前，检查绝缘工器具是否过期，是否合格，指示是否正常；仔细核对好设备的名称及编号；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项； | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘向值班负责人汇报测绝缘工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 联系不畅 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换向值班负责人汇报400V母线电源切换工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 联系不畅 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修向值班负责人汇报380V母线由运行转检修工作→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 联系不畅 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V设备电气测绝缘值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V母线电源切换值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→380V母线由运行转检修值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不当，造成设备损伤或人身伤亡 | 使用合适量程、齐全的工器具；加强就地与集控室的沟通；值班负责人仔细交待操作要点及安全注意事项；严格执行模拟预演及危险点分析工作；仔细核对好设备的名称及编号 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH蒸汽吹灰值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害； | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→空间狭小阀门操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫正常阀门操作值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→增压风机加油值班负责人核实并批准，交代安全注意事项→不熟悉操作或操作位置不对；加油后辅机轴承温度得不到及时监视， | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备事故 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫电气电子间巡查向值班负责人汇报进行电气电子间巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、近电报警手表、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫岛吸收塔的检查向值班负责人汇报进行脱硫岛吸收塔巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、看火镜、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫0米辅机巡查向值班负责人汇报进行脱硫0米辅机巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫380V配电室作业向值班负责人汇报进行380V配电室巡查工作→不熟悉操作规定或去向不明；准备不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 伤害后得不到及时救援 | 使用合格、合适、齐全的工器具、联络工具；值班负责人仔细交待巡查要点及安全注意事项；仔细核对开关室名称；仔细核对好相应设备及开关的名称及编号；正确佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→GGH吹扫蒸汽系统投运检查GGH吹扫蒸汽系统具备启动条件，检修工作已全部结束→不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件；系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安；全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳；塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖；口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使；用合适工具；GGH吹扫汽系统投运前要充分的暖管；投运GGH吹扫汽系统过程中，注意蒸汽温度和压力的变化 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→UPS由检修转运行检查操作无误，UPS及各热工设备运行正常→UPS运行不正常；各热工设备电源不正常 | 行为危害；机械危害； | 人身安全；设备安全 | 机组跳闸；设备损坏 | 操作结束后，联系计算机班、；炉控班等有关班组人员检查各设备电源情况；操作结束后，查UPS系统无报警信号，各单元开关及馈线小开关位置正确，各单元指示灯指示正确，UPS系统风扇运行正常，旁路电源备用正常，各电气参数正常 | PSE | 6 | 1 | 7 | 42 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫GGH主辅电机切换GGH运行正常→GGH运行不正常未能及时发现 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备异常 | 加强现场检查并及时汇报 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫GGH主辅电机切换GGH辅电机运行正常，电流在13A左右→GGH辅电机运行不正常 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 设备异常 | 及时加强对辅电机运行后的检查 | PSE | 3 | 2 | 9 | 54 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫直流系统及蓄电池巡检高频开关检查→.输入输出异常 | 物理危害 | 人身安全 | 设备伤害 | 观察是否有异常信号 | PSE | 1 | 6 | 15 | 20 | 三级
脱硫班长 | 脱硫运行 | 脱硫场所 |  |  |  |  | 脱硫运行→脱硫MCC段380V开关停电查MCC段380V开关所属电动机确已停运，绿灯亮→带负荷拉开关 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 必须确认开关本体与开关实际位置对应；操作前确认开关在分位； | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→高加投运按阀门检查卡检查系统正常；高加水侧投运→注水过快；联成阀操作不当；水侧泄露 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 给水中断；人身烫伤；设备事故。 | 穿戴合适的劳动防护用品；核实操作票内容；选择合适的工器具缓慢操作；先开高加出口强制手轮，后开出口；各阀门位置正确，联锁保护正常 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴封汽系统投运1.检查仪用空气系统已投运2.各阀门按“阀门检查卡”至要求位置3.辅助蒸汽系统投运正常4.凝结水系统投运正常，低压缸喷水已投入5.盘车运行正常6.疏水系统已投入7.凝汽器已通入循环水→轴封汽系统不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障、人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管、疏水（辅汽至轴封汽进汽门前疏水及轴封母管汽水分离器底部放水）；加强轴封汽压力、温度监视，轴封母管压力、温度自动运行稳定，发现异常及时调整；投运轴封汽系统过程中，加强轴封加热器水位及真空、差胀的监视；及时投入轴加风机联锁；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统的投运及泵的启动按阀门检查卡检查真空系统各阀门位置正常，真空泵汽水分离器水位正常，→真空泵汽水分离器水位过低、过高 | 机械危害 | 设备安全 | 机组真空下降影响机组安全运行；造成设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；检查系统阀门位置正确；操作过程中严密监视真空，发现异常应立即停止启动泵运行；全面检查真空泵运行正常，凝汽器真空逐步上涨至正常；真空泵启动后再开启进口门；加强集控与就地之间的联系 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空泵倒换检查备用真空泵汽水分离器水位正常，确认备用真空泵处于正常备用状态；→真空泵汽水分离器水位低 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机组真空下降影响机组安全运行；造成设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；检查系统阀门位置正确；操作过程中严密监视真空，发现异常应立即停止启动泵运行；全面检查启动泵运行正常，真空正常后停止另一台真空泵的运行；真空泵启动后再开启进口门，真空泵停止前先关闭气控进口门；泵切换后及时投入真空泵联锁；如新投入的真空泵冷却器使用开式水冷却还应加强对冷却器进行反冲洗；加强集控与就地之间的联系 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽机辅机本体及电机加油检查确认需加油的辅机→在辅机周围注意检查脚下地沟盖板、头上管道情况，引起绊跌、踩空、坠落等 | 环境危害 | 人身安全 | 高处坠落 | 进入该区域前观察是否有泄漏；上下爬梯时抓牢、蹬稳，不得两人同蹬一梯；行走时看清行走路；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；及时清理油污；体表接触液压油后及时用水冲洗并就医；关闭柜门时避免机械挤压；安装警示标识；备置吸油棉 | PSE | 3 | 6 | 3 | 54 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动1.润滑油系统各阀门检查处正常位置，2.启动润滑油泵，润滑油系统投运；并做低油压联动试验合格；→油泄露；回油不畅；油中渗水；油质、油温、油压异常 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作、误触带电体；设备事故。 | 穿戴合适劳动防护用品；核实操作票内容；仔细缓慢操作；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作检查至化学工业水池#1、2、3、4管联络门1、2、3，4全开，→循环水管道排气不当或不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 管系振动损坏 | 检查系统要仔细，启动循泵前应检查其出口蝶阀开关灵活并保持%左右的开度；定期检查循环水管道自动排气阀动作正常 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→胶球清洗系统的投运与停运使收球网网板处于收球位置（显示关闭），→循环水出水管收球网状态不清楚或者没有关闭 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 胶球清洗没效果；收不到球 | 操作缓慢进行；正确投入联锁；放尽系统空气；检查操作到位 | PSE | 10 | 2 | 1 | 20 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作解除循泵联锁，停运循泵，检查停运泵出口蝶阀联关正常；→循泵出口蝶阀不能联关 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 造成循泵倒转 | 加强检查，保证蝶阀油站各液压机构动作正常；若循泵出口蝶阀不能联关，应手动泄压，关闭出口蝶阀；联系检修处理；注意：有计划的停运循泵应就地关闭出口蝶阀联动调泵，不会引起循环水系统压力摆动 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运做凝泵的互联试验应正常→系统无联动备用 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；机组跳闸 | 正确投入联锁；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 36 | 18 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运做凝泵的互联试验应正常→系统无联动备用 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；机组跳闸 | 正确投入联锁；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 36 | 18 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作接值长循泵停运命令后，查循泵具备停运条件→系统检查不充分 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 管系振动损坏；凝汽器断水或二期补水断流 | 检查系统要仔细，确认系统具备停泵条件；停运循泵前应检查其出口蝶阀开关灵活 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运1.#循环水母管呼吸阀应开启2.#机组开式水滤网进出口门及放水门开启3.启动冲洗泵向#循环水母管注水，4.#机组开式水滤网放水门见水流出后确定该母管已注满水，关闭其放水门→误操作；放水门未及时关闭 | 行为危害 | 人身安全 | 机组循环水母管发生水击；人身、设备事故。 | 核实操作票内容；了解循环水母管注水的操作方法以及防护措施；谨防高压油外泄；切断电气开关后必须挂警示牌和上锁 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动润滑油系统正常后，启动顶轴油油泵，顶轴油系统投运；→误操作、误触带电体；高压油泄露；顶轴油泵损坏；顶轴油压异常 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 确认顶轴油系统各阀门位置正确；穿戴合适劳动防护用品；调整再循环门保证各瓦油压合适 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验顶轴油系统投运及顶轴油泵的联动试验，润滑油系统正常后，启动顶轴油油泵，顶轴油系统投运；→误操作、误触带电体；高压油泄露；顶轴油泵损坏；顶轴油压异常 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电；其他人身伤害；设备事故。 | 确认顶轴油系统各阀门位置正确；穿戴合适劳动防护用品；调整再循环门保证各瓦油压合适；顶轴油泵启动前应先确认润滑系统；运行正常； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换对备用轴加风机本体进行放水→未执行此项操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 风机启动电流大；设备损坏 | 按操作票进行；逐项打勾 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换联系检修对备用轴加风机及其出口逆止门进行检查→未执行此项 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 系统运行不正常 | 按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换解除轴加风机联锁开关；→未解除风机的连锁开关 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统严密性试验携带必需的操作用具→未带合适的操作用具 | 行为危害 | 人身安全 | 任务未完成；人身伤害 | 人手配备一把电筒，必须随身携带 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主汽门、调门活动试验携带必需的操作用具→未带合适的操作用具 | 行为危害 | 人身安全 | 任务未完成；人身伤害 | 人手配备一把电筒，必须随身携带 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→超速试验携带必需的操作用具→未带合适的操作用具 | 行为危害 | 人身安全 | 任务未完成；人身伤害 | 人手配备一把电筒，必须随身携带 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽轮机主调、汽门严密性试验携带必需的操作用具→未带合适的操作用具 | 行为危害 | 人身安全 | 任务未完成；人身伤害 | 人手配备一把电筒，必须随身携带 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水的冲放携带必需的操作用具→未带合适的操作用具 | 行为危害 | 人身安全 | 任务未完成；人身伤害 | 人手配备一把电筒，必须随身携带；用铜板手操作氢系统相关阀门 | PSE | 10 | 6 | 1 | 55 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→氢气冲放携带必需的操作用具→未带合适的操作用具 | 行为危害 | 人身安全 | 任务未完成；人身伤害 | 人手配备一把电筒，必须随身携带；用铜板手操作氢系统相关阀门 | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→高加投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→高加退出运行通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 扩大事故，加重人员伤害程度 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水的冲放通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，设备异常；人员伤害程度加重。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 10 | 6 | 1 | 55 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→氢气冲放通讯联系→通信不畅或错误引起误操作、人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，设备异常；人员伤害程度加重。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→密封油系统的投运室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组停机室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害； | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→胶球清洗系统的投运与停运室内噪音大→听力损伤； | 环境危害 | 职业健康 | 其他人身伤害 | 合适的劳动防护用品，戴耳塞 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运填写操作票→填错操作票引起误操作 | 行为危害 | 人身安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写和检查操作票填写内容正确；严格执行操作审核监视制度 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作根据值长命令将停运循泵操作至规定状态→失去备用 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 运行泵跳闸或事故时造成循环水中断 | 及时投入备用 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验室内高温→设备高温引起损坏； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查设备油质、油位正常；穿戴合适的劳动防护用品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动室内高温→设备高温引起损坏； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查设备油质、油位正常；穿戴合适的劳动防护用品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运室内高温→设备高温引起损坏； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查设备油质、油位正常；穿戴合适的劳动防护用品 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作室内潮湿→设备潮湿引起短路； | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查室内湿度，湿度过大应采取相应措施；保持设备干燥 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运室内潮湿阴暗→设备潮湿阴暗引起人身伤害； | 机械危害 | 人身安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 操作前检查操作场所环境；穿戴合适的防护用品，携带照明设备 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽机辅机本体及电机加油现场照明不足，看不清设备→人员误操作 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备事故 | 加强维护，确保照明充足 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运1.检查#机组凝汽器出口蝶阀及放空气门开启，2.稍开凝汽器入口蝶阀凝汽器水侧注水，空气门见水流出后关闭；→凝汽器水侧空气未赶尽； | 行为危害 | 人身安全 | 其它机组循环水失压；其他人身伤害；设备事故。 | 确认需启动的循泵；放空气门有水冒出后关闭； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW循泵房巡检准备巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障。 | 使用合适工具；加强沟通；交待安全注意事项；仔细核对钥匙编号；正确佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 保证通讯畅通；佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；检查巡查时必须的工器具合格（门钩、测温计、电筒）；发现缺陷要及时汇报联系；检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想；严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视； | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 保证通讯畅通；、佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；、携带好巡查时必须的工器具；、发现缺陷及时汇报联系；、检查备用设备处于良好的备用状态；、检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想；、严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；、加强现场培训 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽机辅机本体及电机加油联系点检，准备汽机辅机加油工具→拿错或使用错误工具、油种 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具和正确的油种；加强沟通，在点检的指导下加油；交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、防尘口罩、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；夏季天气炎热时，注意休息 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→密封油系统的投运准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→胶球清洗系统的投运与停运准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组停机准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“√”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通,确认无检修工作；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“√”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运接值长令凝结水系统投运准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通,确认无检修工作；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“√”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通,确认无检修工作；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“√”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换准备操作工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 准备与所操作阀门相匹配的阀门扳手；加强沟通；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；携带状况良好的通讯工具；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；安排熟练人员进行操作；严格执行操作票制度；严格按照操作票规定的顺序操作，每操作完一项打一个“钩”；交待安全注意事项 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换投入原运行闭式冷却水泵联锁；→联锁未投入或投入不及时 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 及时投入备用泵联锁；跟踪运行闭式泵运行状况 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换检查轴封汽系统是否正常，各级轴封是否漏空，是否漏蒸汽→检查不到位 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 系统工作异常；真空异常；设备损坏 | 上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽机辅机本体及电机加油分析加油方法及危险点→加油油种泄漏引起造成滑跌、污染、火灾 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；环境污染；火灾。 | 不得正对或靠近漏点；不得直接接触加油油种油；关闭检查窗时避免机械挤压；不得触及转动部分；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；上下爬梯时抓牢、蹬稳；加油结束后将加油孔螺丝装好；备置吸油棉 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→电动给水泵投运噪声大、空间小、高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 环境危害 | 人身安全；设备安全 | 听力损伤、烫伤碰伤等 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴封汽系统投运噪声大、空间小、高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 环境危害 | 职业健康 | 人身烫伤 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→辅汽系统投运噪声大、空间小、高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 环境危害 | 职业健康 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→辅汽系统停运噪声大、空间小、高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 环境危害 | 职业健康 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→低加投运噪声大、空间小，高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 环境危害 | 职业健康 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→低加退出运行噪声大、空间小，高温→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、烫伤等人员伤害 | 环境危害 | 职业健康 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水系统投运噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害、等人员伤害 | 环境危害 | 职业健康 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统的投运及泵的启动噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 听力损伤 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 2 | 1 | 7 | 14 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油泵倒换噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 2 | 1 | 7 | 14 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空泵倒换噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 2 | 1 | 7 | 14 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水泵倒换噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→密封油泵的倒换噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→循环水泵倒换噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→电机冷却水泵切换噪声大、空间小→滑跌绊跌、碰撞、落物伤害 | 物理危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 准备合适的防护用品如安全帽、耳塞、手套 | PSE | 3 | 1 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作全面检查关闭#机组所有凝汽器进出口电动蝶阀关闭及#机组开式水滤网进出水门开启全面检查#循泵符合启动条件，投入#循泵所有跳泵保护→管系放水门未关 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 造成循泵房及阀门间积水，水淹设备 | 检查循环水系统检修结束，工作票已终结，循环水管系统放水门关闭，人孔门关闭；排污泵启停正常，加强巡回检查；监视排污水量大小，查漏 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换接受凝泵倒换命令，准备操作票→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 使用合适工具；加强沟通；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴封汽系统投运接受轴封汽系统投运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使用合适工具；轴封汽系统投运前要充分的暖管；投运轴封汽系统过程中，加强轴封加热器水位及真空、差胀的监视 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→辅汽系统投运接受辅汽系统投运命令→工作对象不清楚，误操作其它设备 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 正确填写操作票，逐级审核；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；使用合适工具； | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动接收指令→工作对象不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 油泄露；回油不畅或油中带水；人身伤害；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 油泄露；回油不畅或油中带水；人身伤害；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 油腐蚀；高压油泄漏；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运接值长令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 相邻机组循环水失压或中断；循环水管水外漏；设备损坏或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作接收指令→工作对象不清楚 | 行为危害 | 人身安全 | 误操作；火灾；设备异常或故障。 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→电动给水泵投运1.检查仪用空气系统已投运2.各阀门按“阀门检查卡”至要求位置3.开、闭式循环冷却水系统投运正常4.凝结水系统投运正常5.除氧器水位正常，水温符合炉要求6.炉汽水系统可以投用7.检查给水泵偶合器油位正常、油质合格；8.电泵组各保护试验正常；→给水泵不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；检查系统阀门位置正确，热工、电气联锁试验正常，电机试转正常；系统排空时开启阀门要缓慢；给水泵启动前所有人员要保持安全距离，特别是距离给泵暖泵管远一点，站位合理；检查辅助油泵已启动，润滑油压力正常，油温合适，油质合格，前置泵轴承进油正常，油位计、油杯油位正常；检查给水泵、前置泵机械密封水投入并排空气，检查给水泵、前置泵机械密封冷却水、格兰冷却水、前置泵轴承冷却水投入；检查工作、润滑油冷油器及电机空冷器投入；随着流量变化，监视给水泵启动后最小流量阀开关正确；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换若轴加工作不正常，立即启动原运行轴加风机→隔离不彻底 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障； | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 3 | 3 | 1 | 3 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换若需将原运行冷油器隔离，应关闭冷油器注油(平衡)阀及冷油器水侧进、出水门，开启水侧放水门、放气门→隔离不彻底 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；按操作票要求进行；逐项打勾； | PSE
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽轮机主调、汽门严密性试验现场高温、噪音大→高温高压蒸汽泄漏； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；听力损伤。 | 操作前检查设备是否有缺陷，否则待检修消缺后再做试验；戴安全帽、戴耳塞 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主汽门、调门活动试验现场高温、噪音大→高温高压蒸汽泄漏； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 操作前检查设备是否有缺陷，否则待检修消缺后再做试验；戴安全帽、戴耳塞 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→超速试验现场高温、噪音大→高温高压蒸汽泄漏； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 操作前检查设备是否有缺陷，否则待检修消缺后再做试验；戴安全帽、戴耳塞 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→辅汽系统停运1.确认无用汽用户，并得到值长同意后，辅汽系统方可退出运行；→辅汽系统不具备停运条件而误停，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障、人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管、；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→辅汽系统投运1.检查仪用空气系统已投运2.各阀门按“阀门检查卡”至要求位置3.凝结水系统投运正常，低压缸喷水已投入5.盘车运行正常6.疏水系统已投入→辅汽系统不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障、人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；携带工具与防护用具；系统投运前充分暖管、；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换投入风机联锁→风机连锁未投 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 风机无保护运行 | 按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 3 | 3 | 1 | 3 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→氢气冲放接受操作任务→发令不明确，受令不准确 | 行为危害 | 人身安全 | 设备异常或故障；人身伤害 | 确认目的，防止弄错对象 | PSE | 6 | 3 | 3 | 54 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动并网→发电机、励磁机冷却器冷却水未及时投入 | 行为危害 | 设备安全 | 发电机、励磁机超温 | 及时投运发电机氢冷器、励磁机空冷器冷却水，并确认其自动调节装置动作正常 | PSE | 8 | 10 | 5 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW循泵房巡检冬季寒冷，噪声→冬季温度低，室外滤网周围较容易发生设备结冰 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；人身伤害。 | 冬季泵房推拉窗开启两扇；夏季保持门窗开启降低室内温度，上下楼梯注意防止滑跌 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水系统投运1.检查仪用空气系统已投运2.各阀门按“阀门检查卡”至要求位置3.开式循环冷却水系统投运正常4.内冷水箱水位正常且水质合格5.检查各低加水位计已投入；6.按阀门检查卡检查系统正常；→定冷水系统不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障、人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；联锁试验合格，水位保护动作正确，DCS中及就地水位计指示准确可靠；携带工具与防护用具；水箱水位正常，水质已合格；系统已进行充水排空；合理调整再循环；水压低于氢压；及时投入定冷水泵联锁；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→低加退出运行1.检查仪用空气系统已投运2.凝结水系统投运正常3.检查低加疏水系统可以投运，各放水门关闭4.除氧器系统运行正常5.检查各低加水位计已投入；相关保护试验正常；→低加不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障、人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；联锁试验合格，水位保护动作正确，DCS中及就地水位计指示准确可靠；对系统充分暖管、疏水、排空气；按照先退汽侧后退水侧，汽侧退运先高后低的原则；加强低加水位、端差监视，疏水自动运行可靠；避免长时间停留；携带工具和防护用具；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→低加投运1.检查仪用空气系统已投运2.凝结水系统投运正常3.检查低加疏水系统可以投运，各放水门关闭4.除氧器系统可投运5.检查各低加水位计已投入，6.按阀门检查卡检查系统正常；→低加不具备启动条件而启动，造成设备故障、人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障、人身伤害 | 严格执行规程、操作票规定；检查确认系统满足投运条件，系统阀门位置正确；联锁试验合格，水位保护动作正确，DCS中及就地水位计指示准确可靠；对系统充分暖管、疏水、排空气；按照先投水侧后投汽侧，汽侧投运先低后高的原则；控制升温、升压速度；加强低加水位、端差监视，疏水自动运行可靠；避免长时间停留；携带工具和防护用具；操作阀门要缓慢小心；进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 高空坠落；其他人身伤害。 | 戴安全帽、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；戴绝缘手套，面罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水的冲放穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 10 | 6 | 1 | 55 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→氢气冲放穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽轮机主调、汽门严密性试验穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身烫伤 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 3 | 6 | 3 | 50 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主汽门、调门活动试验穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 3 | 6 | 3 | 50 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→超速试验穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 3 | 6 | 3 | 50 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统严密性试验穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 人身伤害 | 戴安全帽、戴耳塞；穿合适工作服，扣好衣服和袖口， | PSE | 3 | 6 | 3 | 50 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 油腐蚀；化学伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴橡胶手套，面罩 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵停运操作穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害。 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、耳塞和防尘口罩；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口；戴绝缘手套，面罩 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→高加投运穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 其他人身伤害。 | 穿戴合适的劳动防护用品；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→高加退出运行穿戴合适的劳护用品→穿戴不合适的劳护用品 | 机械危害 | 人身安全 | 其他人身伤害。 | 穿戴合适的劳动防护用品；穿长袖工作服，扣好衣服和袖口； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换关闭原运行泵出口电动门，退出变频装置，停运原运行泵；→出口门关闭后，泵没有及时停运，逼压，法兰管道漏水 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | DCS中及时调整凝结水母管压力；检查停运泵转子；监视凝泵电流；及时投入联锁 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换检查母管压力正常；停运原运行闭式冷却水泵；检查泵不倒转；→操作不当系统压力异常 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力及母管压力；监视闭式泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离；检查停运泵转子 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水泵倒换检查备用内冷水泵在备用状态；轴承油位正常，进、出水门位置正确；→不具备启动条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；检查系统阀门位置正确；加强检查确认备用泵运行稳定后再停止原运行泵运行；操作过程中严密监视系统参数正常，发现异常及时调整；泵停止运行后及时检查泵不倒转并投入联锁；做好发电机断水保护动作的事故预想；加强集控与就地之间的联系 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→密封油泵的倒换检查备用密封油泵在备用状态；轴承油位正常，进、出口油门位置正确；→不具备启动条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；检查系统阀门位置正确；加强检查确认备用泵运行稳定后再停止原运行泵运行；操作过程中严密监视系统参数正常，发现异常及时调整；泵停止运行后及时检查泵不倒转并投入联锁；加强集控与就地之间的联系 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→循环水泵倒换检查备用循环水泵处于正常备用状态→不具备启动条 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；操作前了解机组循环水系统运行方式，合理调整循母联络门开度，泵房排污系统正常；检查系统阀门位置正确；加强集控与就地之间的联系；禁止循泵出口蝶阀全开启动循泵；启动备用循泵时出口蝶阀不大于度；严密监视循环水泵电流及母管压力，对循泵全面检查；备用循泵启动正常后再停止另一台循泵运行，投入循泵联锁；停泵时采取顺控停泵方式，严密监视出口蝶阀联关情况，否则立即手动关闭；做好循泵出口门开启后跳泵但蝶阀不关的预想；及时联系化学值班人员，防止冷却塔水位过高或过低 | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→电机冷却水泵切换检查备用电机冷却水泵处于正常备用状态→不具备启动条 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；操作前了解机组循泵冷却水系；统运行方式，合理调整冷却水压，泵房排污系统正常；检查系统阀门位置正确；加强集控与就地之间的联系；禁止真空状态下启动水泵；启动备用冷却水泵注意水泵是否倒转；严密监视电机冷却水泵电流及母管压力，对冷却泵全面检查；备用冷却泵启动正常后再停止另一台冷却泵运行，投入冷却泵联锁；停泵时采取顺控停泵方式，严密监视停用水泵倒转情况，否则立即手动关闭出口门；做好事故预想； | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→低加投运汇报水位计隔离结束→不汇报对现场状态不清楚影响机组运行 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→低加退出运行汇报水位计隔离结束→不汇报对现场状态不清楚影响机组运行 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换汇报切换结束→不汇报对现场不清楚影响设备安全 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏 | 及时汇报；加强现场检查 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换倒换正常，跟踪观察并及时回报→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位，及时汇报 | PSE | 1 | 3 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换切换结束跟踪观察→泵及电机振动大、轴承温度高，未及时发现 | 社会、心理危害 | 设备安全 | 设备损坏 | 跟踪观察；检查到位 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油泵倒换检查EH油箱油位正常，确认备用EH油泵处于正常备用状态；→EH油泵不具备启动条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 造成设备损坏 | 严格执行操作监护制度；明确操作目的和任务；检查系统阀门位置正确；严密监视油箱油位、油压，发现异常及时查找原因，补油并查找漏点保证油压、油位稳定；备用泵运行稳定后方可停止原运行泵，及时投入联锁；操作阀门必须缓慢进行；加强集控室与就地之间的联系；及时投入联锁；禁止在进行EH油泵切换操作；的同时进行其他操作； | PSE | 3 | 1 | 7 | 21 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检→电动机外壳接地不良 | 物理危害 | 人身安全 | 触电伤害 | 关闭柜门时避免机械挤压伤手 | PSE | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换关闭运行开式冷却水泵出口门，检查母管压力正常；停运原运行开式冷却水泵；→操作不当系统压力异常；泵出口管超压 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 就地监视泵出口压力及母管压力；监视开式泵电流；检查系统有无泄漏；检查人员保持与转动设备的安全距离 | PSE | 1 | 6 | 2 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组停机1.零转速2.投盘车→盘车未及时投运 | 行为危害 | 设备安全 | 主设备损坏转子发生热弯曲 | 停机前，必须试验并确认盘车电动机、顶轴油泵正常后，方可打闸停机；保证盘车装置啮合气缸气源压力正常时检查顶轴油泵已启动；转速至零，应立即投运盘车 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机12米层巡检准备合适的巡检工具→拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 保证通讯畅通；、佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；、携带好巡查时必须的工器具；、发现缺陷及时汇报联系；、检查备用设备处于良好的备用状态；、检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想；、严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；、加强现场培训 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统严密性试验检查机组运行正常，真空泵高低背压分段运行，机组负荷在420～600MW之问,机组运行工况稳定，参数调节正常；→操作不当造成负荷、压力大幅波动；误操作；人员因素操作不当造成负荷、压力大幅波动；误操作；人员因素 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 异常或发生事故；机组跳闸异常或发生事故；机组跳闸 | ；严格执行规程规定；）加强集控与就地之间的联系；）监视真空与排汽缸温度的变化；）试验时保持负荷稳定，防止查找负荷变化原因时误判断；）试验结束后及时恢复；、；严格执行监护制度；）明确操作目的和任务；）禁止操作时进行其它操作；）加强集控与就地之间联系；、；必须保证进行操作的人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；）加强锅炉燃烧的监视与调整 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主汽门、调门活动试验检查机组运行正常，工况稳定EH系统运行正常；→操作不当造成负荷、压力大幅波动；误操作；人员因素 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 异常或发生事故；人身伤害 | ；严格执行规程规定；）加强集控与就地之间的联系；）监视EH油压正常，防止因EH油油压低影响阀门试验效果；）进行每个阀门试验时，就地都与集控相互对照确认动作无误；）试验时保持负荷稳定，防止查找负荷变化原因时误判断；）试验结束后及时恢复；、；严格执行监护制度；）明确操作目的和任务；）禁止操作时进行其它操作；）加强集控与就地之间联系；、；必须保证进行操作的人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；）加强锅炉燃烧的监视与调整 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽轮机主调、汽门严密性试验汽轮机冲转至3000r/min后维持转速稳定；EH油系统运行正常；→操作不当压力大幅波动；误操作；人员因素 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 异常或发生事故；人身伤害 | ；严格执行规程规定；）加强集控与就地之间的联系；）监视EH油压正常，防止因EH油油压低影响阀门试验效果；）进行每个阀门试验时，就地都与集控相互对照确认动作无误；）试验时保持压力稳定，防止压力变化时误判断；）试验结束后及时恢复；、；严格执行监护制度；）明确操作目的和任务；）禁止操作时进行其它操作；）加强集控与就地之间联系；、；必须保证进行操作的人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；）加强锅炉燃烧的监视与调整 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→氢气冲放检查密封油系统运行正常；→操作不当氢压波动、漏氢；人员因素 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不当，造成设备异常或损坏；人身受到伤害。 | ；补排氢时速度应缓慢；）补排氢时不能仅参照一块氢压表；）补排氢时人不能离开；）补排氢时应0米与米及集控室保持联系；）补排氢后，补排氢阀门应及时关闭并检查关严；）补排氢过程中应与制氢站保持密切联系；）携带专用工具；）补、排氢时监视密封油工作情况，及时调整油氢差压，防止漏氢；）进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水的冲放检查内冷水系统运行正常；→操作不当氢水差压波动、或内冷水压超压；人员因素 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 操作不当，造成设备异常或损坏；人身受到伤害。 | ；冲放时速度应缓慢；）冲放时不能仅参照一个水位计；）冲放时人不能离开；）冲放时应0米与集控室保持联系；）冲放后，补排水阀门应及时关闭并检查关严；）进行操作的相关人员精神饱满、情绪稳定、身体良好； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机22米层巡检准备合适的巡检工具→；拿错或使用错误工具 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害（绊倒、摔伤）；设备故障 | 保证通讯畅通；、佩戴安全帽、防尘口罩、耳塞、手套、工作鞋等；、携带好巡查时必须的工器具；、发现缺陷及时汇报联系；、检查备用设备处于良好的备用状态；、检查就地状态参数与DCS显示是否一致，否则汇报并做好预想；、严格执行巡回检查制度，认真巡查、认真监视；、加强现场培训 | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→超速试验联系相关人员，汽机进行注油试验；→；操作不当造成机组跳闸；误操作；人员因素；操作不当造成机组跳闸；误操作；保护未动 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | ；异常或发生事故；人身伤害；异常或发生事故；设备故障；造成汽机超速飞车，引起设备损坏；异常或发生事故；设备故障；造成汽机超速飞车，引起设备损坏； | ；严格执行规程规定；）加强集控与就地之间的联系；）监视EH油压正常，防止因EH油油压波动试验效果；）进行每个阀门试验时，就地都与集控相互对照确认动作无误；）试验前必须进行现场脱扣和远方脱扣试验且试验合格；超速试验前，应先进行汽机充油试验，且试验合格；）试验结束后及时恢复；、；严格执行监护制度；）明确操作目的和任务；）禁止操作时进行其它操作；）加强集控与就地之间联系；、；必须保证进行操作的人员精神饱满、情绪稳定、身体良好；）加强锅炉燃烧的监视与调整 | PSE | 3 | 3 | 3 | 27 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检室外除盐水箱→中、夜班照明不足 | 环境危害 | 环境污染 | 碰撞、跌倒 | 携带充足照明器具；行走时看清路线；上下梯时抓住栏杆 | PSE
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵开启小机本体所有疏水门，小机排汽蝶阀送电并开启，同时注意凝汽器真空正常；→真空异常；管道碰头；设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；加强联系；加强操作监护；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动1）开启机组本体所有疏水门机组抽真空→真空异常；管道碰头；设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；管道振动设备故障 | 操作缓慢进行；随机暖管并充分疏水；加强操作监护；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 10 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验润滑油系统投运及低油压联动试验，1.润滑油系统各阀门检查处正常位置，2.启动润滑油泵，润滑油系统投运；并做低油压联动试验合格；→油泄露；回油不畅；油中渗水；油质、油温、油压异常；试验不合格，严禁机组启动 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 误操作、误触带电体；设备事故。 | 穿戴合适劳动防护用品；核实操作票内容；仔细缓慢操作；谨防误碰或接触带电体； | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检EH油站→油泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 滑倒、其他伤害、污染、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路；不得触及转动部分；及时清理油污；不得直接接触油类；体表接触液压油后及时用水冲洗并就医；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽机辅机本体及电机加油噪音→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康 | 设备事故；人身伤害 | 佩戴耳塞；在不影响安全的前提下，选择相对安静的地方联系工作 | PSE | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统严密性试验现场噪音大、照明不足→影响工作联系；影响听力 | 环境危害 | 职业健康 | 设备损坏；视力听力损伤。 | 操作前检查设备是否有缺陷，否则待检修消缺后再做试验；戴安全帽、戴耳塞 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运检查投入开式泵联锁，查B泵出口门自开且系统正常，检查对其它冷却装置进行充水赶空气，如系统压力过高，应投用几组冷却器→压力过高致冷却器泄漏；系统无备用；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；正确投入联锁；放尽系统空气；检查操作到位 | PSE | 10 | 2 | 1 | 20 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运检查投入闭式泵联锁，检查对其它冷却装置进行充水赶空气，如系统压力过高，应投用几组冷却器→压力过高致冷却器泄漏；系统无备用；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；正确投入联锁；放尽系统空气；检查操作到位 | PSE | 10 | 2 | 1 | 20 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换加强润滑油压、油温和主油箱油位监视→压力过高致冷却器泄漏；未对润滑油系统加强监视 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；系统运行异常 | 操作缓慢进行；正确投入联锁；放尽系统空气；检查操作到位 | PSE | 10 | 2 | 1 | 20 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检轴封加热器→系统泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤、滑跌 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；发现保温缺失，注意避让；扣好工作服袖口纽扣； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵确认小机速关阀、调节汽门关闭，开启辅汽（或四抽）至逆止门及前电动门进行暖管；→系统设备内漏或外漏；蒸汽带水；蒸汽泄漏伤人 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；操作人员控制安全距离；戴好安全帽；检查操作到位,手摸检查各疏水管温度确认疏水正常 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运关闭A或B闭式泵出口门，联系启动A或B闭式泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常，检查缓慢开启A或B闭式泵出口门对系统慢慢提压赶空气→系统设备内漏或外漏；设备损坏；泵部件飞出伤人 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 管道泄露、设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；泵启动时就远离；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运检查小机疏水门全开,关闭汽泵出水门及抽头门，运转10分钟，观察电泵运行正常.在控制盘或就地打闸，检查速关阀、调节汽门、排汽碟阀关闭,小机转速下降，记录惰走时间；→系统设备内漏或外漏；泵损坏；蒸汽泄漏伤人 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；灼伤烫伤 | 操作缓慢进行；操作人员控制安全距离；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换开启备用冷油器水侧进、出水门，开启备用冷油器水侧顶部放气门，放尽空气后关闭→系统设备内漏或外漏；泵损坏；放水时间过长 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害；污染环境 | 操作缓慢进行；泵启动时就远离；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换开启备用冷却器冷却水侧进、出水门，开启备用备用冷却器被冷却测部放空气门，放尽空气见水流出后关闭，并开启其进出口水门；检查其出口水温逐渐上升至稳定正常值→系统设备内漏或外漏；泵损坏；放水时间过长 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害；污染环境 | 操作缓慢进行；泵启动时就远离；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运检查启动凝结水输送泵，查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；向凝汽器补水并进行凝汽器的冲洗，水质合格后补水至正常水位；检查凝泵电机送电正常→系统设备内漏或外漏；泵损坏；泵部件飞出伤人；管道振动 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；机械伤害 | 操作缓慢进行；泵启动时就远离；戴好安全帽；检查操作到位；凝结水输送泵的再循环应微开 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运检查将A开式泵出口门切至就地，联系启动A开式泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常→系统设备内漏或外漏；泵损坏；泵部件飞出伤人 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；泵启动时就远离；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动升温、升压→系统设备内漏或外漏；升温、升压速率过大；蒸汽泄漏伤人 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 热冲击造成管道应力过大导致管道裂纹；人身伤害 | 操作缓慢进行；严格按规程规定控制蒸汽升温、升压速率，从而保证蒸汽管道金属温升速率不超限；升温、升压过程中，应尽量避免蒸汽温度下降甚至蒸汽带水而产生交变热应力或热冲击. | PSE | 3 | 10 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运检查C电泵正常备用,检查负荷在480MW左右稳定,汇报退出主机AGC控制,退出RB,试开小机备用交流及直流油泵正常→系统电压异常；RB动作；无备用油泵 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作时负荷稳定，汽包水位稳定；检查退出RB控制；油泵试开并正常；加强母线电压监视 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运EH油再生装置投运→误操作；再生装置本身有缺陷 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 油质、油位异常；设备事故。 | 确认所需投运的再生装置完好；检查所需投运的再生装置完好；加强油质、油位检查 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→高加退出运行高加退出运行时先退汽侧后退水侧，高加汽侧退出运行关闭高加进汽电动门；→误操作；疏水不畅；负荷大幅变化 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 给水中断；人身烫伤；设备事故。 | 各抽汽门符合投运条件；抽汽门应缓慢开启，控制温升速率；穿戴合适的劳动防护用品；各疏水门正常，疏水管路畅通；加强燃烧调整 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运按阀门检查卡恢复EH油系统各阀门位置正确→误操作；冷却水未投运；油质泄露造成人身伤害 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 油质、油位异常；人身或设备事故。 | 戴橡胶手套，防护面罩；核实操作票内容；仔细缓慢操作；谨防油质泄露； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油系统投运启动EH油泵系统运行正常，并做低油压联动试验合格；→误操作、误触带电体；启动电流过大 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 触电、电弧灼伤；其他人身伤害；设备事故。 | 确认各阀门位置正确；油泵启动时远离设备；启动后应检查电流、油压、油位正常；备用油泵试启动 | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→内冷水的冲放噪音大，位置布置不合理→未戴耳塞；操作时未做好防伤害措施 | 环境危害 | 职业健康 | 听力损伤。 | 严格执行相关规定，穿戴合适的劳护用品，携带必需的操作用具 | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→氢气冲放噪音大，位置布置不合理→未戴耳塞；操作时未做好防伤害措施 | 环境危害 | 职业健康 | 人身受到伤害。 | 严格执行相关规定，穿戴合适的劳护用品，携带必需的操作用具 | PSE | 10 | 6 | 1 | 60 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→超速试验通讯联系→通信不畅或错误引起误操作；人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，设备异常；人员伤害程度加重。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→真空系统严密性试验通讯联系→通信不畅或错误引起误操作；人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，设备异常；人员伤害程度加重。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主汽门、调门活动试验通讯联系→通信不畅或错误引起误操作；人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，设备异常；人员伤害程度加重。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽轮机主调、汽门严密性试验通讯联系→通信不畅或错误引起误操作；人员受到伤害时延误施救时间 | 行为危害 | 人身安全 | 扩大事故，设备异常；人员伤害程度加重。 | 携带可靠通讯工具，操作时并保持联系 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动升负荷→升负荷速率过大，或负荷与蒸汽参数不匹配；轴向位移、胀差、振动等参数异常；疏水阀未及时关闭 | 行为危害 | 设备安全 | 以汽轮机造成热冲击；可能导致汽轮机发电机组振动增大造成主设备损坏；疏水扩容器超压、爆破造成设备损坏、停止供电，甚至发生人身伤亡事故 | 加强蒸汽参数的监视，与锅炉运行人员加强联系，控制升温、升压及升负荷速率；加强汽轮机各部分金属温度的监视，严格控制金属温升率；按规程规定负荷点和时间带负荷充分暖机；避免因升负荷率过大，导致汽温、汽压下降.；发现轴向位移、胀差、振动等参数异常，应密切监视并视情况保持负荷，适当延长暖机时间以上参数达到停机值时，应破坏真空、果断停机；疏水自动可靠投入，汽轮机各部疏水阀在各个负荷点应能及时关闭并就地确认 | PSE | 8 | 10 | 5 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运检查投入凝泵轴承冷却水调整水压正常,检查凝泵各轴承油位正常、油质合格，检查关闭凝汽器汽侧放水手门，开启凝泵进口门并停电、开启凝结水再循环门、开启泵体密封水门和空气门→上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏；油位过低,油质不合格 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 滑跌摔伤等；设备故障 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；检修后的凝泵油质应有化学报告并合格 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运检查开启A或B闭式泵进出口门，对泵体及管道充水赶空气，检查开启所有冷却装置进出口门充水赶空气，检查系统无泄漏→上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；管道泄露 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；放尽系统空气；低矮管道或阀门加色带或标牌警示 | PSE | 3 | 1 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运检查开启A或B开式泵出口门，对泵体及管道充水赶空气，检查投用一组冷却装置如真空泵冷却器，检查系统无泄漏，联系热工对开式水滤网进出口水门、开式泵AB进口门、开式水回水总门停电→上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；放尽系统空气 | PSE | 3 | 1 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→胶球清洗系统的投运与停运胶球在水中应浸泡72小时以上，使其充分湿润→上下楼梯、地面引起绊跌；胶球未浸泡；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障；胶球清洗效果不好 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运检查凝结水系统无检修工作，各仪表投用正常，各阀门已送电、阀门位置正确，有关联锁及保护试验合格→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头；设备无保护运行； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 机械伤害；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽；认真检查核对无检修工作；按联锁保护试验单认真执行 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运检查闭式水系统无检修工作，各仪表投用正常，闭式泵电机送电正常，闭式水冷却器进出口门开启→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤等；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽；低矮管道或阀门加色带或标牌警示 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→密封油系统的投运按阀门检查卡检查系统正常；汽轮发电机组润滑油泵在运行，空侧交流密封油泵处于正常备用状态；→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身烫伤；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运注意凝结水泵电流、母管压力及各低加水位的变化→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换检查主油箱油位正常，润滑油油压、油温正常；→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换检查轴封汽系统运行正常，备用轴加风机处于正常备用状态；→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换检查水箱水位正常，水压、水温正常；→上下楼梯、地面引起绊跌；保温缺失误碰烫伤；未戴安全帽，管道过低引起碰头 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 行走时看清地面情况；进入该区域前观察是否有保温缺失；不得靠近缺失点；注意周围环境,操作缓慢进行；戴好安全帽 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW循泵房巡检水泵间检查→润滑油泄漏引起造成滑到、污染、火灾 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；环境污染；火灾。 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；关闭检查窗时避免机械挤压；得触及转动部分；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；上下爬梯时抓牢、蹬稳；考虑好泄漏时的撤离线路；备置吸油棉 | PSE | 1 | 6 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机12米层巡检＃1～6轴承检查→润滑油泄漏及轴瓦处冒油烟 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 滑到、化学伤害、污染、火灾 | 不得正对或靠近泄漏点；不得直接接触润滑油；考虑好泄漏时的撤离线路；关闭检查窗时避免机械挤压；不得触及转动部分；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；上下爬梯时抓牢、蹬稳 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检污净油设备→润滑油泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 滑跌、污染、化学伤害、火灾 | 行走时看清行走路线；及时清理油污、积水；不得直接接触润滑油；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；体表接触润滑油后及时用水冲洗并就医； | PSE | 0.2 | 10 | 3 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运缓慢提高电泵转速，调整出口压力与汽泵出口压力接近且电泵运行正常，检查电泵中间抽头门开启；检查电泵、汽泵最小流量阀在自动位，退出汽泵自动，投入电泵自动；缓慢降低汽泵转速，检查汽泵、电泵最小流量阀动作正常，确认电泵已带上负荷正常；将汽泵降至最低工作转速3000r/min→汽温异常；系统漏油；汽包水位异常；设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；并列时最小流量阀在自动位；负荷稳定，燃烧稳定；注意给水流量、蒸汽流量偏差；加强操作监护 | PSE | 3 | 2 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→胶球清洗系统的投运与停运开启装球室出口球阀，启动胶球泵，迅速开启胶球泵出口（装球室进口）球阀→启泵后未立即开启泵出口门；泵启动前前后门状态不清楚 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 10 | 2 | 1 | 20 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→机组盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动及联动试验润滑油、顶轴油系统投运正常后，盘车投运及做低油压跳盘车试验合格；→盘车损坏；人身伤害 | 机械危害 | 人身安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 穿戴合适劳动防护用品；选择合适工器具；润滑油、顶轴油系统投运正常；大轴手盘轻松方可启动盘车；盘车启动后加强电流、偏心度等监视，就地听无异音；盘车不动作，应先查明原因，严禁使用行车强行盘车 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机盘车、润滑油泵、顶轴油泵启动根据需要投入盘车运行→盘车损坏；人身伤害 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 穿戴合适劳动防护用品；选择合适工器具；润滑油、顶轴油系统投运正常；大轴手盘轻松方可启动盘车；盘车启动后加强电流、偏心度等监视，就地听无异音 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检内冷水系统→内冷水泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 伤眼、滑跌 | 进入该区域前观察是否有泄漏；行走时看清行走路线；考虑好泄漏时的撤离线路；不得接触设备转动部分；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；及时清理泄漏水渍； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→胶球清洗系统的投运与停运开启装球室放气阀和出口球阀，待放气阀溢水后再关闭放气阀，检查循环水出水管收球网处于收球状态，收球网两侧回球门开足，检查胶球泵出口至凝汽器进水隔离门开足，系统具备运行条件；→胶球室未放气即进水；循环水出水管收球网状态不清楚；启动不成功 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；无法收到球；污染环境 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组停机惰走→交流润滑油泵未及时启动正胀差增大；振动异常增大；润滑油冷油器冷却水未及时退出 | 行为危害 | 设备安全 | 润滑油系统失压，轴瓦断油，烧毁轴瓦；动、静部分间隙消失，导致碰磨；主设备损坏 | 打闸前启动交流润滑油泵运行；停机前监视并记录汽轮机胀差值，务必将降速时由于转子的泊桑效应而造成胀差突增考虑进去；控制停机参数正常,防止汽缸进冷水、冷气；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵1.检查汽泵系统无检修工作,按阀门检查卡检查汽水系统正常投运，油系统投运，油泵联锁正常，静态试验及泵组保护试验正常2.缓慢打开汽泵进口门、最小流量再循环手动门,进行水系统充水放空气（汽泵进口门全开停电），充水放空气完毕后关闭汽泵所有放水门、放空气门,开启加药取样门→检修工作未结束，漏水漏汽人身伤害；系统漏油；加药取样门未开，加药泵损坏；操作不到位，漏水漏汽 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；烫伤；火灾 | 操作时应缓慢进行；检查现场无检修工作；油系统检查应到位，确认无漏油；操作时放水门全关，空气门微开并逐一进行；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组启动1.检查机组各系统无检修工作,按阀门检查卡检查机组各汽水系统正常投运，油系统投运，油泵联锁正常，机组静态试验及保护试验正常各系统泵部联动试验正常；→检修工作未结束，漏水漏汽人身伤害；系统漏油；加药取样门未开，加药泵损坏；操作不到位，漏水漏汽 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；烫伤；火灾 | 操作时应缓慢进行；检查现场无检修工作；油系统检查应到位，确认无漏油；操作时放水门全关，空气门微开并逐一进行；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 10 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵检查开启辅汽至小机轴封疏水门；小机轴封达100℃时，送轴封汽并调节压力正常（疏水微开）→检查不到位；轴封带水；漏水漏汽伤人；阀门操作时人员受伤 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；控制疏水量的大小；轴封应疏水充分,温度低于0℃时不得投入轴封汽 | PSE | 3 | 2 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运退出电泵联锁，启动C电泵,检查辅助油泵自停，泵组各参数正常→检查不到位；系统电压异常；系统漏油；阀门操作时人员受伤 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；加强母线电压监视；辅助油泵在联锁位，及时检查停运 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运检查化学除盐水系统投运正常，凝结水贮水箱水位正常,水质合格；闭式冷却水系统投运正常，精处理及轴封加热器进出水门开启、系统管道放水门关闭→检查不到位；上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；凝泵坑受淹 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；淹溺 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；严格执行操作票制度 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运检查关闭膨胀水箱放水门、关闭系统管道放水门，检查低位水箱系统正常，启动凝结水输送泵正常，检查开启膨胀水箱补水管路相关手动门，开启补水调门向膨胀水箱进水，正常后投入其水位自动；→检查不到位；上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；凝泵坑受淹 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；低矮管道或阀门加色带或标牌警示 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运检查循环水系统正常，检查开启开式水滤网进出水门、开式泵AB进口门、各冷却装置进出水门、管道放水门关闭→检查不到位；上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；凝泵坑受淹 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换检查备用冷油器处于备用状态，油侧放油门、放气门，水侧放水门、放气门关闭→检查不到位；上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；凝泵坑受淹 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换检查备用冷却器处于备用状态，被冷却侧放水门、放气门，冷却侧放水门、放气门关闭→检查不到位；上下楼梯、地面引起绊跌；未戴安全帽，管道过低引起碰头；凝泵坑受淹 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位 | PSE | 3 | 10 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→EH油泵倒换接值长令，准备倒换EH油泵；→工作对象不清楚，误操作其它设备；不具备启动条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障；伤害后得不到及时救援事故 | 正确填写操作票，逐级审核；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；就地检查具备启动条件；严格执行操作监护制度；各岗位加强沟通. | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→循环水泵倒换接值长令，准备倒换循环水泵；→工作对象不清楚，误操作其它设备；不具备启动条件 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备故障；伤害后得不到及时救援事故 | 正确填写操作票，逐级审核；正确进行危险点分析,交待安全注意事项；正确佩戴安全帽、耳塞、手套等；规范着装（穿长袖工作服，袖口扣好、衣服钮好）；携带状况良好的通讯工具；携带手电筒，电源要充足，亮度要足够；就地检查具备启动条件；循环水泵切换及时联系化学加强对两台机组冷却塔的水位的监视，水位低时及时进行补水；防止水位过低或过高；严格执行操作监护制度；各岗位加强沟通. | PSE | 1 | 1 | 7 | 7 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#机组停机破坏真空，退轴封→高转速时即破坏真空；破坏真空、退轴封操作顺序或时间把握不当；后低压缸排汽温度超限；低压轴封减温水未及时退出 | 行为危害 | 设备安全 | 1未级叶片损坏转子和汽缸局部冷却，严重时造成轴封摩擦或汽缸变形；低压缸排汽温度升高，大气释放阀冲破；汽轮机进水，上、下缸温差增大 | 机组正常惰走过程中，不可急于破坏真空，可破坏真空的具体转速根据厂家资料决定停机时降转速、破坏真空、退轴封机时应控制恰当，做到转速到零、真空到零、轴封压力到零；加强排汽温度监视，必要时投运低压缸喷水减温；低压轴封减温水必须随轴封蒸汽一并退出 | PSE | 8 | 10 | 5 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机12米层巡检汽轮机本体检查→高温高压泄露 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；行走时看清EH油管及蒸汽管道；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；及时清理油污；不得直接接触油类；体表接触液压油后及时用水冲洗并就医 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检电动给水泵组→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；避免触及高温高压管道；考虑好泄漏时的撤离线路；严禁触摸给泵组的旋转部分；行走时看清地面，小心滑倒；尽可能避免长时间靠近备用设备；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸；及时联系清除油迹；体表接触润滑油后及时用水冲洗并就医 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检A、B361阀→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；避免触及高温高压管道；行走时看清平台结构,上下平台必须走踏步梯；考虑好泄漏时的撤离线路；不可长久逗留 | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检＃5、6低加→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机12米层巡检＃1、2、3高加→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机12米层巡检辅汽及厂用汽系统→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检高压旁路→高温高压 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路 | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检高低压疏水扩容器及附属管道→高温高压 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 行走时看清行走路线；不得正对或靠近泄漏点；及时清除地面油污 | PSE | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检汽轮机本体及蒸汽管道疏水→高温高压 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 烫伤 | 进入该区域前观察是否有泄漏；行走时看清行走路线；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路； | PSE | 1 | 10 | 3 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换开启备用轴加风机入口电动门，启动备用轴加风机→风机入口门未开；风机损坏；启动不成功 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；人身伤害；污染环境 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；按操作票进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 1 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作启动#循泵，全面检查#循泵运行状态正常，检查各放空气门动作正常，放完空气后自动关闭，如发现大量漏水，及时关闭放空气一次门→倒转启泵；循环水泵电流超标 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 电动机过负荷，损坏电机；轴套松动，动静部分摩擦，设备损坏 | 循环水泵启动前若发现循泵倒转，应先刹车后方可启动泵；循环水母管无压时，不允许全开出口蝶阀启动循环水泵（对混流泵而言），只有待循环水泵电机电流返回，母管起压后方可将出口蝶阀全开；严禁循环水泵在倒转状态下启动 | PSE | 1 | 3 | 15 | 45 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换投入原运行开式冷却水泵联锁，其出口门自动开启，检查泵不倒转；→出口门自动开启后，泵倒转母管压力降低；使用开式水的辅机温度上升；联锁未投入 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏；备用泵不联启，其他损害 | 监视开式水母管压力；检查停运泵转子；监视开式泵电流；DCS中监视开式水冷却的辅机温度；及时投入联锁 | PSE | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝结水系统投运投入B备用泵联锁开关，查备泵出口电动门联开，检查泵不倒转、凝结水各用户门开启；→操作漏项系统异常；系统无备用；设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；正确投入联锁；加强系统参数分析；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 3 | 18 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运检查四抽及辅汽至小机电动门、逆止门关闭并停电，注意凝汽器真空；→操作不当系统异常；主机真空异常；小机积水，汽缸温差大 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；确认各门关闭严密；加强仪表监视；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→汽泵切换至电泵运行及小机的停运检查小机所有疏水开启，当小机转速到400rpm时投入盘车运行；根据检修需要停盘车；→操作不当系统异常；主机真空异常；小机积水，汽缸温差大 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；确认各门关闭严密；加强仪表监视；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式水系统投运进行电气、热工联锁保护试验，联系化学化验闭冷水水质，若水质不合格，应进行换水或停泵放水再进水重新投运→操作不当系统异常；设备无保护运行；水质不合格设备结垢 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；试验按试验单要求进行；做好试验签字验收；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水系统投运检查缓慢开启A开式泵出口门对系统提压赶空气，正常后将A开式泵出口门切至远方，据情况配合检修进行电气、热工联锁保护试验→操作不当系统异常；设备无保护运行 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；试验按试验单要求进行；做好试验签字验收；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→密封油系统的投运检查空侧交流密封油泵电流、出口压力、振动、泵体声音、轴承温度正常；空侧密封油母管压力正常；→操作不当系统异常；设备无保护运行 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；系统失压；油温异常 | 操作缓慢进行；按操作票要求进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换将冷油器切换阀缓慢切至原备用冷油器位置，检查其出口油温逐渐上升至稳定正常值→操作不当系统异常；设备无保护运行 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；系统失压；油温异常 | 操作缓慢进行；按操作票要求进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换缓慢关闭原运行冷却器进出口水门；→操作不当系统异常；设备无保护运行 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；系统失压；油温异常 | 操作缓慢进行；按操作票要求进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换停运原运行轴加风机，并关闭其入口电动门→操作不当系统异常 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障； | 操作缓慢进行；按操作票要求进行；逐项打勾；检查操作到位 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换解除联锁开关，解除除氧器水位调节门自动，启动备用泵，保持凝结水母管压力在正常范围内，调节除氧器水位正常后投入自动；（或投入变频）→操作不当系统压力异常；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位,检查误碰转动设备；除氧器水位高，四抽电动门自关，汽泵跳闸；凝汽器水位高或凝结水压力低，；凝结水流量大幅度变化，低加水位不稳 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 碰伤；设备损坏； | DCS中及时调整凝结水母管压力；DCS中监视凝结水泵电流；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；加强联系；检查系统有无泄漏； | PSE | 6 | 3 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换关闭备用开式冷却水泵出口门，启动备用开式冷却水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用开式冷却水泵出口门，检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位,检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视开式水母管压力；监视开式泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；DCS中监视开式水冷却的辅机温度；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换启动备用闭式冷却水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位,检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视闭式水母管压力；监视闭式泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；DCS中监视闭式水冷却的辅机温度；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵检查负荷满足到换条件，汇报退出AGC，投入小机“CCS遥控”，提高汽泵转速，待其再小流量阀关至30％左右时，退出电泵自动，投入汽泵自动，检查缓慢降低电泵转速，并密切注意各最小流量阀动作应正常，注意给水流量平衡→操作不当水位异常；主机真空异常；再热汽温异常；自动投入不正常； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；加强仪表监视；检查操作到位；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵将电泵勺管降至0，启动辅助油泵运行正常，停止电泵运行，检查电泵出口门应自动关闭，惰走时间正常，投入电泵联锁，其出口门自动开启；→操作不当设备异常；联锁未投；电泵温差大；RB未投 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；先启油泵后停电泵；加强画面监视；检查操作到位；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换检查各轴承振动、温度正常，泵运行正常；→泵及电机振动、轴承温度高；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 检查人员保持与转动设备的安全距离；就地加强测量振动听音；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3; | 6; | 1; | 18; | 四级;
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换检查备用开式冷却水泵在备用状态；进、出水门位置正确→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换检查备用闭式冷却水泵在备用状态；进、出水门位置正确→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵未放空气；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备损坏； | 加强联系；检查到位全面；驱赶空气砌底； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换检查备用凝结水泵在备用状态；进、出水门位置正确，空气门、冷却水门、密封水门位置正确，轴承箱油位正常→备用泵有检修工作；备用泵进口门未开；备用泵放空气未开启；备用泵轴承缺油；备用泵动静摩擦；备用泵冷却水门、密封水门未开 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 加强联系；检查到位全面；阀门状态正确； | PSE | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵检查机组负荷180MW左右，小机符合冲转条件，汇报并进行小机复位、掛闸，查速关阀全开；投入小机转速自动，升速并在1000r/min及3000r/min暖机正常，查小机各疏水气动门应关闭，开启出口门及抽头门→保护未投；小机振动大；冲转条件不具备；汽泵损坏 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；确认各门开启到位；加强仪表监视；检查操作到位；最小流量阀要确认全开；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 3 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→轴加风机倒换检查轴加进口压力，本体压力正常，微负压，检查备用轴加风机不倒转→轴加风机倒转； | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障；系统运行异常 | 操作缓慢进行；正确投入联锁；放尽系统空气；检查操作到位 | PSE | 10 | 2 | 1 | 20 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→#循泵启动操作严密监视#循环水母管压力变化，维持系统运行；如发现#循泵出口压力达0.38MPa，仍不跳泵应立即停用#循泵；→循环水母管破裂 | 机械危害 | 人身安全；设备安全 | 可能造成循环水泵过负荷 | 启动循环水泵时，严格按规定进水排气；启动循环水泵时，出口蝶阀必须动作灵活，快切时间符合规定，防止因蝶阀开启时间过短或未及时关闭引起循环水母管压力波动而发生水锤现象；控制循环水泵出口压力在允许范围，避免循环水母管憋压；室外若有裸露部分，应注意防冻 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检开、闭式泵及系统→系统泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 伤眼、滑跌 | 不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；行走时看清行走路线；不得接触设备转动部分；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检A、B凝结水输送泵→系统泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 伤眼、滑跌 | 不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线路；行走时看清行走路线；不得接触设备转动部分；检查电动机金属外壳接地良好，否则禁止触摸 | PSE | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝汽器循环水系统投运启动#循泵正常后回报→误操作电体；跳闸后立即再启动 | 行为危害 | 人身安全 | 其他人身伤害；设备事故。 | 确认需启动的循泵；启动前关闭所有放水门；跳闸后禁止立即再启动循泵以防设备损坏和发生水锤 | PSE | 6 | 6 | 1 | 36 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换投入联锁，检查其出口电动门应自动开启，检查泵不倒转；工频备用→投入联锁不及时；出口电动门不自动开启；泵倒转 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 备用泵不联启；设备损坏 | 及时投入联锁；手动开启出口电动门；泵倒转关出口电动门，切换至原泵运行，联系检修处理 | PSE | 10 | 3 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机0米层及负零米巡检发电机密封油→密封油泄漏 | 化学危害 | 人身安全；设备安全 | 滑跌、化学伤害、污染、火灾 | 进入该区域前观察是否有泄漏； | PSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检＃7、8低加及管道→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换开启冷油器注油(平衡)阀及备用冷油器油侧放气门，放尽空气后关闭放气门，检查备用冷油器油压正常；→备用冷油器未注油；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备运行异常；人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；放尽系统空气 | PSE | 3 | 1 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换开启备用冷却器放空气门，放尽空气见水流出后关闭，检查备用备用冷却器水压正常；→备用备用冷却器未注水；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备运行异常；人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；放尽系统空气 | PSE | 3 | 1 | 1 | 30 | 三级