## Sheet1
注：部门，专业和班组请务必保证与系统中的名称一致，多个请用英文逗号分隔，如 安全部,运行部，生技部
岗位 | 部门 班组 | 区域 场所 | 风险点 | 作业/操作项目 | 作业工序/操作步骤 | 危害分类 | 风险描述 | 危害属性 | 风险类别 | 风险后果 | 风险控制措施 | 评价方式 | 风险评估 |  |  |  | 风险 等级 | 可能导致的事故类型
[13 empty] | 事件发生 的可能性 （P） | 暴露于 危险环境 的频繁程度 （E） | 事件后果 的严重性 （S） | 风险分值 P*E*S
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机巡检→600MW机组汽机6米层巡检＃7、8低加及管道→高温高压泄漏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 灼烫 | 进入该区域前观察是否有泄漏；不得正对或靠近泄漏点；考虑好泄漏时的撤离线出路；行走时看清平台结构、路线 | PSE | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→主机冷油器倒换开启冷油器注油(平衡)阀及备用冷油器油侧放气门，放尽空气后关闭放气门，检查备用冷油器油压正常；→备用冷油器未注油；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备运行异常；人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；放尽系统空气 | PSE | 3 | 1 | 1 | 30 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→冷却器的倒换开启备用冷却器放空气门，放尽空气见水流出后关闭，检查备用备用冷却器水压正常；→备用备用冷却器未注水；未戴安全帽，管道过低引起碰头；系统设备内漏或外漏；操作不当系统异常；系统振动,设备损坏 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 设备运行异常；人身伤害；设备故障 | 操作缓慢进行；上下楼梯抓好扶手；戴好安全帽；检查操作到位；放尽系统空气 | PSE | 3 | 1 | 1 | 30 | 三级