## Sheet1
注：部门，专业和班组请务必保证与系统中的名称一致，多个请用英文逗号分隔，如 安全部,运行部，生技部
岗位 | 部门 班组 | 区域 场所 | 风险点 | 作业/操作项目 | 作业工序/操作步骤 | 危害分类 | 风险描述 | 危害属性 | 风险类别 | 风险后果 | 风险控制措施 | 评价方式 | 风险评估 |  |  |  | 风险 等级 | 可能导致的事故类型
[13 empty] | 事件发生 的可能性 （P） | 暴露于 危险环境 的频繁程度 （E） | 事件后果 的严重性 （S） | 风险分值 P*E*S
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→开式冷却水泵倒换关闭备用开式冷却水泵出口门，启动备用开式冷却水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；开启备用开式冷却水泵出口门，检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位,检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视开式水母管压力；监视开式泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；DCS中监视开式水冷却的辅机温度；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→闭式冷却水泵倒换启动备用闭式冷却水泵，检查电流、压力等正常，泵及电机振动、轴承温度正常；检查母管压力正常；→操作不当系统压力异常；泵及电机振动、轴承温度；刚启动泵中有空气，出口压力低且晃动；分析不到位,检查误碰转动设备；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏； | 监视闭式水母管压力；监视闭式泵电流；就地加强测量振动听音；检查人员保持与转动设备的安全距离；就地监视泵出口压力及母管压力；DCS中监视闭式水冷却的辅机温度；加强联系；检查系统有无泄漏；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3 | 3 | 7 | 42 | 三级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵检查负荷满足到换条件，汇报退出AGC，投入小机“CCS遥控”，提高汽泵转速，待其再小流量阀关至30％左右时，退出电泵自动，投入汽泵自动，检查缓慢降低电泵转速，并密切注意各最小流量阀动作应正常，注意给水流量平衡→操作不当水位异常；主机真空异常；再热汽温异常；自动投入不正常； | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；加强仪表监视；检查操作到位；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→小机的启动及电泵倒换至汽泵将电泵勺管降至0，启动辅助油泵运行正常，停止电泵运行，检查电泵出口门应自动关闭，惰走时间正常，投入电泵联锁，其出口门自动开启；→操作不当设备异常；联锁未投；电泵温差大；RB未投 | 行为危害 | 人身安全；设备安全 | 设备故障 | 操作缓慢进行；先启油泵后停电泵；加强画面监视；检查操作到位；按操作票进行,认真核对 | PSE | 6 | 2 | 1 | 12 | 四级
运行班长 | 汽机运行 | 汽机房 |  |  |  |  | 集控-汽机操作→凝泵倒换检查各轴承振动、温度正常，泵运行正常；→泵及电机振动、轴承温度高；刚启动泵有异音，发生强烈的振动，动静摩擦等 | 物理危害 | 人身安全；设备安全 | 人身伤害；设备损坏 | 检查人员保持与转动设备的安全距离；就地加强测量振动听音；就地或远方紧急停泵 | PSE | 3; | 6; | 1; | 18; | 四级;